## Front_page
Tabela konfiguracji w miejscu instalacji
Dotyczy jednostek
EPBX(U)07A▲4V▼
EPBX(U)10A▲4V▼
EPBX14A▲4V▼
EPBX10A▲9W▼
EPBX(U)14A▲9W▼
EPVX07S(U)18A▲4V▼
EPVX07S(U)23A▲4V▼
EPVX10S(U)18A▲4V▼
EPVX10S(U)23A▲4V▼
EPVX14S(U)18A▲4V▼
EPVX14S(U)23A▲4V▼
EPVX07S23A▲9W▼
EPVX10S18A▲9W▼
EPVX10S23A▲9W▼
EPVX14S18A▲9W▼
EPVX14S23A▲9W▼
EPSX07P30A▲▼
EPSX07P50A▲▼
EPSX10P30A▲▼
EPSX10P50A▲▼
EPSX14P30A▲▼
EPSX14P50A▲▼
EPSXB07P30A▲▼
EPSXB07P50A▲▼
EPSXB10P30A▲▼
EPSXB10P50A▲▼
EPSXB14P30A▲▼
EPSXB14P50A▲▼
Uwagi
(*1) | *4V*
(*2) | *9W*
(*3) | EPB*
(*4) | EPV*
(*5) | EPSX*
(*6) | EPSXB*
(*7) | *SU*
▲ | = 1, 2, 3, …, 9, A, B, C, …, Z
▼ | = , , 1, 2, 3, …, 9

## 4P773397-1C
Tabela konfiguracji w miejscu instalacji | [5 empty] | Ustawienia instalatora niezgodne z wartością domyślną
Pozycja | Tryb ustawienia | Kod | Opis ustawienia | Ma zastosowanie, kiedy | Zakres / krok / wartość domyślna | Data | Wartość
1 Strefa główna
1.1 | Użytkownik | N/A | Wartość docelowa temperatury pomieszczenia podczas chłodzenia w strefie głównej. | [041]=2: Pomieszczenie | 12~35°C krok: 0,5°C 20
1.1 | Użytkownik | N/A | Wartość docelowa temperatury pomieszczenia podczas ogrzewania w strefie głównej. | [041]=2: Pomieszczenie | 12~30°C krok: 0,5°C 21
1.2 | Użytkownik | N/A | Włącz harmonogram wartości docelowej temperatury pomieszczenia dla ogrzewania w strefie głównej. | [041]=2: Pomieszczenie | 0: Tryb ręczny 1: Tryb harmonogramu
1.2 | Użytkownik | N/A | Włącz harmonogram wartości docelowej wody zasilającej bez krzywej zależnej od pogody dla ogrzewania pomieszczenia w strefie głównej. | [041]=0: Woda zasilająca | 0: Tryb ręczny 1: Tryb harmonogramu
1.3 | Użytkownik | N/A | Harmonogram ogrzewania. | [041]=2: Pomieszczenie LUB [041]=0: Woda zasilająca | N/A
1.4 | Użytkownik | N/A | Harmonogram chłodzenia. | [041]=2: Pomieszczenie LUB [041]=0: Woda zasilająca | N/A
1.5 | Zaawan. użytk. | N/A | Tryb sterowania temperaturą wody zasilającej podczas ogrzewania pomieszczenia w strefie głównej. | Zawsze | 0: Bezwzględne 1: Zależne od pogody
1.6 | Instalator | [053] | Górna granica wartości docelowej temperatury wody zasilającej podczas ogrzewania pomieszczenia w strefie głównej. | Zawsze | [099]=1: Tak ORAZ [1.11]=2: Powietrzny wymiennik ciepła [054]~min([048]-5; [060]; 75) krok: 1°C 35°C [099]=1: Tak ORAZ [1.11]≠2: Powietrzny wymiennik ciepła [054]~min([048]-5; [060]; 55) krok: 1°C 35°C [099]=0: Nie ORAZ [1.11]=2: Powietrzny wymiennik ciepła [054]~min([015]-5; [060]; 75) krok: 1°C 75°C [099]=0: Nie ORAZ [1.11]≠2: Powietrzny wymiennik ciepła [054]~min([015]-5; [060]; 55) krok: 1°C 55°C
1.6 | Instalator | [054] | Dolna granica wartości docelowej temperatury wody zasilającej podczas ogrzewania pomieszczenia w strefie głównej. | Zawsze | 15~[053]°C krok: 1°C 20
1.7 | Zaawan. użytk. | N/A | Tryb sterowania temperaturą wody zasilającej podczas chłodzenia pomieszczenia w strefie głównej. | Zawsze | 0: Bezwzględne 1: Zależne od pogody
1.8 | Użytkownik | N/A | Krzywa zależna od pogody temperatury wody zasilającej dla ogrzewania pomieszczenia w strefie głównej. | [1.5]=1: Zależna od pogody | Zakres temperatury otoczenia: -40~25°C krok: 1°C Zakresy temperatury wody zasilającej: [054]~[053]°C krok: 1°C
1.9 | Użytkownik | N/A | Krzywa zależna od pogody temperatury wody zasilającej dla chłodzenia pomieszczenia w strefie głównej. | [1.7]=1: Zależna od pogody | Zakres temperatury otoczenia: 10~43°C krok: 1°C Zakresy temperatury wody zasilającej: [056]~[055]°C krok: 1°C
1.10 | Użytkownik | N/A | Histereza temperatury docelowej pomieszczenia używana do ponownego uruchomienia żądania ogrzewania lub chłodzenia pomieszczenia. | [041]=2: Pomieszczenie | 0,5~10°C krok: 0,1°C 0,5
1.11 | Użytkownik | N/A | Wybór typu emitera ciepła w strefie głównej. | Zawsze | 0: Ogrzewanie podłogowe 1: Konwektor pompy ciepła 2: Powietrzny wymiennik ciepła
1.12 | Instalator | [041] | Tryb termostatu w strefie głównej. | Zawsze | 0: Woda zasilająca 1: Zewnętrzny termostat pokojowy 2: Pomieszczenie
1.13 | Instalator | [042] | Typ termostatu w strefie głównej. | [041]=1: Zewnętrzny termostat pokojowy ORAZ [180]=0: Sprzęt | 0: Styk podwójny 1: Styk pojedynczy
1.13 | Instalator | [180] | Ustawienie określające źródło dla termostatu zewnętrznego. | [041]=1: Zewnętrzny termostat pokojowy | 0: Sprzęt 1: Zewnętrzny
1.14 | Użytkownik | [169]/[170] | Wartość docelowa różnicy temp. podczas ogrzewania pomieszczenia w strefie głównej. | Zawsze | [1.11]=0: Ogrzewanie podłogowe 3~10°C, krok: 0,5°C [169]=5 [1.11]=1: Konwektor pompy ciepła 3~10°C, krok: 0,5°C [169]=5 [1.11]=2: Powietrzny wymiennik ciepła 10~20°C, krok: 0,5°C [170]=10
1.15 | Nr | N/A | N/A | N/A | N/A
1.16 | Instalator | [050] | Zezwalaj na pracę w trybie chłodzenia pomieszczenia w strefie głównej. | Zawsze | 0: Nie 1: Tak
1.17 | Użytkownik | N/A | WŁ./WYŁ. sterowania temperaturą wody zasilającej w strefie głównej. | [041]=0: Woda zasilająca | 0: WYŁ. 1: WŁ.
1.18 | Użytkownik | [174] | Wartość docelowa różnicy temp. podczas chłodzenia pomieszczenia w strefie głównej. | Zawsze | 3~10°C krok: 0,5°C 5
1.19 | Instalator | [048] | Bezwzględna górna granica wartości docelowej temperatury wody zasilającej w stosunku do zainstalowanego emitera w strefie głównej. | [099]=1: Tak | 20~80°C krok: 0,5°C 40
1.20 | Instalator | [049] | Bezwzględna dolna granica wartości docelowej temperatury wody zasilającej w stosunku do zainstalowanego emitera w strefie głównej. | [099]=1: Tak | 3~35°C krok: 0,5°C 3
1.21 | Użytkownik | N/A | Nazwa strefy głównej. | Zawsze | Strefa główna
1.22 | Użytkownik | N/A | Temperatura docelowa pomieszczenia podczas ochrony przeciwzamrożeniowej w strefie głównej. | [041]=2: Pomieszczenie | 4~16°C krok: 0,5°C 8
1.23 | Użytkownik | N/A | Włącz harmonogram wartości docelowej wody zasilającej bez krzywej zależnej od pogody dla chłodzenia pomieszczenia w strefie głównej. | [041]=0: Woda zasilająca | 0: Tryb ręczny 1: Tryb harmonogramu
1.23 | Użytkownik | N/A | Włącz harmonogram wartości docelowej temperatury pomieszczenia dla chłodzenia w strefie głównej. | [041]=2: Pomieszczenie | 0: Tryb ręczny 1: Tryb harmonogramu
1.24 | Użytkownik | N/A | Harmonogram przesunięcia temperatury wartości docelowej wody zasilającej zależnej od pogody dla ogrzewania pomieszczenia w strefie głównej. | [041]=0: Woda zasilająca ORAZ [1.5]=1: Zależna od pogody | N/A
1.25 | Użytkownik | N/A | Harmonogram przesunięcia temperatury wartości docelowej wody zasilającej zależnej od pogody dla chłodzenia pomieszczenia w strefie głównej. | [041]=0: Woda zasilająca ORAZ [1.7]=1: Zależna od pogody | N/A
1.26 | Instalator | [052] | Zezwalaj na przesunięcie temperatury wartości docelowej wody zasilającej w okolicach temperatury krzepnięcia w strefie głównej. | Zawsze | 0: Brak 1: Wąski zakres niskich temperatur 2: Szeroki zakres niskich temperatur 3: Wąski zakres wysokich temperatur 4: Szeroki zakres wysokich temperatur
1.27 | Użytkownik | N/A | Przesunięcie temperatury wartości docelowej wody zasilającej zależnej od pogody dla ogrzewania pomieszczenia w strefie głównej. | [1.5]=1: Zależna od pogody | -10~10°C krok: 1°C 0
1.28 | Użytkownik | N/A | Przesunięcie temperatury wartości docelowej wody zasilającej zależnej od pogody dla chłodzenia pomieszczenia w strefie głównej. | [1.7]=1: Zależna od pogody | -10~10°C krok: 1°C 0
1.29 | Zaawan. użytk. | N/A | Wartość docelowa temperatury pomieszczenia podczas ogrzewania w strefie głównej dla buforowania. | [041]=2: Pomieszczenie ORAZ [040]=2: Styki Smart Grid Ready | 12~30°C krok: 0,5°C 23
1.30 | Zaawan. użytk. | N/A | Wartość docelowa temperatury pomieszczenia podczas chłodzenia w strefie głównej dla buforowania. | [041]=2: Pomieszczenie ORAZ [040]=2: Styki Smart Grid Ready | 15~35°C krok: 0,5°C 18
1.31 | Instalator | [158] | Termostat pokojowy Daikin podłączony. | Zawsze | 0: Nie 1: Tak
1.32 | Użytkownik | N/A | WŁ./WYŁ. sterowania temperaturą pomieszczenia w strefie głównej. | [041]=2: Pomieszczenie | 0: WYŁ. 1: WŁ.
1.33 | Zaawan. użytk. | N/A | Opcjonalne przesunięcie, które może być zastosowane do wartości docelowej temperatury pomieszczenia, zmierzonej przez opcjonalny czujnik w strefie głównej. | [041]=2: Pomieszczenie | -5~5°C krok: 0,5°C 0
1.34 | Użytkownik | N/A | Linia odniesienia wartości docelowej temperatury pomieszczenia dla harmonogramu pomieszczenia podczas ogrzewania pomieszczenia w strefie głównej. | [041]=2: Pomieszczenie | 12~30°C krok: 0,5°C 12
1.35 | Użytkownik | N/A | Linia odniesienia wartości docelowej temperatury pomieszczenia dla harmonogramu pomieszczenia podczas chłodzenia pomieszczenia w strefie głównej. | [041]=2: Pomieszczenie | 12~35°C krok: 0,5°C 30
1.36 | Użytkownik | N/A | Włącz przesunięcie temperatury wartości docelowej wody zasilającej zależnej od pogody dla ogrzewania pomieszczenia w strefie głównej. | [1.5]=1: Zależna od pogody | 0: Tryb ręczny 1: Tryb harmonogramu
1.37 | Użytkownik | N/A | Włącz przesunięcie temperatury wartości docelowej wody zasilającej zależnej od pogody dla chłodzenia pomieszczenia w strefie głównej. | [1.7]=1: Zależna od pogody | 0: Tryb ręczny 1: Tryb harmonogramu
1.38 | Zaawan. użytk. | N/A | Przesunięcie temperatury pomieszczenia na HCI w strefie głównej. | [041]=2: Pomieszczenie | -5~5°C krok: 0,5°C 0
1.39 | Użytkownik | N/A | Wartość docelowa temperatury wody zasilającej podczas ogrzewania pomieszczenia w strefie głównej. | [1.5]=0: Bezwzględne | [054]~[053]°C krok: 1°C
1.40 | Nr | N/A | N/A | N/A | N/A
1.41 | Nr | N/A | N/A | N/A | N/A
1.42 | Użytkownik | N/A | Wartość docelowa temperatury wody zasilającej podczas chłodzenia pomieszczenia w strefie głównej. | [1.7]=0: Bezwzględne | [056]~[055]°C krok: 1°C
1.43 | Instalator | [055] | Górna granica wartości docelowej temperatury wody zasilającej podczas chłodzenia pomieszczenia w strefie głównej. | Zawsze | [056]~22°C krok: 1°C 22
1.43 | Instalator | [056] | Dolna granica wartości docelowej temperatury wody zasilającej podczas chłodzenia pomieszczenia w strefie głównej. | Zawsze | [099]=1: Tak ([049]+4)~[055] krok: 1°C 7°C [099]=0: Nie ([014]+4)~[055] krok: 1°C 7°C
2 Strefa dodatkowa
2.1 | Nr | N/A | N/A | N/A | N/A
2.2 | Użytkownik | N/A | Włącz harmonogram wartości docelowej wody zasilającej bez krzywej zależnej od pogody dla ogrzewania pomieszczenia w strefie dodatkowej. | [057]=0: Woda zasilająca ORAZ [155]=1: Tak | 0: Tryb ręczny 1: Tryb harmonogramu
2.3 | Użytkownik | N/A | Harmonogram ogrzewania strefy dodatkowej. | [057]=0: Woda zasilająca LUB [057]=2: Pomieszczenie | N/A
2.4 | Użytkownik | N/A | Harmonogram chłodzenia strefy dodatkowej. | [057]=0: Woda zasilająca LUB [057]=2: Pomieszczenie | N/A
2.5 | Zaawan. użytk. | N/A | Docelowy tryb pracy podczas ogrzewania pomieszczenia w strefie dodatkowej. | [155]=1: Tak | 0: Bezwzględne 1: Zależne od pogody
2.6 | Instalator | [060] | Górna granica wartości docelowej temperatury wody zasilającej podczas ogrzewania pomieszczenia w strefie dodatkowej. | [155]=1: Tak | [2.11]=2: Powietrzny wymiennik ciepła [061]~min([015]-5; 75) krok: 1°C 75°C [2.11]≠2: Powietrzny wymiennik ciepła [061]~min([015]-5; 55) krok: 1°C 55°C
2.6 | Instalator | [061] | Dolna granica wartości docelowej temperatury wody zasilającej podczas ogrzewania pomieszczenia w strefie dodatkowej. | [155]=1: Tak | 20~[060]°C krok: 1°C 20
2.7 | Zaawan. użytk. | N/A | Docelowy tryb pracy podczas chłodzenia pomieszczenia w strefie dodatkowej. | [155]=1: Tak | 0: Bezwzględne 1: Zależne od pogody
2.8 | Użytkownik | N/A | Krzywa zależna od pogody temperatury wody zasilającej dla ogrzewania pomieszczenia w strefie dodatkowej. | [155]=1: Tak ORAZ [2.5]=1: Zależna od pogody | Zakres temperatury otoczenia: -40~25°C krok: 1°C Zakresy temperatury wody zasilającej: [061]~[060]°C krok: 1°C
2.9 | Użytkownik | N/A | Krzywa zależna od pogody temperatury wody zasilającej dla chłodzenia pomieszczenia w strefie dodatkowej. | [155]=1: Tak ORAZ [2.7]=1: Zależna od pogody | Zakres temperatury otoczenia: 10~43°C krok: 1°C Zakresy temperatury wody zasilającej: [063]~[062]°C krok: 1°C
2.10 | Nr | N/A | N/A | N/A | N/A
2.11 | Użytkownik | N/A | Wybór typu emitera ciepła w strefie dodatkowej. | [155]=1: Tak | 0: Ogrzewanie podłogowe 1: Konwektor pompy ciepła 2: Powietrzny wymiennik ciepła
2.12 | Instalator | [057] | Tryb termostatu w strefie dodatkowej. | [155]=1: Tak | [041]=0: Woda zasilająca 0: Woda zasilająca [041]≠0: Woda zasilająca 1: Zewnętrzny termostat pokojowy
2.13 | Instalator | [146] | Typ termostatu w strefie dodatkowej. | [155]=1: Tak ORAZ [057]=1: Zewnętrzny termostat pokojowy ORAZ [181]=0: Sprzęt | 0: Styk podwójny 1: Styk pojedynczy
2.13 | Instalator | [181] | Ustawienie określające źródło dla termostatu zewnętrznego. | [155]=1: Tak ORAZ [057]=1: Zewnętrzny termostat pokojowy | 0: Sprzęt 1: Zewnętrzny
2.14 | Użytkownik | [171]/[172] | Wartość docelowa różnicy temp. podczas ogrzewania pomieszczenia w strefie dodatkowej. | [155]=1: Tak | [2.11]=0: Ogrzewanie podłogowe 3~10°C, krok: 0,5°C [171]=5 [2.11]=1: Konwektor pompy ciepła 3~10°C, krok: 0,5°C [171]=5 [2.11]=2: Powietrzny wymiennik ciepła 10~20°C, krok: 0,5°C [172]=10
2.15 | Użytkownik | N/A | WŁ./WYŁ. sterowania temperaturą wody zasilającej w strefie dodatkowej. | [155]=1: Tak ORAZ [057]=0: Woda zasilająca | 0: WYŁ. 1: WŁ.
2.16 | Nr | N/A | N/A | N/A | N/A
2.17 | Użytkownik | [148] | Wartość docelowa różnicy temp. w strefie dodatkowej podczas chłodzenia pomieszczenia. | [155]=1: Tak | 3~10°C, krok: 0,5°C 5
2.18 | Użytkownik | N/A | Harmonogram przesunięcia temperatury wartości docelowej wody zasilającej zależnej od pogody dla ogrzewania pomieszczenia w strefie dodatkowej. | [057]=0: Woda zasilająca ORAZ [2.5]=1: Zależna od pogody | N/A
2.19 | Użytkownik | N/A | Harmonogram przesunięcia temperatury wartości docelowej wody zasilającej zależnej od pogody dla chłodzenia pomieszczenia w strefie dodatkowej. | [057]=0: Woda zasilająca ORAZ [2.7]=1: Zależna od pogody | N/A
2.20 | Instalator | [059] | Zezwalaj na przesunięcie temperatury wartości docelowej temperatury wody zasilającej w okolicach temperatury krzepnięcia w strefie dodatkowej. | [155]=1: Tak | 0: Brak 1: Wąski zakres niskich temperatur 2: Szeroki zakres niskich temperatur 3: Wąski zakres wysokich temperatur 4: Szeroki zakres wysokich temperatur
2.21 | Użytkownik | N/A | Nazwa strefy dodatkowej. | [155]=1: Tak | Strefa dodatkowa
2.22 | Użytkownik | N/A | Przesunięcie temperatury wartości docelowej wody zasilającej zależnej od pogody dla ogrzewania pomieszczenia w strefie dodatkowej. | [155]=1: Tak ORAZ [2.5]=1: Zależna od pogody | -10~10°C krok: 1°C 0
2.23 | Użytkownik | N/A | Przesunięcie temperatury wartości docelowej wody zasilającej zależnej od pogody dla chłodzenia pomieszczenia w strefie dodatkowej. | [155]=1: Tak ORAZ [2.7]=1: Zależna od pogody | -10~10°C krok: 1°C 0
2.24 | Nr | N/A | N/A | N/A | N/A
2.25 | Nr | N/A | N/A | N/A | N/A
2.26 | Nr | N/A | N/A | N/A | N/A
2.27 | Użytkownik | N/A | Włącz harmonogram wartości docelowej wody zasilającej bez krzywej zależnej od pogody dla chłodzenia pomieszczenia w strefie dodatkowej. | [057]=0: Woda zasilająca ORAZ [155]=1: Tak | 0: Tryb ręczny 1: Tryb harmonogramu
2.28 | Nr | N/A | N/A | N/A | N/A
2.29 | Nr | N/A | N/A | N/A | N/A
2.30 | Użytkownik | N/A | Wartość docelowa temperatury wody zasilającej podczas ogrzewania pomieszczenia w strefie dodatkowej. | [155]=1: Tak ORAZ [2,5]=0: Bezwzględne | [061]~[060]°C krok: 1°C
2.31 | Użytkownik | N/A | Włącz przesunięcie temperatury wartości docelowej wody zasilającej zależnej od pogody dla ogrzewania pomieszczenia w strefie dodatkowej. | [155]=1: Tak ORAZ [2.5]=1: Zależna od pogody | 0: Tryb ręczny 1: Tryb harmonogramu
2.32 | Użytkownik | N/A | Włącz przesunięcie temperatury wartości docelowej wody zasilającej zależnej od pogody dla chłodzenia pomieszczenia w strefie dodatkowej. | [155]=1: Tak ORAZ [2.7]=1: Zależna od pogody | 0: Tryb ręczny 1: Tryb harmonogramu
2.33 | Instalator | [147] | Zezwala na pracę w trybie chłodzenia pomieszczenia w strefie dodatkowej. | [155]=1: Tak | 0: Nie 1: Tak
2.34 | Nr | N/A | N/A | N/A | N/A
2.35 | Nr | N/A | N/A | N/A | N/A
2.36 | Użytkownik | N/A | Wartość docelowa temperatury wody zasilającej podczas chłodzenia pomieszczenia w strefie dodatkowej. | [155]=1: Tak ORAZ [2,7]=0: Bezwzględne | [063]~[062]°C krok: 1°C
2.37 | Instalator | [062] | Górna granica wartości docelowej temperatury wody zasilającej podczas chłodzenia pomieszczenia w strefie dodatkowej. | [155]=1: Tak | [063]~22°C krok: 1°C 22
2.37 | Instalator | [063] | Dolna granica wartości docelowej temperatury wody zasilającej podczas chłodzenia pomieszczenia w strefie dodatkowej. | [155]=1: Tak | ([014]+4)~[062] krok: 1°C 7°C
3 Ogrzewanie/chłodzenie
3.1 | Użytkownik | N/A | Poniżej tej temperatury zewnętrznej jest dozwolony tryb ogrzewania pomieszczenia. | Zawsze | 14~35°C krok: 1°C 20
3.2 | Użytkownik | N/A | Tryb pracy używany podczas sterowania centralnego. | [155]=1: Tak LUB [041]≠1: Zewnętrzny termostat pokojowy LUB ([042]≠0 Styk podwójny ORAZ [180]≠1 Zewnętrzny) | 0: Ogrzewanie 1: Chłodzenie 2: Automat.
3.3 | Nr | N/A | N/A | N/A | N/A
3.4 | Zaawan. użytk. | N/A | Włącz funkcję ochrony przeciwzamrożeniowej pomieszczenia. | Zawsze | 0: WYŁ. 1: WŁ.
3.5 | Użytkownik | N/A | Harmonogram trybu pracy. | [3.2]=2: Automatyczna | N/A
3.6 | Instalator | [155] | Ustawienie wskazujące obecność strefy dodatkowej. | Zawsze | 0: Nie 1: Tak
3.7 | Instalator | [018] | Służy do obliczania maksymalnego przeregulowania temperatury wody zasilającej podczas ogrzewania pomieszczenia dla grzejnika i konwektora pompy ciepła. | [1.11]≠0: Ogrzewanie podłogowe lub [2.11]≠0: Ogrzewanie podłogowe | 1~10°C krok: 0,5°C 5
3.7 | Instalator | [017] | Służy do obliczania maksymalnego przeregulowania temperatury wody zasilającej podczas ogrzewania pomieszczenia dla ogrzewania podłogowego. | [1.11]=0: Ogrzewanie podłogowe lub [2.11]=0: Ogrzewanie podłogowe | 1~7°C krok: 0,5°C 3
3.8 | Instalator | [007] | Włącz funkcję uśredniania temperatury zewnętrznej. | Zawsze | 0: Bez uśredniania 1: 12 godz. 2: 24 godz. 3: 48 godz. 4: 72 godz.
3.9 | Instalator | [004] | Wartość służąca do obliczania maksymalnego przeregulowania temperatury wody zasilającej podczas chłodzenia pomieszczenia. | Zawsze | 0~10°C krok: 0,5°C 5
3.10 | Nr | N/A | N/A | N/A | N/A
3.11 | Instalator | [014] | Bezwzględna dolna granica wartości docelowej temperatury wody zasilającej podczas chłodzenia pomieszczenia w oparciu o dopuszczalną temperaturę wewnętrzną jednostki Daikin Altherma. | Zawsze | 3~35°C krok: 0,5°C 3
3.12 | Instalator | [015] | Bezwzględna górna granica wartości docelowej temperatury wody zasilającej podczas ogrzewania pomieszczenia w oparciu o dopuszczalną temperaturę wewnętrzną jednostki Daikin Altherma. | Zawsze | 20~80°C krok: 1°C 80
3.13.1 | Instalator | [008] | Ustawienie wskazujące obecność sprzęgła hydraulicznego w układzie hydraulicznym. | Zawsze | 0: Nieoddzielony 1: Oddzielony
3.13.2 | Instalator | [097] | Prędkość pompy zewnętrznej, kiedy wystąpi żądanie zasilania w strefie dodatkowej. Ma zastosowanie tylko w przypadku używania pomp We/Wy lub zestawu mieszającego w miejscu instalacji. | Zawsze | 0~1 krok: 0,01 1
3.13.3 | Instalator | [096] | Prędkość pompy zewnętrznej, kiedy wystąpi żądanie zasilania w strefie głównej. Ma zastosowanie tylko w przypadku używania pomp We/Wy lub zestawu mieszającego w miejscu instalacji. | Zawsze | 0~1 krok: 0,01 1
3.13.4 | Instalator | [176] | Czas obrotu zaworu zestawu mieszającego. | Zawsze | 20~300 sekund krok: 1 sekunda 125
3.13.5 | Instalator | [099] | Ustawienie wskazujące obecność zestawu mieszającego w układzie hydraulicznym. | Zawsze | 0: Nie 1: Tak
3.14 | Instalator | [158] | Obecny termostat pokojowy. | Zawsze | 0: Nie 1: Tak
3.15 | Instalator | [016] | Minimalny czas włączenia pompy ciepła po uruchomieniu. | Zawsze | 480~1800 sekund krok: 1 sekunda 540
3.16 | Użytkownik | N/A | Tryb chłodzenia pomieszczenia jest dozwolony powyżej tej temperatury zewnętrznej. | Zawsze | 10~35°C krok: 1°C 18
4 Ciepła woda użytkowa
4.1 | Użytkownik | N/A | WŁ./WYŁ. trybu ciepłej wody użytkowej / załącza jedno podgrzanie. | (*3) [080]=1: Jeden termistor lub (*4) lub (*5) | 0: WYŁ. 1: WŁ.
4.2 | Nr | N/A | N/A | N/A | N/A
4.3 | Użytkownik | N/A | Nastawa wartości docelowej temperatury ciepłej wody użytkowej dla podgrzewania ręcznego. | (*3) [080]=1: Jeden termistor lub (*4) lub (*5) | 20~[153]°C krok: 0,5 60
4.4 | Użytkownik | N/A | Nastawa wartości docelowej temperatury ciepłej wody użytkowej dla podgrzewania z pełną mocą. | (*3) [080]=1: Jeden termistor lub (*4) lub (*5) | 20~[153]°C krok: 0,5 60
4.5 | Użytkownik | N/A | Wartość docelowa temperatury dogrzewania trybu harmonogramu + trybu dogrzewania lub trybu dogrzewania zasobnika ciepłej wody użytkowej. | [4.7]=0: Dogrzewanie lub [4.7]=1: Harmonogram i dogrzewanie | (*3)(*4) 20~[153]°C krok: 0,5 45 (*5) 20~[153]°C krok: 0,5 48
4.6 | Użytkownik | N/A | Harmonogram jednego podgrzania ciepłej wody użytkowej. | (*3) [080]=1: Jeden termistor ORAZ [4.7]≠0: Dogrzewanie lub (*4) ORAZ [4.7]≠0: Dogrzewanie | N/A
4.7 | Użytkownik | N/A | Ustawienie trybu podgrzewania ciepłej wody użytkowej. | (*3) ORAZ [080]=1: Jeden termistor LUB (*4) | 0: Dogrzewanie 1: Harmonogram i dogrzewanie 2: Harmonogram
4.8 | Nr | N/A | N/A | N/A | N/A
4.9 | Nr | N/A | N/A | N/A | N/A
4.10 | Instalator | [074] | Minimalny czas, przez który temperatura zbiornika musi być wyższa od wartości docelowej temperatury dezynfekcji zbiornika, aby dezynfekcja została uznana za udaną. | (*3) [080]=1: Jeden termistor | (*3) 300~3600 sekund krok: 1 sekunda 3600 (*4)(*5) 2400~3600 sekund krok: 1 sekunda 2400
4.10 | Instalator | [151] | Godzina rozpoczęcia dezynfekcji. Należy ustawić liczbę minut odliczanych od 00:00 (w minutach). | (*3) [080]=1: Jeden termistor lub (*4) lub (*5) | 0~1439 minut krok: 1 minuta 60
4.10 | Instalator | [152] | Dezynfekcja będzie włączana codziennie. | (*3) [080]=1: Jeden termistor lub (*4) lub (*5) | 0: WYŁ. 1: WŁ.
4.10 | Instalator | [150] | Dzień dezynfekcji zasobnika ciepłej wody użytkowej (kiedy nie wybrano wszystkich dni). | (*3) [080]=1: Jeden termistor lub (*4) lub (*5) | 1~7 krok: 1 5
4.10 | Instalator | [073] | Temperatura docelowa dezynfekcji zasobnika ciepłej wody użytkowej. | (*3) [080]=1: Jeden termistor lub (*4) lub (*5) | (*3) 55~[153]°C krok: 0,5°C 60 (*4)(*5) 60~[153]°C krok: 0,5°C 60
4.11 | Instalator | [153] | Maksymalna dozwolona nastawa zasobnika ciepłej wody użytkowej. | (*3) [080]=1: Jeden termistor lub (*4) lub (*5) | (*3) [080]=1: Jeden termistor ORAZ [098]=0: EKHWS/E 150 l / 1: EKHWS/E 180 l / 6: Mała wężownica innej firmy 40~60°C krok: 0,5°C 60 (*3) [080]=1: Jeden termistor ORAZ [098]=5: EKHWP/HYC z grzałką BSH 40~80°C krok: 0,5°C 75 (*3) [080]=1: Jeden termistor ORAZ [098]=2: EKHWS/E 200 l / 3: EKHWS/E 250 l / 4: EKHWS/E 300 l / 7: Duża wężownica innej firmy 40~75°C krok: 0,5°C 75 (*4) 40~65°C krok: 0,5°C 65 (*5) 40~75°C krok: 0,5°C 75°C (*7) 40~60°C krok: 0,5°C 60°C
4.12.1 | Użytkownik | N/A | Histereza dogrzewania ciepłej wody użytkowej w celu ograniczenia strat ciepła. | (*3) [080]=1: Jeden termistor ORAZ [4.7]≠2: Harmonogram lub (*4) ORAZ [4.7]≠2: Harmonogram lub (*5) | 1~40°C krok: 0,5°C 6
4.13 | Instalator | [149] | Ustawienie służące do wyboru działania zewnętrznej pompy ciepłej wody użytkowej. | (*3) [080]=1: Jeden termistor lub (*4) lub (*5) | 0: Brak 1: Natychmiastowe uzyskanie ciepłej wody 2: Dezynfekcja 3: Oba
4.14.1 | Instalator | [173] | Wybór mocy grzewczej grzałki BSH. | (*3) [080]=1: Jeden termistor | 1~4 kW krok: 0,01 kW 3
4.14.2 | Nr | N/A | N/A | N/A | N/A
4.14.3 | Nr | N/A | N/A | N/A | N/A
4.14.4 | Instalator | [064] | Dodane przesunięcie domyślnej wartości docelowej temperatury zbiornika, jeśli grzałka BSH jest jedynym dostępnym źródłem ciepła podczas podgrzewania zbiornika. | (*3) [080]=1: Jeden termistor | 0~20°C krok: 0,5 5
4.15 | Nr | N/A | N/A | N/A | N/A
4.16 | Użytkownik | N/A | Dodatkowe źródło ciepła może podgrzewać zbiornik, kiedy pompa ciepła działa w trybie ogrzewania/chłodzenia pomieszczenia. | (*3) [080]=1: Jeden termistor lub [078]=1: Tak | 0: WYŁ. 1: WŁ.
4.17 | Użytkownik | N/A | Dodatkowe źródło ciepła może od razu wspomagać pompę ciepła podczas podgrzewania zbiornika. | (*3) [080]=1: Jeden termistor lub (*4) lub (*5) | 0: WYŁ. 1: WŁ.
4.18 | Instalator | [072] | Włącz funkcję dezynfekcji. | (*3) [080]=1: Jeden termistor lub (*4) lub (*5) | (*3) 1: WŁ. (*4) 1: WŁ. (*5) 0: WYŁ.
4.19 | Zaawan. użytk. | N/A | Temperatura załączania dogrzewania zasobnika ciepłej wody użytkowej w celu zapewnienia w nim wystarczającej energii. To ustawienie jest zoptymalizowane pod kątem wystarczającego komfortu. | (*3) [080]=1: Jeden termistor ORAZ [4.7]≠2: Harmonogram lub (*4) ORAZ [4.7]≠2: Harmonogram lub (*5) ORAZ [4.7]≠2: Harmonogram | (*3) 10~85°C krok: 0,5 38 (*4) 10~85°C krok: 0,5 38 (*5) 10~85°C krok: 0,5 40
4.20 | Instalator | [070] | Timer opóźnienia uruchomienia dodatkowego źródła ciepła, kiedy pompa ciepła jest głównym źródłem podczas podgrzewania zbiornika. | (*3) [080]=1: Jeden termistor lub (*4) lub (*5) | (*3) 0~10800 sekund krok: 300 sekund 1200 (*4) 0~10800 sekund krok: 300 sekund 10800 (*5) 0~10800 sekund krok: 300 sekund 1200
4.21 | Nr | N/A | N/A | N/A | N/A
4.22 | Nr | N/A | N/A | N/A | N/A
4.23 | Instalator | [064] | Dodane przesunięcie domyślnej wartości docelowej temperatury zbiornika, jeśli grzałka BSH jest jedynym dostępnym źródłem ciepła podczas podgrzewania zbiornika. | (*3) [080]=1: Jeden termistor lub [078]=1: Tak | 0~20°C krok: 0,5 5
4.24 | Użytkownik | N/A | Włącz zmianę nastawy dogrzewania ciepłej wody użytkowej zgodnie z harmonogramem. | (*5) | 0: WYŁ. 1: WŁ.
4.25 | Użytkownik | N/A | Harmonogram dogrzewania. | (*5) | 20~[153]°C krok: 0,5 45
4.26 | Użytkownik | N/A | Harmonogram pompy ciepłej wody użytkowej. | (*3) [080]=1: Jeden termistor ORAZ [149]=1 lub 3: Natychmiastowe uzyskanie ciepłej wody lub oba lub (*4) [149]=1 lub 3: Natychmiastowe uzyskanie ciepłej wody lub oba lub (*5) [149]=1 lub 3: Natychmiastowe uzyskanie ciepłej wody lub oba | N/A
5 Ustawienia
5.1 | Instalator | N/A | Uruchom wymuszone odszranianie. | Zawsze | N/A
5.2 | Użytkownik | N/A | Tryb pracy cichej użytkownika. | Zawsze | 0: WYŁ. 1: Auto 2: Ręcznie
5.2.1 | Użytkownik | N/A | Poziom pracy cichej użytkownika. | Zawsze | 0: WYŁ. 1: Tryb cichy 2: Cichszy 3: Najcichszy
5.2.2 | Zaawan. użytk. | N/A | Harmonogram poziomu pracy cichej dla użytkownika. | Zawsze | N/A
5.2.9 | Instalator | [138] | Instalator zastępuje określony przez użytkownika czas przełączania z Noc na Dzień w trybie pracy cichej. | Zawsze | 0~1439 minut krok: 1 minuta 360
5.2.10 | Instalator | [136] | Instalator zastępuje określony przez użytkownika poziom pracy cichej w okresie „Dzień”. | Zawsze | 0: WYŁ. 1: Tryb cichy 2: Cichszy 3: Najcichszy
5.2.11 | Instalator | [139] | Instalator zastępuje określony przez użytkownika czas przełączania z Dzień na Noc w trybie pracy cichej. | Zawsze | 0~1439 minut krok: 1 minuta 1320
5.2.12 | Instalator | [137] | Instalator zastępuje określony przez użytkownika poziom pracy cichej w okresie „Noc”. | Zawsze | 0: WYŁ. 1: Tryb cichy 2: Cichszy 3: Najcichszy
5.3 | Użytkownik | N/A | Godzina/data. | Zawsze | N/A
5.3 | Użytkownik | N/A | Czas letni. | Zawsze | 0: Wyłączone 1: Włączone
5.3 | Użytkownik | N/A | Typ zegara. | Zawsze | 0: 12 godz. 1: 24 godz.
5.4 | Użytkownik | N/A | Numery pozycji. | Zawsze | 0: WYŁ. 1: WŁ.
5.5 | Instalator | [083] | Ustawienie do wyboru typu podłączenia do sieci pompy ciepła. | Zawsze | 0: Jednofazowe 1: Trójfazowe 2: Trójfazowe w trójkąt
5.5 | Instalator | [154] | Ustawienie wskazujące, czy bezpiecznik grzałki BUH w szafce elektrycznej jest większy niż 10 A. | (*3) [083]= 1: Trójfazowe lub (*4) [083]= 1: Trójfazowe | 0: Nie 1: Tak
5.5 | Instalator | [092] | Maksymalna wydajność grzałki BUH. | Zawsze | (*2)/(*5) [083]=0: 2~6 kW: krok: 1 kW 6 [083]=2 2~4 kW: krok: 1 kW 4 [083]=1 i [154]=0 2~4 kW: krok: 1 kW 4 [083]=1 i [154]=1 2~9 kW: krok: 1 kW 9 (*1) 2~4,5 kW: krok: 0,5 kW 4.5
5.6.1 | Zaawan. użytk. | N/A | Ustawienie włączenia logiki równowagi (niedobór mocy). | Zawsze | 0: Nigdy 1: Zawsze 2: Poniżej równowagi
5.6.2 | Zaawan. użytk. | N/A | Wartość progowa temperatury zewnętrznej, która umożliwia potencjalny niedobór mocy. Poniżej tej temperatury zewnętrznej może wystąpić niedobór mocy. | Zawsze | -15~35°C krok: 1°C 0
5.7 | Instalator | N/A | Przegląd ustawień w miejscu instalacji. | Zawsze | N/A
5.8 | Nr | N/A | N/A | N/A | N/A
5.9 | Użytkownik | N/A | Kraj. | Zawsze | 0: Albania / 1: Austria 2: Belgia / 3: Bośnia 4: Bułgaria / 5: Chorwacja 6: Cypr / 7: Czechy 8: Dania / 9: Estonia 10: Finlandia / 11: Francja 12: Niemcy / 13: Grecja 14: Węgry / 15: Islandia 16: Irlandia / 17: Turcja 18: Włochy / 19: Łotwa 20: Liechtenstein / 21: Litwa 22: Luksemburg / 23: Macedonia 24: Malta / 25: Mołdawia 26: Czarnogóra / 27: Holandia 28: Norwegia / 29: Polska 30: Portugalia / 31: Rumunia 32: Serbia / 33: Słowacja 34: Słowenia / 35: Hiszpania 36: Szwecja / 37: Wielka Brytania 38: Szwajcaria
5.9 | Użytkownik | N/A | Język. | Zawsze | 0: Albański / 1: Białoruski 2: Bośniacki / 3: Bułgarski 4: Chorwacki / 5: Czeski 6: Duński / 7: Holenderski 8: Angielski / 9: Estoński 10: Fiński / 11: Francuski 12: Niemiecki / 13: Grecki 14: Węgierski / 15: Włoski 16: Łotewski / 17: Litewski 18: Macedoński / 19: Norweski 20: Polski / 21: Portugalski 22: Rumuński / 23: Rosyjski 24: Serbski / 25: Słowacki 26: Słoweński / 27: Hiszpański 28: Szwedzki / 29: Turecki 30: Ukraiński
5.10 | Nr | N/A | N/A | N/A | N/A
5.11 | Instalator | N/A | Wyzwalacz kasowania czasu pracy WENTYLATORA. | Zawsze | N/A
5.12 | Użytkownik | N/A | Układ klawiatury. | Zawsze | 0: QWERTY 1: AZERTY
5.13 | Użytkownik | N/A | Ustawienie użytkownika włączające bardziej zaawansowane ustawienia. | Zawsze | 0: Nie 1: Tak
5.14.1 | Instalator | [012] | Określa, czy moc zainstalowanego kotła z zasobnikiem jest wystarczająca, aby pokryć pełne obciążenie budynku. Jeśli tak, może on być głównym źródłem ciepła. | [078]=1: Tak | 0: WYŁ. 1: WŁ.
5.14.2 | Instalator | [023] | Górny limit temperatury zewnętrznej temperatury przełączania z pompy ciepła na system biwalentny/kocioł z zasobnikiem. | [093]=1: Tak lub [078]=1: Tak | maks([024]+2; -25)~25°C krok: 1°C 5
5.14.2 | Instalator | [024] | Dolny limit temperatury zewnętrznej temperatury przełączania z pompy ciepła na system biwalentny/kocioł z zasobnikiem. | [093]=1: Tak lub [078]=1: Tak | -25~25°C krok: 1°C 0
5.14.4 | Instalator | [021] | Histereza temperatury zewnętrznej przełączania z pompy ciepła na system biwalentny/kocioł z zasobnikiem. | [093]=1: Tak lub [078]=1: Tak | 2~10°C krok: 1°C 3
5.14.6 | Instalator | [025] | Minimalny czas pracy pompy kotła systemu biwalentnego po zakończeniu zapotrzebowania. | [093]=1: Tak | 0~1500 sekund krok: 1 sekunda 600
5.15 | Nr | N/A | N/A | N/A | N/A
5.16 | Nr | N/A | N/A | N/A | N/A
5.17 | Użytkownik | N/A | Jasność ekranu wyświetlacza. | Zawsze | 30~100% krok: 1% 70
5.18 | Instalator | N/A | Wyzwalacz (programowego) ponownego uruchomienia jednostki wewnętrznej. | Zawsze | N/A
5.19 | Instalator | [196] | Wybór zaworu rozgałęźnego. | (*4) | 1: Profil YJS 1 2: Profil Danfoss 1
5.20 | Nr | N/A | N/A | N/A | N/A
5.21.1 | Zaawan. użytk. | N/A | Włącz wsparcie zbiornika podczas odszraniania, aby skompensować zapotrzebowanie na ogrzewanie pomieszczenia. | (*5) | 0: Wyłączone 1: Zoptymalizowane 2: Ciągłe
5.21.2 | Instalator | [002] | Włącz aktywne wstępne ogrzewanie zasobnika ciepłej wody użytkowej w celu odszraniania zbiornika. | [078]=1: Tak | 0: WYŁ. 1: WŁ.
5.21.3 | Użytkownik | N/A | Zezwalaj zasobnikowi ciepłej wody użytkowej na wspomaganie ogrzewania pomieszczenia, dodając mocy do obiegu ogrzewania pomieszczenia. | (*5) | 0: WYŁ. 1: WŁ.
5.21.4 | Instalator | [188] | Ogólne ustawienie instalatora ograniczające obsługę kotła z zasobnikiem. | [078]=1: Tak | 4~35 kW: krok: 1 kW 10
5.21.5 | Instalator | [184] | Ustawienie włączające funkcję darmowej energii zasobnika. | (*5) | 0: WYŁ. 1: WŁ.
5.21.6 | Instalator | [187] | Ogólne ustawienie instalatora ograniczające obsługę zasobnika w czasie działania funkcji darmowej energii. | [185]=1: Tak | 2~35 kW: krok: 1 kW 10
5.21.7 | Instalator | [182] | Ustawienie umożliwiające wykorzystanie darmowej energii jako głównego źródła do ogrzewania pomieszczenia. | [184]=1: Tak | 0: Zawsze 1: Powyżej temp. otoczenia 2: Nigdy
5.21.8 | Instalator | [183] | Temperatura otoczenia, która umożliwia przekierowanie nadmiaru energii z zasobnika do ogrzewania pomieszczenia. | (*5) | -28~35°C krok: 0,5°C 8
5.21.9 | Instalator | [185] | System solarny jest zainstalowany na zasobniku. | (*5) | 0: WYŁ. 1: WŁ.
5.21.10 | Instalator | [186] | Zainstalowany system solarny ma priorytet nad innymi źródłami ciepła. | [185]=1: Tak | 0: WYŁ. 1: WŁ.
5.22 | Instalator | [175] | Przesunięcie zewnętrznego czujnika temperatury zewnętrznej. | [13]=1: Czujnik innego producenta w jednostce zewnętrznej | -5~5°C krok: 0,5°C 0
5.23 | Użytkownik | N/A | Wybór trybu awaryjnego. | Zawsze | 0: Ręczna 1: Auto 2: Auto. ogrz. pom. zred./ CWU WŁ. 3: Auto. ogrz. pom. zred./ CWU WYŁ. 4: Auto. norm. ogrz. pom./ CWU WYŁ.
5.24 | Nr | N/A | N/A | N/A | N/A
5.25 | Nr | N/A | N/A | N/A | N/A
5.26 | Użytkownik | N/A | Wyświetlaj timer braku aktywności. | Zawsze | 0: Nie 1: Tak
5.27.1 | Użytkownik | N/A | Włącz tryb urlopu. | Zawsze | 0: Nie 1: Tak
5.27.2 | Użytkownik | N/A | Okres urlopu. | Zawsze | N/A
5.28.1 | Instalator | [140] | Włącz funkcję pierwszeństwa ogrzewania pomieszczenia. | (*3) [080]=1: Jeden termistor lub (*4) lub (*5) | 0: Nie 1: Tak
5.28.2 | Instalator | [019] | Poniżej tej temperatury zewnętrznej aktywuje się funkcja pierwszeństwa ogrzewania pomieszczenia (jeśli jest włączona). | (*3) [080]=1: Jeden termistor lub (*4) lub (*5) | -15~35°C krok: 1°C 0
5.28.2 | Instalator | [020] | Temperatura zewnętrzna, przy której timer czasu pracy w trybie chłodzenia pomieszczenia przyjmuje wartość maksymalną. | (*3) [080]=1: Jeden termistor lub (*4) lub (*5) | 20~50°C krok: 1°C 35
5.28.3 | Instalator | [131] | Czas, w którym pompa ciepła jest zarezerwowana dla pracy w trybie ogrzewania pomieszczenia podczas równoważenia. Równoważenie = jednoczesne zapotrzebowanie na ogrzewanie pomieszczenia i podgrzewanie zbiornika. | (*3) [080]=1: Jeden termistor lub (*4) lub (*5) | 1800~36000 sekund krok: 60 sekund 3600
5.28.4 | Instalator | [132] | Czas, w którym pompa ciepła jest zarezerwowana dla pracy w trybie chłodzenia pomieszczenia podczas równoważenia. Równoważenie = jednoczesne zapotrzebowanie na chłodzenie pomieszczenia i podgrzewanie zbiornika. | (*3) [080]=1: Jeden termistor lub (*4) lub (*5) | 1800~36000 sekund krok: 60 sekund 3600
5.28.5 | Instalator | [133] | Czas, w którym pompa ciepła jest zarezerwowana dla podgrzewania zbiornika podczas równoważenia (dolny limit). Równoważenie = jednoczesne zapotrzebowanie na ogrzewanie/chłodzenie pomieszczenia i podgrzewanie zbiornika. | (*3) [080]=1: Jeden termistor lub (*4) lub (*5) | 900~18000 sekund krok: 60 sekund 2700
5.28.5 | Instalator | [134] | Czas, w którym pompa ciepła jest zarezerwowana dla podgrzewania zbiornika podczas równoważenia (górny limit). Równoważenie = jednoczesne zapotrzebowanie na ogrzewanie/chłodzenie pomieszczenia i podgrzewanie zbiornika. | (*3) [080]=1: Jeden termistor lub (*4) lub (*5) | 900~18000 sekund krok: 60 sekund 7500
5.29 | Instalator | N/A | Tryb odzyskiwania czynnika chłodniczego. | Zawsze | N/A
5.30 | Użytkownik | N/A | Potwierdzenie pracy awaryjnej. | Tylko w przypadku wystąpienia zapotrzebowania awaryjnego | N/A
5.31 | Nr | N/A | N/A | N/A | N/A
5.32 | Instalator | [078] | Ustawienie wskazujące obecność i możliwość aktywowania kotła z zasobnikiem. | (*6) oraz [093]=0: Nie | 0: Nie 1: Tak
5.33 | Nr | N/A | N/A | N/A | N/A
5.34 | Nr | N/A | N/A | N/A | N/A
5.35 | Nr | N/A | N/A | N/A | N/A
5.36 | Instalator | [005] | Ustawienie trybu zapobiegania zamarzaniu rur z wodą. | Zawsze | 0: Wyłączone 1: Ciągły 2: Praca przerywana
5.37 | Instalator | [093] | Dodatkowy zestaw kotła do ogrzewania pomieszczenia jest zainstalowany i może działać. | [078]=0: Nie | 0: Nie 1: Tak
7 Tryb konserwacji
7.7.1 | Instalator | [030] | Wartość docelowa różnicy temp. podczas uruchomienia testowego ogrzewania pomieszczenia. | Zawsze | 2~20°C krok: 0,5°C 5
7.7.2 | Instalator | [031] | Wartość docelowa temperatury wody zasilającej podczas uruchomienia testowego ogrzewania pomieszczenia. | Zawsze | 5~71°C krok: 1°C 35
7.7.3 | Instalator | [032] | Zastąpiona docelowa temperatura pomieszczenia używana podczas uruchomienia testowego ogrzewania pomieszczenia. | Zawsze | 5~30°C krok: 0,5°C 20
7.7.4 | Instalator | [033] | Wartość docelowa różnicy temp. podczas uruchomienia testowego chłodzenia pomieszczenia. | Zawsze | 2~10°C krok: 0,5°C 5
7.7.5 | Instalator | [034] | Wartość docelowa temperatury wody zasilającej podczas uruchomienia testowego chłodzenia pomieszczenia. | Zawsze | 5~30°C krok: 1°C 15
7.7.6 | Instalator | [035] | Zastąpiona temperatura pomieszczenia używana podczas uruchomienia testowego chłodzenia pomieszczenia. | Zawsze | 5~30°C krok: 0,5°C 20
7.7.7 | Instalator | [077] | Temperatura docelowa zbiornika podczas uruchomienia testowego podgrzewania zbiornika. | Zawsze | 20~85°C krok: 0,5°C 50
7.7.8 | Instalator | [094] | Wartość docelowa PWM pompy (niska). Używana tylko podczas uruchomienia testowego siłownika i uruchomienia testowego odpowietrzania. | Zawsze | 0,1~1 krok: 0,1 1
7.7.8 | Instalator | [095] | Wartość docelowa PWM pompy (wysoka). Używana tylko podczas uruchomienia testowego siłownika i uruchomienia testowego odpowietrzania. | Zawsze | 0,1~1 krok: 0,1 0,5
7.7.9 | Instalator | [145] | Wartość docelowa temperatury zbiornika podczas uruchomienia testowego grzałki BSH. | (*3) [080]=1: Jeden termistor | 25~60°C krok: 0,5°C 50
8 Połączenie
8.1 | Użytkownik | N/A | Kiedy DHCP jest wyłączone, można zmodyfikować konfigurację IP. | Zawsze | N/A
8.2.1 - 8.2.12 | Nr | N/A | Przegląd stanu połączenia podłączonych urządzeń peryferyjnych. | Zawsze | Zależnie od komponentu.
8.3.1 | Użytkownik | N/A | Aktualne ustawienia bramy bezprzewodowej (klucz sprzętowy WLAN). | Zawsze | 0: Nie 1: Tak
8.3.2 | Użytkownik | N/A | Włącz tryb AP, aby połączyć klucz sprzętowy WLAN z lokalną siecią domową. | [8.2.9]=1: Połączono (Do urządzenia należy podłączyć klucz sprzętowy DX WLAN) | 0: Wyłącz 1: Włącz 2: W toku
8.3.3 | Użytkownik | N/A | Wyzwalacz ponownego uruchomienia bramy bezprzewodowej. | [8.2.9]=1: Połączono (Do urządzenia należy podłączyć klucz sprzętowy DX WLAN) | 0: Pozostało 1: Resetuj
8.3.4 | Użytkownik | N/A | Włącz funkcję WPS bramy bezprzewodowej. | [8.2.9]=1: Połączono (Do urządzenia należy podłączyć klucz sprzętowy DX WLAN) | 0: Wyłącz 1: Włącz 2: W toku
8.3.5 | Nr | N/A | N/A | N/A | N/A
8.3.7 | Użytkownik | N/A | Wyzwalacz przywracania domyślnych ustawień fabrycznych klucza sprzętowego WLAN (usunięcie wszystkich danych sieciowych). | [8.2.9]=1: Połączono (Do urządzenia należy podłączyć klucz sprzętowy DX WLAN) Ponadto, DX WLAN musi posiadać najnowsze oprogramowanie sprzętowe, aby obsługiwać tę funkcję. | 0: Pozostało 1: Resetuj
8.4.1 | Użytkownik | N/A | Aktualny przypisany adres IP. | Zawsze | N/A
8.4.2 | Użytkownik | N/A | Aktualna przypisana maska podsieci. | Zawsze | N/A
8.4.3 | Użytkownik | N/A | Aktualny przypisany adres bramy domyślnej. | Zawsze | N/A
8.4.4 | Użytkownik | N/A | Aktualny przypisany adres DNS 1. | Zawsze | N/A
8.4.5 | Użytkownik | N/A | Aktualny przypisany adres DNS 2. | Zawsze | N/A
8.4.6 | Użytkownik | N/A | Adres LAN MAC/UEI urządzenia. | Zawsze | N/A
8.5.1 | Użytkownik | N/A | Włącz Daikin Home Controls. | Zawsze | 0: WYŁ. 1: WŁ.
8.5.2 | Użytkownik | N/A | Aktualne ustawienie osuszacza (po zainstalowaniu). | Zawsze | 0: WYŁ. 1: WŁ.
8.5.3 | Użytkownik | N/A | Aktualne ustawienie czujnika rosy (po zainstalowaniu). | [8.5.2]=1: WŁ. | 0: Nie 1: Normalnie otwarty 2: Normalnie zamknięty
8.5.4 | Użytkownik | N/A | Limit wilgotności. | [8.5.2]=1: WŁ. | 40~80% krok: 1% 55
8.5.5 | Użytkownik | N/A | Limit wilgotności, jeśli nie zainstalowano czujnika rosy. | [8.5.2]=1: WŁ. ORAZ [8.5.3]=0: Nie | 41~80% krok: 1% 70
8.6 | Nr | N/A | Żądanie bezpiecznego usunięcia napędu USB przed jego odłączeniem. | W przypadku aktywnego używania jednego lub większej liczby portów USB. | 0: Nie 1: Tak
8.7 | Użytkownik | N/A | Włącz Modbus TCP/IP bez TLS (port 502). | Zawsze | 0: Nie 1: Tak
8.8 | Użytkownik | N/A | Włącz Modbus TCP/IP z TLS (port 802). | Zawsze | 0: Nie 1: Tak
8.9 | Nr | N/A | Usuń bieżący interfejs połączeniowy (WLAN/LAN) z chmury. | [8.11]= 1: WLAN LUB [8.11]=2: LAN | N/A
8.10 | Nr | N/A | Połącz urządzenie z chmurą. | Jeszcze nie połączono sieci WLAN lub LAN. | N/A
8.11 | Instalator | N/A | Wybierz typ połączenia z chmurą. | Zawsze | 0: Brak 1: WLAN 2: LAN
9 Energia
9.1 | Zaawan. użytk. | N/A | Stała cena prądu wybrana przez użytkownika, kiedy cena prądu nie jest zmieniana przez harmonogram. | [9.3]=0: WYŁ. | 1~5000 eurocentów/kWh krok: 1 cent 15
9.2 | Zaawan. użytk. | N/A | Podstawowa cena prądu. | [9.3]=1: WŁ. | 1~5000 eurocentów/kWh krok: 1 cent 5
9.3 | Zaawan. użytk. | N/A | Włącz zmianę ceny prądu zgodnie z harmonogramem. | [093]=1: Tak lub [078]=1: Tak | 0: WYŁ. 1: WŁ.
9.4 | Zaawan. użytk. | N/A | Harmonogram cen prądu. | [9.3]=1: WŁ. | N/A
9.5 | Zaawan. użytk. | N/A | Cena paliwa kopalnego. | [093]=1: Tak lub [078]=1: Tak | 1~5000 eurocentów/kWh krok: 1 cent 10
9.6 | Nr | N/A | N/A | N/A | N/A
9.7 | Nr | N/A | N/A | N/A | N/A
9.8 | Nr | N/A | N/A | N/A | N/A
9.9 | Nr | N/A | Zastrzeżenie prawne. | N/A | N/A
9.10 | Nr | N/A | N/A | N/A | N/A
9.11 | Instalator | [026] | Efektywność kotła. | [093]=1: Tak lub [078]=1: Tak | 0,1~1 krok: 0,01 0,9
9.12 | Instalator | [141] | Wartość docelowa COP używana do obliczania efektywności kotła z zasobnikiem. | [093]=1: Tak lub [078]=1: Tak | 0~6 krok: 0,1 2.5
9.13 | Zaawan. użytk. | N/A | Włącz temperaturę przełączania między pompą ciepła i systemem biwalentnym na podstawie obliczenia COP z uwzględnieniem bieżącej ceny prądu. | [093]=1: Tak lub [078]=1: Tak | 0: Nie 1: Tak
9.14.1 | Instalator | [040] | Ustawienie trybu odpowiedzi na zapotrzebowanie. | Zawsze | 0: Brak 1: Taryfa pompy ciepła 2: Styki Smart Grid Ready 3: Styk inteligentnego miernika
9.14.1 | Instalator | [179] | Ustawienie określające źródło dla ustawienia trybu odpowiedzi na zapotrzebowanie. | [040]=2: Styki Smart Grid Ready | 0: Sprzęt 1: Zewnętrzny
9.14.2 | Instalator | [037] | Ustawienie zezwalające na przejęcie ogrzewania pomieszczenia przez inne źródło ciepła w trybie odpowiedzi na zapotrzebowanie = wymuszone wyłączenie. | [040]=1: Taryfa pompy ciepła lub [040]=2: Styki Smart Grid Ready | 0: Bez przejęcia 1: Paliwo kopalne ([093]=1: Tak lub [078]=1: Tak 2: Grzałka
9.14.3 | Instalator | [071] | Zezwalaj na przejęcie podgrzewania zbiornika przez inne źródło ciepła w trybie odpowiedzi na zapotrzebowanie = wymuszone wyłączenie. | [040]=1: Taryfa pompy ciepła lub [040]=2: Styki Smart Grid Ready | 0: Bez przejęcia 1: Paliwo kopalne ([078]=1: Tak) 2: Grzałka 3: Tylko grzałka BSH (*3)
9.14.4 | Instalator | [036] | Buforowanie jest dozwolone w czasie ogrzewania pomieszczenia. | [040]=2: Styki Smart Grid Ready | 0: WYŁ. 1: WŁ.
9.14.5 | Instalator | [038] | Elektryczne źródła ciepła mogą działać w czasie buforowania ogrzewania pomieszczenia. | [040]=2: Styki Smart Grid Ready | 0: Nie 1: Tak
9.14.6 | Instalator | [039] | Elektryczne źródła ciepła mogą działać w czasie buforowania w zasobniku. | [040]=2: Styki Smart Grid Ready | 0: Nie 1: Tak
9.14.7 | Instalator | [135] | Odpowiednie ograniczenie mocy podczas odpowiedzi na zapotrzebowanie styku inteligentnego miernika. | [040]=3: Styk inteligentnego miernika | 2~20 kW krok: 0,1 kW 4.2
9.15.1 | Instalator | N/A | Włącz ograniczenie prawne. | [5.9]=36: Szwecja | 0: WYŁ. 1: WŁ.
9.15.2 | Instalator | [190] | Ograniczenie prawne. | [5.9]=36: Szwecja | Typ zależnej jednostki zewnętrznej ~30 kW krok: 0,1 kW 30
9.15.3 | Instalator | [189] | Ograniczenie systemu. | Zawsze | Typ zależnej jednostki zewnętrznej ~30 kW krok: 0,1 kW 30
9.15.4 | Instalator | [191] | Ograniczenie bezpiecznika jednostki zewnętrznej. | Typ zależnej jednostki zewnętrznej | Typ zależnej jednostki zewnętrznej ~63 A krok: 1 A 50
10 Kreator konfiguracji
10.1 | Użytkownik | N/A | Kraj. | Zawsze | 0: Albania / 1: Austria 2: Belgia / 3: Bośnia 4: Bułgaria / 5: Chorwacja 6: Cypr / 7: Czechy 8: Dania / 9: Estonia 10: Finlandia / 11: Francja 12: Niemcy / 13: Grecja 14: Węgry / 15: Islandia 16: Irlandia / 17: Turcja 18: Włochy / 19: Łotwa 20: Liechtenstein / 21: Litwa 22: Luksemburg / 23: Macedonia 24: Malta / 25: Mołdawia 26: Czarnogóra / 27: Holandia 28: Norwegia / 29: Polska 30: Portugalia / 31: Rumunia 32: Serbia / 33: Słowacja 34: Słowenia / 35: Hiszpania 36: Szwecja / 37: Wielka Brytania 38: Szwajcaria
10.1 | Użytkownik | N/A | Język. | Zawsze | 0: Albański / 1: Białoruski 2: Bośniacki / 3: Bułgarski 4: Chorwacki / 5: Czeski 6: Duński / 7: Holenderski 8: Angielski / 9: Estoński 10: Fiński / 11: Francuski 12: Niemiecki / 13: Grecki 14: Węgierski / 15: Włoski 16: Łotewski / 17: Litewski 18: Macedoński / 19: Norweski 20: Polski / 21: Portugalski 22: Rumuński / 23: Rosyjski 24: Serbski / 25: Słowacki 26: Słoweński / 27: Hiszpański 28: Szwedzki / 29: Turecki 30: Ukraiński
10.2 | Nr | N/A | N/A | N/A | N/A
10.3 | Użytkownik | N/A | Godzina/data. | Zawsze | N/A
10.3 | Użytkownik | N/A | Czas letni. | Zawsze | 0: Wyłączone 1: Włączone
10.4 | Instalator | [098] | Wybór niezintegrowanego zasobnika ciepłej wody użytkowej podłączonego do urządzenia montowanego na ścianie. | (*3) [080]=1: Jeden termistor | 0: EKHWS/E 150 l 1: EKHWS/E 180 l 2: EKHWS/E 200 l 3: EKHWS/E 250 l 4: EKHWS/E 300 l 5: EKHWP/HYC z grzałką BSH 6: Mała wężownica innej firmy 7: Duża wężownica innej firmy
10.4 | Instalator | [155] | Ustawienie wskazujące obecność strefy dodatkowej. | Zawsze | 0: Nie 1: Tak
10.4 | Instalator | [080] | To ustawienie wskazuje, czy podłączono zbiornik. | (*3) | 0: Brak 1: Jeden termistor
10.4 | Instalator | [093] | Dodatkowy zestaw kotła do ogrzewania pomieszczenia jest zainstalowany i może działać. | [078]=0: Nie | 0: Nie 1: Tak
10.5 | Instalator | N/A | Wybór zewnętrznego zacisku We/Wy dla zaworu 3-drogowego. | (*3) [080]=1: Jeden termistor | Patrz menu [13] We/Wy zewnętrzne.
10.5 | Instalator | N/A | Wybór zewnętrznego zacisku We/Wy dla biwalentnego zaworu obejścia. | [093]=1: Tak | Patrz menu [13] We/Wy zewnętrzne.
10.6 | Instalator | [012] | Określa, czy moc zainstalowanego kotła z zasobnikiem jest wystarczająca, aby pokryć pełne obciążenie budynku. Jeśli tak, może on być głównym źródłem ciepła. | [078]=1: Tak | 0: WYŁ. 1: WŁ.
10.6 | Instalator | [078] | Ustawienie wskazujące obecność i możliwość aktywowania kotła z zasobnikiem. | (*6) oraz [093]=0: Nie | 0: Nie 1: Tak
10.6 | Instalator | [011] | Maksymalna moc grzewcza w obiegu ogrzewania pomieszczenia, jaką jest w stanie dostarczyć zasobnik ciepłej wody użytkowej podczas wsparcia zbiornika. | (*5) | 4~35 kW krok: 1 kW 20
10.7 | Użytkownik | N/A | Wybór trybu awaryjnego. | Zawsze | 0: Ręczna 1: Auto 2: Auto. ogrz. pom. zred./ CWU WŁ. 3: Auto. ogrz. pom. zred./ CWU WYŁ. 4: Auto. norm. ogrz. pom./ CWU WYŁ.
10.8 | Instalator | [083] | Ustawienie do wyboru typu podłączenia do sieci pompy ciepła. | Zawsze | 0: Jednofazowe 1: Trójfazowe 2: Trójfazowe w trójkąt
10.8 | Instalator | [154] | Ustawienie wskazujące, czy bezpiecznik grzałki BUH w szafce elektrycznej jest większy niż 10 A. | (*3) [083]= 1: Trójfazowe lub (*4) [083]= 1: Trójfazowe | 0: Nie 1: Tak
10.8 | Instalator | [092] | Maksymalna wydajność grzałki BUH. | Zawsze | (*2)/(*5) [083]=0: 2~6 kW: krok: 1 kW 6 [083]=2 2~4 kW: krok: 1 kW 4 [083]=1 i [154]=0 2~4 kW: krok: 1 kW 4 [083]=1 i [154]=1 2~9 kW: krok: 1 kW 9 (*1) 2~4,5 kW: krok: 0,5 kW 4.5
10.9 | Użytkownik | N/A | Wybór typu emitera ciepła w strefie głównej. | Zawsze | 0: Ogrzewanie podłogowe 1: Konwektor pompy ciepła 2: Powietrzny wymiennik ciepła
10.9 | Instalator | [041] | Tryb termostatu w strefie głównej. | Zawsze | 0: Woda zasilająca 1: Zewnętrzny termostat pokojowy 2: Pomieszczenie
10.10 | Zaawan. użytk. | N/A | Tryb sterowania temperaturą wody zasilającej podczas ogrzewania pomieszczenia w strefie głównej. | Zawsze | 0: Bezwzględne 1: Zależne od pogody
10.10 | Zaawan. użytk. | N/A | Tryb sterowania temperaturą wody zasilającej podczas chłodzenia pomieszczenia w strefie głównej. | [10.9]=0: Ogrzewanie podłogowe lub [10.9]=1: Konwektor pompy ciepła | 0: Bezwzględne 1: Zależne od pogody
10.11 | Użytkownik | N/A | Krzywa zależna od pogody temperatury wody zasilającej dla ogrzewania pomieszczenia w strefie głównej. | [10.10]=1: Zależna od pogody | Zakres temperatury otoczenia: -40~25°C krok: 1°C Zakresy temperatury wody zasilającej: [054]~[053]°C krok: 1°C
10.12 | Użytkownik | N/A | Krzywa zależna od pogody temperatury wody zasilającej dla chłodzenia pomieszczenia w strefie głównej. | [10.10]=1: Zależna od pogody | Zakres temperatury otoczenia: 10~43°C krok: 1°C Zakresy temperatury wody zasilającej: [056]~[055]°C krok: 1°C
10.13 | Instalator | [057] | Tryb termostatu w strefie dodatkowej. | [155]=1: Tak | [41]=0: Woda zasilająca 0: Woda zasilająca [41]≠0: Woda zasilająca 1: Zewnętrzny termostat pokojowy
10.13 | Użytkownik | N/A | Wybór typu emitera ciepła w strefie dodatkowej. | [155]=1: Tak | 0: Ogrzewanie podłogowe 1: Konwektor pompy ciepła 2: Powietrzny wymiennik ciepła
10.14 | Zaawan. użytk. | N/A | Docelowy tryb pracy podczas ogrzewania pomieszczenia w strefie dodatkowej. | [155]=1: Tak | 0: Bezwzględne 1: Zależne od pogody
10.14 | Zaawan. użytk. | N/A | Docelowy tryb pracy podczas chłodzenia pomieszczenia w strefie dodatkowej. | [155]=1: Tak ORAZ [10.13]=0: Ogrzewanie podłogowe lub [10.13]=1: Konwektor pompy ciepła | 0: Bezwzględne 1: Zależne od pogody
10.15 | Użytkownik | N/A | Krzywa zależna od pogody temperatury wody zasilającej dla ogrzewania pomieszczenia w strefie dodatkowej (limity temperatury wody zasilającej). | [155]=1: Tak ORAZ [10.14]=1: Zależna od pogody | Zakres temperatury otoczenia: -40~25°C krok: 1°C Zakresy temperatury wody zasilającej: [061]~[060]°C krok: 1°C
10.16 | Użytkownik | N/A | Krzywa zależna od pogody temperatury wody zasilającej dla chłodzenia pomieszczenia w strefie dodatkowej (limity temperatury wody zasilającej). | [155]=1: Tak ORAZ [10.14]=1: Zależna od pogody | Zakres temperatury otoczenia: 10~43°C krok: 1°C Zakresy temperatury wody zasilającej: [063]~[062]°C krok: 1°C
10.17 | Użytkownik | N/A | Ustawienie trybu podgrzewania ciepłej wody użytkowej. | (*3) ORAZ [080]=1: Jeden termistor LUB (*4) | 0: Dogrzewanie 1: Harmonogram i dogrzewanie 2: Harmonogram
10.18 | Użytkownik | N/A | Wartość docelowa temperatury dogrzewania trybu harmonogramu + trybu dogrzewania lub trybu dogrzewania zasobnika ciepłej wody użytkowej. | [4.7]=0: Dogrzewanie lub [4.7]=1: Harmonogram i dogrzewanie | (*3)(*4) 20~[153]°C krok: 0,5 45 (*5) 20~[153]°C krok: 0,5 48
10.18 | Użytkownik | N/A | Histereza dogrzewania ciepłej wody użytkowej w celu ograniczenia strat ciepła. | (*3) [080]=1: Jeden termistor ORAZ [4.7]≠2: Harmonogram lub (*4) ORAZ [4.7]≠2: Harmonogram lub (*5) ORAZ [4.7]≠2: Harmonogram | 1~40°C krok: 0,5°C 6
13 We/Wy zewnętrzne
13.1 / 13.2 / 13.5 | Instalator | [100] | (*3)(*4): Zacisk X42M 9-10-11 (*5): Zacisk X43M 7-8-9 | 0: Nie podłączono 1: Zawór odcinający strefy głównej 2: Zawór odcinający strefy dod. 3: Alarm 4: Zewnętrzne źródło ciepła 6: Tryb chłodz./ogrzew. 7: Sygnał WŁ. CWU (*4)(*5) 8 Zawór 3-drogowy (*3) 9: Biwalentny zawór obejścia 10: Pompa CWU 11: Pompa wspomagająca chłodz./ogrzew. 12: Pompa zew. chłodz./ogrzew. gł. 13: Pompa zew. chłodz./ogrzew. dod. | 0: Nie podłączono (*5) 1: Zawór odcinający strefy głównej (*3)(*4) 2: Zawór odcinający strefy dod. 3: Alarm 4: Zewnętrzne źródło ciepła 6: Tryb chłodz./ogrzew. 7: Sygnał WŁ. CWU 8: Zawór 3-drogowy 9: Biwalentny zawór obejścia 10: Pompa CWU 11: Pompa wspomagająca chłodz./ogrzew. 12: Pompa zew. chłodz./ogrzew. gł. 13: Pompa zew. chłodz./ogrzew. dod.
13.2 / 13.3 / 13.4 | Instalator | [101] | (*4): Zacisk X42M 25-26 (*3): Zacisk X43M 7-8 (*5): Zacisk X42M 13-14 | 0: Nie podłączono 1: Zawór odcinający strefy głównej 2: Zawór odcinający strefy dod. 3: Alarm 4: Zewnętrzne źródło ciepła 6: Tryb chłodz./ogrzew. 7: Sygnał WŁ. CWU (*4)(*5) 9: Biwalentny zawór obejścia 10: Pompa CWU 11: Pompa wspomagająca chłodz./ogrzew. 12: Pompa zew. chłodz./ogrzew. gł. 13: Pompa zew. chłodz./ogrzew. dod. | 0: Nie podłączono 1: Zawór odcinający strefy głównej 2: Zawór odcinający strefy dod. 3: Alarm 4: Zewnętrzne źródło ciepła 6: Tryb chłodz./ogrzew. 7: Sygnał WŁ. CWU 9: Biwalentny zawór obejścia 10: Pompa CWU 11: Pompa wspomagająca chłodz./ogrzew. 12: Pompa zew. chłodz./ogrzew. gł. 13: Pompa zew. chłodz./ogrzew. dod.
13.2 / 13.3 / 13.4 | Instalator | [124] | NO/NZ | 1: Zawór odcinający strefy głównej 2: Zawór odcinający strefy dod. 3: Alarm 6: Tryb chłodz./ogrzew. 7: Sygnał WŁ. CWU (*4)(*5) 9: Biwalentny zawór obejścia | 0: NO 1: NZ
13.2 / 13.3 / 13.4 | Instalator | [103] | (*4): Zacisk X42M 27-28 (*3): Zacisk X43M 9-10 (*5): Zacisk X42M 15-16 | 0: Nie podłączono 1: Zawór odcinający strefy głównej 2: Zawór odcinający strefy dod. 3: Alarm 4: Zewnętrzne źródło ciepła 6: Tryb chłodz./ogrzew. 7: Sygnał WŁ. CWU (*4)(*5) 9: Biwalentny zawór obejścia 10: Pompa CWU 11: Pompa wspomagająca chłodz./ogrzew. 12: Pompa zew. chłodz./ogrzew. gł. 13: Pompa zew. chłodz./ogrzew. dod. | 0: Nie podłączono 1: Zawór odcinający strefy głównej 2: Zawór odcinający strefy dod. 3: Alarm 4: Zewnętrzne źródło ciepła 6: Tryb chłodz./ogrzew. 7: Sygnał WŁ. CWU 9: Biwalentny zawór obejścia 10: Pompa CWU 11: Pompa wspomagająca chłodz./ogrzew. 12: Pompa zew. chłodz./ogrzew. gł. 13: Pompa zew. chłodz./ogrzew. dod.
13.2 / 13.3 / 13.4 | Instalator | [104] | NO/NZ | 1: Zawór odcinający strefy głównej 2: Zawór odcinający strefy dod. 3: Alarm 6: Tryb chłodz./ogrzew. 7: Sygnał WŁ. CWU (*4)(*5) 9: Biwalentny zawór obejścia | 0: NO 1: NZ
13.2 / 13.3 / 13.4 | Instalator | [105] | (*3)(*4): Zacisk X42M 15-16 (*5): Zacisk X43M 13-14 | 0: Nie podłączono 1: Zawór odcinający strefy głównej 2: Zawór odcinający strefy dod. 3: Alarm 4: Zewnętrzne źródło ciepła 5: Grzałka BSH (*3) 6: Tryb chłodz./ogrzew. 7: Sygnał WŁ. CWU (*4)(*5) 9: Biwalentny zawór obejścia 10: Pompa CWU 11: Pompa wspomagająca chłodz./ogrzew. 12: Pompa zew. chłodz./ogrzew. gł. 13: Pompa zew. chłodz./ogrzew. dod. | 0: Nie podłączono (*4)(*5) 1: Zawór odcinający strefy głównej 2: Zawór odcinający strefy dod. 3: Alarm 4: Zewnętrzne źródło ciepła 5: Grzałka BSH (*3) 6: Tryb chłodz./ogrzew. 7: Sygnał WŁ. CWU 9: Biwalentny zawór obejścia 10: Pompa CWU 11: Pompa wspomagająca chłodz./ogrzew. 12: Pompa zew. chłodz./ogrzew. gł. 13: Pompa zew. chłodz./ogrzew. dod.
13.1 / 13.2 / 13.5 | Instalator | [106] | NO/NZ | 1: Zawór odcinający strefy głównej 2: Zawór odcinający strefy dod. 3: Alarm 6: Tryb chłodz./ogrzew. 7: Sygnał WŁ. CWU (*4)(*5) 9: Biwalentny zawór obejścia | 0: NO 1: NZ
13.1 / 13.2 / 13.5 | Instalator | [107] | (*3)(*4): Zacisk X42M 17-18 (*5): Zacisk X43M 15-16 | 0: Nie podłączono 1: Zawór odcinający strefy głównej 2: Zawór odcinający strefy dod. 3: Alarm 4: Zewnętrzne źródło ciepła 6: Tryb chłodz./ogrzew. 7: Sygnał WŁ. CWU 9: Biwalentny zawór obejścia 10: Pompa CWU 11: Pompa wspomagająca chłodz./ogrzew. 12: Pompa zew. chłodz./ogrzew. gł. 13: Pompa zew. chłodz./ogrzew. dod. | 0: Nie podłączono (*5) 1: Zawór odcinający strefy głównej 2: Zawór odcinający strefy dod. 3: Alarm 4: Zewnętrzne źródło ciepła 6: Tryb chłodz./ogrzew. (*3)(*4) 7: Sygnał WŁ. CWU 9: Biwalentny zawór obejścia 10: Pompa CWU 11: Pompa wspomagająca chłodz./ogrzew. 12: Pompa zew. chłodz./ogrzew. gł. 13: Pompa zew. chłodz./ogrzew. dod.
13.1 / 13.2 / 13.5 | Instalator | [108] | NO/NZ | 1: Zawór odcinający strefy głównej 2: Zawór odcinający strefy dod. 3: Alarm 6: Tryb chłodz./ogrzew. 7: Sygnał WŁ. CWU (*4)(*5) 9: Biwalentny zawór obejścia | 0: NO 1: NZ
13.2 / 13.3 / 13.4 | Instalator | [109] | (*4): Zacisk X42M 23-24 (*3): Zacisk X43M 5-6 (*5): Zacisk X42M 11-12 | 0: Nie podłączono 1: Zawór odcinający strefy głównej 2: Zawór odcinający strefy dod. 3: Alarm 4: Zewnętrzne źródło ciepła 6: Tryb chłodz./ogrzew. 7: Sygnał WŁ. CWU (*4)(*5) 9: Biwalentny zawór obejścia 10: Pompa CWU 11: Pompa wspomagająca chłodz./ogrzew. 12: Pompa zew. chłodz./ogrzew. gł. 13: Pompa zew. chłodz./ogrzew. dod. | 0: Nie podłączono (*5) 1: Zawór odcinający strefy głównej 2: Zawór odcinający strefy dod. 3: Alarm 4: Zewnętrzne źródło ciepła 6: Tryb chłodz./ogrzew. 7: Sygnał WŁ. CWU 9: Biwalentny zawór obejścia 10: Pompa CWU (*3)(*4) 11: Pompa wspomagająca chłodz./ogrzew. 12: Pompa zew. chłodz./ogrzew. gł. 13: Pompa zew. chłodz./ogrzew. dod.
13.2 / 13.3 / 13.4 | Instalator | [110] | NO/NZ | 1: Zawór odcinający strefy głównej 2: Zawór odcinający strefy dod. 3: Alarm 6: Tryb chłodz./ogrzew. 7: Sygnał WŁ. CWU (*4)(*5) 9: Biwalentny zawór obejścia | 0: NO 1: NZ
13.1 / 13.2 / 13.5 | Instalator | [111] | (*3)(*4): Zacisk X42M 12-13-14 (*5): Zacisk X43M 10-11-12 | 0: Nie podłączono 1: Zawór odcinający strefy głównej 2: Zawór odcinający strefy dod. 3: Alarm 4: Zewnętrzne źródło ciepła 6: Tryb chłodz./ogrzew. 7: Sygnał WŁ. CWU (*4)(*5) 8 Zawór 3-drogowy (*3) 9: Biwalentny zawór obejścia 10: Pompa CWU 11: Pompa wspomagająca chłodz./ogrzew. 12: Pompa zew. chłodz./ogrzew. gł. 13: Pompa zew. chłodz./ogrzew. dod. | 0: Nie podłączono (*4)(*5) 1: Zawór odcinający strefy głównej 2: Zawór odcinający strefy dod. 3: Alarm 4: Zewnętrzne źródło ciepła 6: Tryb chłodz./ogrzew. 7: Sygnał WŁ. CWU 8 Zawór 3-drogowy (*3) 9: Biwalentny zawór obejścia 10: Pompa CWU 11: Pompa wspomagająca chłodz./ogrzew. 12: Pompa zew. chłodz./ogrzew. gł. 13: Pompa zew. chłodz./ogrzew. dod.
13.6 | Instalator | [112] | (*3)(*4): Zacisk X44M 1-2 | (*3)(*4) 0: Nie podłączono 1: Czujnik innego producenta w jednostce zewnętrznej 2: Czujnik innego producenta w jednostce wewnętrznej | 0: Nie podłączono 1: Czujnik innego producenta w jednostce zewnętrznej 2: Czujnik innego producenta w jednostce wewnętrznej
13.7 / 13.8 | Instalator | [114] | Zacisk X45M 3-4 | 0: Nie podłączono 3: Styk HV/LV Smart Grid 1 4: Styk HV/LV Smart Grid 2 5: Styk taryfy pompy ciepła 9: Termostat bezpieczeństwa 12: Wejście zestawu solarnego 13: Styk inteligentnego miernika | 0: Nie podłączono 3: Styk HV/LV Smart Grid 1 4: Styk HV/LV Smart Grid 2 5: Styk taryfy pompy ciepła 9: Termostat bezpieczeństwa 12: Wejście zestawu solarnego (*3)(*5) 13: Styk inteligentnego miernika
13.7 / 13.8 | Instalator | [115] | NO/NZ | 0: Nie podłączono 5: Styk taryfy pompy ciepła 9: Termostat bezpieczeństwa 13: Styk inteligentnego miernika | 0: NO 1: NZ
13.7 / 13.8 | Instalator | [116] | Zacisk X45M 5-6 | 0: Nie podłączono 3: Styk HV/LV Smart Grid 1 4: Styk HV/LV Smart Grid 2 5: Styk taryfy pompy ciepła 9: Termostat bezpieczeństwa 12: Wejście zestawu solarnego 13: Styk inteligentnego miernika | 0: Nie podłączono 3: Styk HV/LV Smart Grid 1 4: Styk HV/LV Smart Grid 2 5: Styk taryfy pompy ciepła 9: Termostat bezpieczeństwa 12: Wejście zestawu solarnego (*3)(*5) 13: Styk inteligentnego miernika
13.7 / 13.8 | Instalator | [117] | NO/NZ | 0: Nie podłączono 5: Styk taryfy pompy ciepła 9: Termostat bezpieczeństwa 13: Styk inteligentnego miernika | 0: NO 1: NZ
13.7 / 13.8 | Instalator | [118] | Zacisk X45M 7-8 | 0: Nie podłączono 3: Styk HV/LV Smart Grid 1 4: Styk HV/LV Smart Grid 2 5: Styk taryfy pompy ciepła 9: Termostat bezpieczeństwa 12: Wejście zestawu solarnego 13: Styk inteligentnego miernika | 0: Nie podłączono 3: Styk HV/LV Smart Grid 1 4: Styk HV/LV Smart Grid 2 5: Styk taryfy pompy ciepła 9: Termostat bezpieczeństwa 12: Wejście zestawu solarnego (*3)(*5) 13: Styk inteligentnego miernika
13.7 / 13.8 | Instalator | [119] | NO/NZ | 0: Nie podłączono 5: Styk taryfy pompy ciepła 9: Termostat bezpieczeństwa 13: Styk inteligentnego miernika | 0: NO 1: NZ
13.7 / 13.8 | Instalator | [120] | Zacisk X45M 9-10 | 0: Nie podłączono 3: Styk HV/LV Smart Grid 1 4: Styk HV/LV Smart Grid 2 5: Styk taryfy pompy ciepła 9: Termostat bezpieczeństwa 12: Wejście zestawu solarnego 13: Styk inteligentnego miernika | 0: Nie podłączono 3: Styk HV/LV Smart Grid 1 4: Styk HV/LV Smart Grid 2 5: Styk taryfy pompy ciepła 9: Termostat bezpieczeństwa 12: Wejście zestawu solarnego (*3)(*5) 13: Styk inteligentnego miernika
13.7 / 13.8 | Instalator | [121] | NO/NZ | 0: Nie podłączono 5: Styk taryfy pompy ciepła 9: Termostat bezpieczeństwa 13: Styk inteligentnego miernika | 0: NO 1: NZ
13.7 / 13.8 | Instalator | [122] | Zacisk X45M 1-2 | 0: Nie podłączono 3: Styk HV/LV Smart Grid 1 4: Styk HV/LV Smart Grid 2 5: Styk taryfy pompy ciepła 9: Termostat bezpieczeństwa 12: Wejście zestawu solarnego 13: Styk inteligentnego miernika | 0: Nie podłączono 3: Styk HV/LV Smart Grid 1 4: Styk HV/LV Smart Grid 2 5: Styk taryfy pompy ciepła 9: Termostat bezpieczeństwa 12: Wejście zestawu solarnego (*3)(*5) 13: Styk inteligentnego miernika
13.7 | Instalator | [123] | NO/NZ | 0: Nie podłączono 5: Styk taryfy pompy ciepła 9: Termostat bezpieczeństwa 13: Styk inteligentnego miernika | 0: NO 1: NZ