{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":41,"n_cols":8,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","AZQS-BY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","AZQS100B7Y1B","AZQS125B7Y1B","AZQS140B7Y1B"]
["Wymiary","Jednostka","","Wysokość","mm","990","990","1,430"]
["","","","Szerokość","mm","940","940","940"]
["","","","Głębokość","mm","320","320","320"]
["Ciężar","Jednostka","","","kg","82.0","82.0","101.0"]
["Sprężarka","Type","","","","Sprężarka typu \"swing\" uszczelniona hermetycznie","Sprężarka typu \"swing\" uszczelniona hermetycznie","Sprężarka typu \"swing\" uszczelniona hermetycznie"]
["Zakres pracy","Chłodzenie","Temp. otoczenia","Min.","°CDB","-5.0","-5.0","-5.0"]
["","","","Maks.","°CDB","46.0","46.0","46.0"]
["","Grzanie","Temp. otoczenia","Min.","°CWB","-15.0","-15.0","-15.0"]
["","","","Maks.","°CWB","15.5","15.5","15.5"]
["Poziom mocy akustycznej","Chłodzenie","","","dBA","70.0","71.0","70.0"]
["","Ogrzewanie","","","dBA","70.0","71.0","70.0"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Chłodzenie","","Nom.","dBA","53","54","53"]
["","Grzanie","","Nom.","dBA","57","58","54"]
["","Tryb nocny","","Poziom 1","dBA","49","49","49"]
["Czynnik chłodniczy","Typ","","","","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","Ilość","","","kg","2.9","2.9","4.0"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["Piping connections","Ciecz","","Śr. zewn.","mm","9.52","9.52","9.52"]
["","Gaz","","Śr. zewn.","mm","15.9","15.9","15.9"]
["","Długość instalacji rurowej","Maks.","OU - IU","m","50, 30 (1)","30 (1), 50","30 (1), 50"]
["","","System","Równoważnik","m","70, 40 (1)","40 (1), 70","40 (1), 70"]
["","","","Bez obciążenia","m","30","30","30"]
["","Dodatkowy ładunek czynnika chłodniczego","","","kg/m","Patrz instrukcja instalacji","Patrz instrukcja instalacji","Patrz instrukcja instalacji"]
["","Różnica poziomów","IU - OU","Maks.","m","30.0","30.0","30.0"]
["","","IU - IU","Maks.","m","0.5","0.5","0.5"]
["Standardowe akcesoria","Wiązania","","","","2","2","2"]
["","Instrukcja instalacji","","","","1","1","1"]
["Power supply","Phase","","","","3N~","3N~","3N~"]
["","Częstotliwość","","","Hz","50","50","50"]
["","Napięcie","","","V","380-415","380-415","380-415"]
["Prąd - 50 Hz","Maksymalne amperaże bezpiecznika (MFA)","","","A","20","20","25"]
["Uwagi","","","","","(1) - Dla kombinacji z jednostkami wewnętrznymi Split FCAG~AVEB","(1) - Dla kombinacji z jednostkami wewnętrznymi Split FCAG~AVEB","(1) - Dla kombinacji z jednostkami wewnętrznymi Split FCAG~AVEB"]
["","","","","","(2) - PED: montaż = kategoria I: wyłączona z zakresu PED zgodnie z artykułem 1, poz. 3.6 Dyrektywy 97/23/WE","(2) - PED: montaż = kategoria I: wyłączona z zakresu PED zgodnie z artykułem 1, poz. 3.6 Dyrektywy 97/23/WE","(2) - PED: montaż = kategoria I: wyłączona z zakresu PED zgodnie z artykułem 1, poz. 3.6 Dyrektywy 97/23/WE"]
["","","","","","(3) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek","(3) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek","(3) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek"]
["","","","","","(4) - EN/IEC 61000-3-11: Europejska/międzynarodowa norma techniczna określająca wartości graniczne zmian napięcia, wahania napięcia i migotania w publicznych sieciach niskiego napięcia dla sprzętu o prądzie znamionowym ≤75 A","(4) - EN/IEC 61000-3-11: Europejska/międzynarodowa norma techniczna określająca wartości graniczne zmian napięcia, wahania napięcia i migotania w publicznych sieciach niskiego napięcia dla sprzętu o prądzie znamionowym ≤75 A","(4) - EN/IEC 61000-3-11: Europejska/międzynarodowa norma techniczna określająca wartości graniczne zmian napięcia, wahania napięcia i migotania w publicznych sieciach niskiego napięcia dla sprzętu o prądzie znamionowym ≤75 A"]