{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":55,"n_cols":8,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ERA-AY"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ERA100A7Y1B","ERA125A7Y1B","ERA140A7Y1B"]
["Wydajność chłodnicza","Nom.","","Wydajność chłodnicza-=-Nom.-=-35°CDB-=-kW","kW","12.1 (1)","14","15.5 (1)"]
["Wydajność grzewcza","Nom.","","6°CWB","kW","12.1 (2)","14","15.5 (2)"]
["SEER","","","","","7.9 (3)","7.4 (3)","7.3 (3)"]
["SCOP","","","","","4.9 (3)","4.5 (3)","4.5 (3)"]
["Indeks połączeń jednostek wewnętrznych","Min.","","","","63","100","100"]
["","Maks.","","","","100","125","140"]
["Wymiary","Jednostka","","Wysokość","mm","869","869","869"]
["","","","Szerokość","mm","1100","1100","1100"]
["","","","Głębokość","mm","460","460","460"]
["Ciężar","Jednostka","","","kg","102","102","102"]
["Wentylator","Ciśnienie statyczne zewnętrzne","","Maks.","Pa","45","45","45"]
["Sprężarka","Typ","","","","Sprężarka typu \"swing\" uszczelniona hermetycznie","Sprężarka typu \"swing\" uszczelniona hermetycznie","Sprężarka typu \"swing\" uszczelniona hermetycznie"]
["Zakres pracy","Chłodzenie","","Min.","°CDB","-5","-5","-5"]
["","","","Maks.","°CDB","46","46","46"]
["","Grzanie","","Min.","°CWB","-20","-20","-20"]
["","","","Maks.","°CWB","15.5","15.5","15.5"]
["Poziom mocy akustycznej","Chłodzenie","","Nom.","dBA","67","68.1 (4)","69"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Chłodzenie","","Nom.","dBA","49","51","51"]
["Czynnik chłodniczy","Typ","","","","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675","675","675"]
["","Ilość","","","tCO2Eq","2.3","2.3","2.3"]
["","Ilość","","","kg","3.4","3.4","3.4"]
["Połączenia instalacji rurowej","Ciecz","","Typ","","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane"]
["","","","Śr. zewn.","mm","9.52","9.52","9.52"]
["","Gaz","","Typ","","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane"]
["","","","Śr. zewn.","mm","15.9","15.9","15.9"]
["Połączenia instalacji","Całkowita długość instalacji","System","Rzeczywisty","m","50 (6)","50 (6)","50 (6)"]
["","Różnica poziomów","OU - IU","Jednostka zewnętrzna w najwyższej pozycji","m","50","50","50"]
["","","","Jednostka zewnętrzna w najwyższej pozycji","m","40","40","40"]
["Standardowe akcesoria","Auxiliary piping set","","","","1","1","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1"]
["Zasilanie energią elektryczną","Nazwa","","","","Y1","Y1","Y1"]
["","liczba faz","","","","3N~","3N~","3N~"]
["Zasilanie","Częstotliwość","","","Hz","50","50","50"]
["","Napięcie","","","V","380-415","380-415","380-415"]
["Uwagi","","","","","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m"]
["","","","","","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m"]
["","","","","","(3) - Zdefiniowany dla współczynnika wydajności systemu 100% ± 5%, skonfigurowany dla zastosowań z pełną recyrkulacją powietrza.","(3) - Zdefiniowany dla współczynnika wydajności systemu 100% ± 5%, skonfigurowany dla zastosowań z pełną recyrkulacją powietrza.","(3) - Zdefiniowany dla współczynnika wydajności systemu 100% ± 5%, skonfigurowany dla zastosowań z pełną recyrkulacją powietrza."]
["","","","","","(4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.","(4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.","(4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku."]
["","","","","","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku."]
["","","","","","(6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu","(6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu","(6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu"]
["","","","","","(7) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(7) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(7) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB"]
["","","","","","(8) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W tej jednostce wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy.","(8) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W tej jednostce wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy.","(8) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W tej jednostce wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy."]
["","","","","","(9) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.","(9) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.","(9) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy."]
["","","","","","(10) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).","(10) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).","(10) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB)."]
["","","","","","(11) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC.","(11) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC.","(11) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC."]
["","","","","","(12) - FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora","(12) - FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora","(12) - FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora"]
["","","","","","(13) - Ograniczenia objętości centrali wentylacyjnej HEX można znaleźć w podręczniku danych technicznych lub instrukcji instalacji.","(13) - Ograniczenia objętości centrali wentylacyjnej HEX można znaleźć w podręczniku danych technicznych lub instrukcji instalacji.","(13) - Ograniczenia objętości centrali wentylacyjnej HEX można znaleźć w podręczniku danych technicznych lub instrukcji instalacji."]
["","","","","","(14) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania.","(14) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania.","(14) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania."]