{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":57,"n_cols":8,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ERA-AYF"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ERA200AMYFB","ERA250AMYFB","ERA300AMYFB"]
["Wydajność chłodnicza","Nom.","","Wydajność chłodnicza-=-Nom.-=-35°CDB-=-kW","kW","22.4 (1)","28","33.5 (1)"]
["Wydajność grzewcza","Nom.","","6°CWB","kW","22.4 (2)","28","33.5 (2)"]
["SEER","","","","","6.36 (3)","6.93 (3)","6.47 (3)"]
["SCOP","","","","","4.42 (3)","4.42 (3)","4.64 (3)"]
["Indeks połączeń jednostek wewnętrznych","Min.","","","","140","200","200"]
["","Maks.","","","","200","250","300"]
["Wymiary","Jednostka","","Wysokość","mm","1,430","1,615","1,615"]
["","","","Szerokość","mm","940","940","940"]
["","","","Głębokość","mm","320","460","460"]
["Ciężar","Jednostka","","","kg","134","163","163"]
["Wentylator","Ciśnienie statyczne zewnętrzne","","Maks.","Pa","35","35","35"]
["Sprężarka","Typ","","","","Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie","Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie","Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie"]
["Zakres pracy","Chłodzenie","","Min.","°CDB","-5","-5","-5"]
["","","","Maks.","°CDB","52","52","52"]
["","Grzanie","","Min.","°CWB","-20","-20","-20"]
["","","","Maks.","°CWB","15.5","15.5","15.5"]
["Poziom mocy akustycznej","Chłodzenie","","Nom.","dBA","73.2 (4)","74","76.1 (4)"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Chłodzenie","","Nom.","dBA","58.1 (5)","57","60"]
["Czynnik chłodniczy","Typ","","","","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675","675","675"]
["","Ilość","","","tCO2Eq","3.51","4.73","4.79"]
["","Ilość","","","kg","5.2","7","7.1"]
["Połączenia instalacji rurowej","Ciecz","","Typ","","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane"]
["","","","Śr. zewn.","mm","9.52","9.52","12.7"]
["","Gaz","","Typ","","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane"]
["","","","Śr. zewn.","mm","19.1","19.1","22.2"]
["Połączenia instalacji","Całkowita długość instalacji","System","Rzeczywisty","m","50 (6)","50 (6)","50 (6)"]
["Standardowe akcesoria","Connection pipes","","","","1","2","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1"]
["Zasilanie energią elektryczną","Nazwa","","","","Y1","Y1","Y1"]
["","liczba faz","","","","3N~","3N~","3N~"]
["Zasilanie","Częstotliwość","","","Hz","50/60","50/60","50/60"]
["","Napięcie","","","V","380-415/400","380-415/400","380-415/400"]
["Uwagi","","","","","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m"]
["","","","","","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m"]
["","","","","","(3) - Zdefiniowany dla współczynnika wydajności systemu 100% ± 5%, skonfigurowany dla zastosowań z pełną recyrkulacją powietrza.","(3) - Zdefiniowany dla współczynnika wydajności systemu 100% ± 5%, skonfigurowany dla zastosowań z pełną recyrkulacją powietrza.","(3) - Zdefiniowany dla współczynnika wydajności systemu 100% ± 5%, skonfigurowany dla zastosowań z pełną recyrkulacją powietrza."]
["","","","","","(4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.","(4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.","(4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku."]
["","","","","","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku."]
["","","","","","(6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu","(6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu","(6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu"]
["","","","","","(7) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(7) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(7) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB"]
["","","","","","(8) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W tej jednostce wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy.","(8) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W tej jednostce wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy.","(8) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W tej jednostce wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy."]
["","","","","","(9) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc","(9) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc","(9) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc"]
["","","","","","(10) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.","(10) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.","(10) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy."]
["","","","","","(11) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).","(11) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).","(11) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB)."]
["","","","","","(12) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(12) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(12) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%."]
["","","","","","(13) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(13) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(13) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych."]
["","","","","","(14) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym.","(14) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym.","(14) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym."]
["","","","","","(15) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę","(15) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę","(15) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę"]
["","","","","","(16) - Ssc: moc krótkiego spięcia","(16) - Ssc: moc krótkiego spięcia","(16) - Ssc: moc krótkiego spięcia"]
["","","","","","(17) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania.","(17) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania.","(17) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania."]
["","","","","","(18) - Ograniczenia objętości centrali wentylacyjnej HEX można znaleźć w podręczniku danych technicznych lub instrukcji instalacji.","(18) - Ograniczenia objętości centrali wentylacyjnej HEX można znaleźć w podręczniku danych technicznych lub instrukcji instalacji.","(18) - Ograniczenia objętości centrali wentylacyjnej HEX można znaleźć w podręczniku danych technicznych lub instrukcji instalacji."]