{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":38,"n_cols":14,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ERAD-E-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ERAD120E-SS","ERAD140E-SS","ERAD170E-SS","ERAD200E-SS","ERAD220E-SS","ERAD250E-SS","ERAD310E-SS","ERAD370E-SS","ERAD440E-SS","ERAD490E-SS"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Chłodzenie","Nom.","dBA","74 (2)","74 (2)","74 (2)","74 (2)","74 (2)","75 (2)","75 (2)","75 (2)","75 (2)","76 (2)"]
["Czynnik chłodniczy","Obwody","Ilość","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","GWP","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["","Typ","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["Wydajność chłodnicza","Nom.","","kW","121 (1)","144 (1)","165 (1)","196 (1)","219 (1)","251 (1)","309 (1)","370 (1)","435 (1)","488 (1)"]
["Power input","Chłodzenie","Nom.","kW","42.1 (1)","51.2 (1)","57.7 (1)","65.6 (1)","74.2 (1)","77.0 (1)","93.8 (1)","123 (1)","148 (1)","161 (1)"]
["Sound power level","Chłodzenie","Nom.","dBA","92","92","92","92","93","94","94","95","95","95"]
["Sprężarka","Typ","","","Sprężarka jednośrubowa","Sprężarka jednośrubowa","Sprężarka jednośrubowa","Sprężarka jednośrubowa","Sprężarka jednośrubowa","Sprężarka jednośrubowa","Sprężarka jednośrubowa","Sprężarka jednośrubowa","Sprężarka jednośrubowa","Sprężarka jednośrubowa"]
["","Ilość_","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["Wymiary","Jednostka","Szerokość","mm","1,292","1,292","1,292","1,292","1,292","1,292","2,236","2,236","2,236","2,236"]
["","","Głębokość","mm","2,165","2,165","3,065","3,065","3,965","3,965","3,070","3,070","3,070","3,070"]
["","","Wysokość","mm","2,273","2,273","2,273","2,273","2,273","2,273","2,223","2,223","2,223","2,223"]
["Regulator wydajności","Minimalna wydajność","","%","25.0","25.0","25.0","25.0","25.0","25.0","25.0","25.0","25.0","25.0"]
["","Metoda","","","Bezstopniowe","Bezstopniowe","Bezstopniowe","Bezstopniowe","Bezstopniowe","Bezstopniowe","Bezstopniowe","Bezstopniowe","Bezstopniowe","Bezstopniowe"]
["Powietrzny wymiennik ciepła","Typ","","","Wysokowydajny żeberkowy i rurowy z wbudowanym dochładzaczem","Wysokowydajny żeberkowy i rurowy z wbudowanym dochładzaczem","Wysokowydajny żeberkowy i rurowy z wbudowanym dochładzaczem","Wysokowydajny żeberkowy i rurowy z wbudowanym dochładzaczem","Wysokowydajny żeberkowy i rurowy z wbudowanym dochładzaczem","Wysokowydajny żeberkowy i rurowy z wbudowanym dochładzaczem","Wysokowydajny żeberkowy i rurowy z wbudowanym dochładzaczem","Wysokowydajny żeberkowy i rurowy z wbudowanym dochładzaczem","Wysokowydajny żeberkowy i rurowy z wbudowanym dochładzaczem","Wysokowydajny żeberkowy i rurowy z wbudowanym dochładzaczem"]
["Ciężar","Ciężar operacyjny","","kg","1,617","1,617","1,781","1,781","1,981","1,981","2,756","2,756","2,756","2,756"]
["","Jednostka","","kg","1,584","1,584","1,741","1,741","1,936","1,936","2,679","2,679","2,679","2,679"]
["EER","","","","2.88 (1)","2.82 (1)","2.86 (1)","2.99 (1)","2.95 (1)","3.27 (1)","3.30 (1)","3.02 (1)","2.95 (1)","3.02 (1)"]
["Power supply","liczba faz","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Częstotliwość","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napięcie","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Uwagi","","","","(1) - Chłodzenie: temperatura parowania 7°C; temperatura powietrza otoczenia 35°C; jednostka przy pełnym obciążeniu","(1) - Chłodzenie: temperatura parowania 7°C; temperatura powietrza otoczenia 35°C; jednostka przy pełnym obciążeniu","(1) - Chłodzenie: temperatura parowania 7°C; temperatura powietrza otoczenia 35°C; jednostka przy pełnym obciążeniu","(1) - Chłodzenie: temperatura parowania 7°C; temperatura powietrza otoczenia 35°C; jednostka przy pełnym obciążeniu","(1) - Chłodzenie: temperatura parowania 7°C; temperatura powietrza otoczenia 35°C; jednostka przy pełnym obciążeniu","(1) - Chłodzenie: temperatura parowania 7°C; temperatura powietrza otoczenia 35°C; jednostka przy pełnym obciążeniu","(1) - Chłodzenie: temperatura parowania 7°C; temperatura powietrza otoczenia 35°C; jednostka przy pełnym obciążeniu","(1) - Chłodzenie: temperatura parowania 7°C; temperatura powietrza otoczenia 35°C; jednostka przy pełnym obciążeniu","(1) - Chłodzenie: temperatura parowania 7°C; temperatura powietrza otoczenia 35°C; jednostka przy pełnym obciążeniu","(1) - Chłodzenie: temperatura parowania 7°C; temperatura powietrza otoczenia 35°C; jednostka przy pełnym obciążeniu"]
["","","","","(2) - Poziomy ciśnienia akustycznego są mierzone przy temp. parowania 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C; jednostka przy pełnym obciążeniu; standard: ISO 3744","(2) - Poziomy ciśnienia akustycznego są mierzone przy temp. parowania 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C; jednostka przy pełnym obciążeniu; standard: ISO 3744","(2) - Poziomy ciśnienia akustycznego są mierzone przy temp. parowania 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C; jednostka przy pełnym obciążeniu; standard: ISO 3744","(2) - Poziomy ciśnienia akustycznego są mierzone przy temp. parowania 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C; jednostka przy pełnym obciążeniu; standard: ISO 3744","(2) - Poziomy ciśnienia akustycznego są mierzone przy temp. parowania 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C; jednostka przy pełnym obciążeniu; standard: ISO 3744","(2) - Poziomy ciśnienia akustycznego są mierzone przy temp. parowania 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C; jednostka przy pełnym obciążeniu; standard: ISO 3744","(2) - Poziomy ciśnienia akustycznego są mierzone przy temp. parowania 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C; jednostka przy pełnym obciążeniu; standard: ISO 3744","(2) - Poziomy ciśnienia akustycznego są mierzone przy temp. parowania 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C; jednostka przy pełnym obciążeniu; standard: ISO 3744","(2) - Poziomy ciśnienia akustycznego są mierzone przy temp. parowania 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C; jednostka przy pełnym obciążeniu; standard: ISO 3744","(2) - Poziomy ciśnienia akustycznego są mierzone przy temp. parowania 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C; jednostka przy pełnym obciążeniu; standard: ISO 3744"]
["","","","","(3) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(3) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(3) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(3) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(3) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(3) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(3) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(3) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(3) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(3) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%."]
["","","","","(4) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + 75 % maksymalnego prądu drugiej sprężarki + prąd wentylatorów dla obwodu przy 75 %","(4) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + 75 % maksymalnego prądu drugiej sprężarki + prąd wentylatorów dla obwodu przy 75 %","(4) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + 75 % maksymalnego prądu drugiej sprężarki + prąd wentylatorów dla obwodu przy 75 %","(4) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + 75 % maksymalnego prądu drugiej sprężarki + prąd wentylatorów dla obwodu przy 75 %","(4) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + 75 % maksymalnego prądu drugiej sprężarki + prąd wentylatorów dla obwodu przy 75 %","(4) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + 75 % maksymalnego prądu drugiej sprężarki + prąd wentylatorów dla obwodu przy 75 %","(4) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + 75 % maksymalnego prądu drugiej sprężarki + prąd wentylatorów dla obwodu przy 75 %","(4) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + 75 % maksymalnego prądu drugiej sprężarki + prąd wentylatorów dla obwodu przy 75 %","(4) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + 75 % maksymalnego prądu drugiej sprężarki + prąd wentylatorów dla obwodu przy 75 %","(4) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + 75 % maksymalnego prądu drugiej sprężarki + prąd wentylatorów dla obwodu przy 75 %"]
["","","","","(5) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. parowania 7°C, temp. powietrza otoczenia 35°C; sprężarki + prąd wentylatorów","(5) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. parowania 7°C, temp. powietrza otoczenia 35°C; sprężarki + prąd wentylatorów","(5) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. parowania 7°C, temp. powietrza otoczenia 35°C; sprężarki + prąd wentylatorów","(5) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. parowania 7°C, temp. powietrza otoczenia 35°C; sprężarki + prąd wentylatorów","(5) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. parowania 7°C, temp. powietrza otoczenia 35°C; sprężarki + prąd wentylatorów","(5) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. parowania 7°C, temp. powietrza otoczenia 35°C; sprężarki + prąd wentylatorów","(5) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. parowania 7°C, temp. powietrza otoczenia 35°C; sprężarki + prąd wentylatorów","(5) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. parowania 7°C, temp. powietrza otoczenia 35°C; sprężarki + prąd wentylatorów","(5) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. parowania 7°C, temp. powietrza otoczenia 35°C; sprężarki + prąd wentylatorów","(5) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. parowania 7°C, temp. powietrza otoczenia 35°C; sprężarki + prąd wentylatorów"]
["","","","","(6) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(6) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(6) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(6) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(6) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(6) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(6) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(6) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(6) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(6) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory"]
["","","","","(7) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(7) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(7) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(7) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(7) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(7) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(7) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(7) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(7) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(7) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu."]
["","","","","(8) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(8) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(8) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(8) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(8) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(8) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(8) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(8) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(8) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(8) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1"]
["","","","","(9) - Ciecz: Woda","(9) - Ciecz: Woda","(9) - Ciecz: Woda","(9) - Ciecz: Woda","(9) - Ciecz: Woda","(9) - Ciecz: Woda","(9) - Ciecz: Woda","(9) - Ciecz: Woda","(9) - Ciecz: Woda","(9) - Ciecz: Woda"]
["","","","","(10) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(10) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(10) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(10) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(10) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(10) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(10) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(10) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(10) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(10) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS)."]
["","","","","(11) - Jego działanie zależy od fluorowanych gazów cieplarnianych","(11) - Jego działanie zależy od fluorowanych gazów cieplarnianych","(11) - Jego działanie zależy od fluorowanych gazów cieplarnianych","(11) - Jego działanie zależy od fluorowanych gazów cieplarnianych","(11) - Jego działanie zależy od fluorowanych gazów cieplarnianych","(11) - Jego działanie zależy od fluorowanych gazów cieplarnianych","(11) - Jego działanie zależy od fluorowanych gazów cieplarnianych","(11) - Jego działanie zależy od fluorowanych gazów cieplarnianych","(11) - Jego działanie zależy od fluorowanych gazów cieplarnianych","(11) - Jego działanie zależy od fluorowanych gazów cieplarnianych"]