{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":57,"n_cols":8,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ERQ-AW1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ERQ125A7W1B","ERQ200A7W1B","ERQ250A7W1B"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Nom.","","","dBA","54","57","58"]
["Standardowe akcesoria","Instrukcja instalacji","","","","1","1","1"]
["","Instrukcja obsługi","","","","1","1","1"]
["","Łączniki rurowe","","","","4","4","4"]
["Czynnik chłodniczy","Charge","","","TCO2Eq","12.9","16.1","17.5"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Dopełnienie","","","kg","6.2","7.7","8.4"]
["","Typ","","","","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Zakres pracy","Chłodzenie","","Maks.","°CDB","43","43","43"]
["","","","Min.","°CDB","-5","-5","-5"]
["","Grzanie","","Maks.","°CWB","15","15","15"]
["","","","Min.","°CWB","-20","-20","-20"]
["Wydajność chłodnicza","Nom.","","","kW","14.0 (1)","22.4 (1)","28.0 (1)"]
["Połączenia instalacji","Ciecz","","Śr. zewn.","mm","9.52","9.52","9.52"]
["","","","Typ","","Połączenia miedziane","Połączenia miedziane","Połączenia miedziane"]
["","Gaz","","Śr. zewn.","mm","15.9","19.1","22.2"]
["","","","Typ","","Połączenia miedziane","Połączenia miedziane","Połączenia miedziane"]
["Power input","Chłodzenie","","Nom.","kW","3.52 (1)","5.22 (1)","7.42 (1)"]
["Sound power level","Nom.","","","dBA","72","78","78"]
["COP","","","","","4.00 (2)","4.50 (2)","4.09 (2)"]
["Wymiary","Jednostka","","Szerokość","mm","635","930","930"]
["","","","Głębokość","mm","765","765","765"]
["","","","Wysokość","mm","1,680","1,680","1,680"]
["Ciężar","Jednostka","","","kg","159","187","240"]
["Wentylator","Przepływ powietrza","Grzanie","Nom.","m³/min","95","171","185"]
["","","Chłodzenie","Nom.","m³/min","95","171","185"]
["EER","","","","","3.98 (1)","4.29 (1)","3.77 (1)"]
["Wydajność grzewcza","Nom.","","","kW","16.0 (2)","25.0 (2)","31.5 (2)"]
["Power supply","liczba faz","","","","3N~","3N~","3N~"]
["","Częstotliwość","","","Hz","50","50","50"]
["","Nazwa","","","","W1","W1","W1"]
["","Napięcie","","","V","400","400","400"]
["Uwagi","","","","","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewnętrznej 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 5 m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewnętrznej 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 5 m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewnętrznej 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 5 m; różnica poziomów: 0 m"]
["","","","","","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 5 m; różnica poziomów: 0 m"]
["","","","","","(3) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym.","(3) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym.","(3) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym."]
["","","","","","(4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.","(4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.","(4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku."]
["","","","","","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku."]
["","","","","","(6) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).","(6) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).","(6) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB)."]
["","","","","","(7) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(7) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(7) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%."]
["","","","","","(8) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(8) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(8) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB"]
["","","","","","(9) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(9) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(9) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA"]
["","","","","","(10) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC.","(10) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC.","(10) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC."]
["","","","","","(11) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(11) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(11) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych."]
["","","","","","(12) - FLA oznacza prąd pełnego obciążenia silnika wentylatora.","(12) - FLA oznacza prąd pełnego obciążenia silnika wentylatora.","(12) - FLA oznacza prąd pełnego obciążenia silnika wentylatora."]
["","","","","","(13) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-11, odpowiednio EN/IEC 3-12-12, może zaistnieć potrzeba konsultacji z operatorem sieci dystrybucji, w celu upewnienia się, że urządzenie jest podłączone tylko do zasilania z Zsys ≤ Zmaks. odpowiednio Ssc ≥ minimalnej wartości Ssc.","(13) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-11, odpowiednio EN/IEC 3-12-12, może zaistnieć potrzeba konsultacji z operatorem sieci dystrybucji, w celu upewnienia się, że urządzenie jest podłączone tylko do zasilania z Zsys ≤ Zmaks. odpowiednio Ssc ≥ minimalnej wartości Ssc.","(13) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-11, odpowiednio EN/IEC 3-12-12, może zaistnieć potrzeba konsultacji z operatorem sieci dystrybucji, w celu upewnienia się, że urządzenie jest podłączone tylko do zasilania z Zsys ≤ Zmaks. odpowiednio Ssc ≥ minimalnej wartości Ssc."]
["","","","","","(14) - EN/IEC 61000-3-11: Europejska/międzynarodowa norma techniczna określająca wartości graniczne zmian napięcia, wahania napięcia i migotania w publicznych sieciach niskiego napięcia dla sprzętu o prądzie znamionowym ≤75 A","(14) - EN/IEC 61000-3-11: Europejska/międzynarodowa norma techniczna określająca wartości graniczne zmian napięcia, wahania napięcia i migotania w publicznych sieciach niskiego napięcia dla sprzętu o prądzie znamionowym ≤75 A","(14) - EN/IEC 61000-3-11: Europejska/międzynarodowa norma techniczna określająca wartości graniczne zmian napięcia, wahania napięcia i migotania w publicznych sieciach niskiego napięcia dla sprzętu o prądzie znamionowym ≤75 A"]
["","","","","","(15) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę","(15) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę","(15) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę"]
["","","","","","(16) - Moc krótkiego spięcia","(16) - Moc krótkiego spięcia","(16) - Moc krótkiego spięcia"]
["","","","","","(17) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(17) - Impedancja systemu","(17) - Impedancja systemu"]
["","","","","","(18) - Impedancja systemu","(18) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(18) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane"]
["","","","","","(19) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki","(19) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki","(19) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki"]