{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":44,"n_cols":11,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAA-DV3P"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWAA004D2V3P","EWAA006D2V3P","EWAA008D2V3P","EWAA011DAV3P","EWAA014DAV3P","EWAA016DAV3P"]
["Wydajność chłodnicza","Nom.","","","kW","4.86 (1), 4.52 (2)","5.83 (1), 5.09 (2)","6.18 (1), 5.44 (2)","11.6 (1), 11.5 (2)","12.8 (1), 12.7 (2)","14.0 (1), 15.3 (2)"]
["Regulacja wydajności","Metoda","","","","Zmienna (inwerter)","Zmienna (inwerter)","Zmienna (inwerter)","Zmienna (inwerter)","Zmienna (inwerter)","Zmienna (inwerter)"]
["Pobór mocy","Chłodzenie","","Nom.","kW","0.820 (1), 1.36 (2)","1.08 (1), 1.55 (2)","1.19 (1), 1.73 (2)","3.56 (1), 2.17 (2)","4.06 (1), 2.51 (2)","4.58 (1), 3.24 (2)"]
["EER","","","","","5.91 (1), 3.32 (2)","5.40 (1), 3.28 (2)","5.19 (1), 3.14 (2)","3.26 (1), 5.31 (2)","3.16 (1), 5.04 (2)","3.06 (1), 4.74 (2)"]
["SEER","","","","","","","","5.79 (5)","5.71 (5)","5.59 (5)"]
["Wymiary","Jednostka","","Głębokość","mm","362","362","362","460","460","460"]
["","","","Wysokość","mm","770","770","770","870","870","870"]
["","","","Szerokość","mm","1250","1250","1250","1380","1380","1380"]
["Ciężar","Jednostka","","","kg","88","88","88","147","147","147"]
["Obudowa","Kolor","","","","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa"]
["","Materiał","","","","Stal niskowęglowa powlekana cynkiem","Stal niskowęglowa powlekana cynkiem","Stal niskowęglowa powlekana cynkiem","Galwanizowana blacha stalowa powlekana poliestrem","Galwanizowana blacha stalowa powlekana poliestrem","Galwanizowana blacha stalowa powlekana poliestrem"]
["Powietrzny wymiennik ciepła","Powietrzny wymiennik ciepła-=-Typ","","","","","","","Wysokowydajny żeberkowy i rurowy z wbudowanym dochładzaczem","Wysokowydajny żeberkowy i rurowy z wbudowanym dochładzaczem","Wysokowydajny żeberkowy i rurowy z wbudowanym dochładzaczem"]
["Wentylator","Ilość","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Typ","","","","Wentylator śmigłowy","Wentylator śmigłowy","Wentylator śmigłowy","Wentylator śmigłowy","Wentylator śmigłowy","Wentylator śmigłowy"]
["Silnik wentylatora","Napęd","","","","","","","Napęd bezpośredni","Napęd bezpośredni","Napęd bezpośredni"]
["Sprężarka","Ilość","","","","1","1","1","1","1","1"]
["Sprężarka","Typ","","","","Sprężarka typu \"swing\" uszczelniona hermetycznie","Sprężarka typu \"swing\" uszczelniona hermetycznie","Sprężarka typu \"swing\" uszczelniona hermetycznie","Sprężarka typu \"swing\" uszczelniona hermetycznie, ze sterowaniem inwerterowym","Sprężarka typu \"swing\" uszczelniona hermetycznie, ze sterowaniem inwerterowym","Sprężarka typu \"swing\" uszczelniona hermetycznie, ze sterowaniem inwerterowym"]
["Sprężarka","Metoda uruchomienia_","","","","","","","Napęd inwerterowy","Napęd inwerterowy","Napęd inwerterowy"]
["Zakres pracy","Strona powietrzna","Chłodzenie","Min.","°CDB","10 (3)","10 (3)","10 (3)","10","10","10"]
["","","","Maks.","°CDB","43","43","43","43","43","43"]
["","Strona wody","Parownik","Min.","°CDB","5 (3)","5 (3)","5 (3)","5","5","5"]
["","","","Maks.","°CDB","22","22","22","22","22","22"]
["Poziom mocy akustycznej","Chłodzenie","","Nom.","dBA","61","62","62","67.0","69.0","69.0"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Chłodzenie","","Nom.","dBA","48","49","50","47.7","50.8","51.0"]
["Czynnik chłodniczy","Typ","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675","675","675","675.0","675.0","675.0"]
["","Ilość","","","kg","1.35","1.35","1.35"]
["","Obwody","","Ilość","","","","","1","1","1"]
["Zasilanie energią elektryczną","liczba faz","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["Zasilanie","Częstotliwość","","","Hz","50","50","50","50","50","50"]
["","Napięcie","","","V","230 +/-10%","230 +/-10%","230 +/-10%","230","230","230"]
["","Zakres napięcia","","Min.","%","","","","-10","-10","-10"]
["","","","Maks.","%","","","","10","10","10"]
["Jednostka","Prąd roboczy","","Maks.","A","","","","30.8","30.8","30.8"]
["Uwagi","","","","","(1) - Warunek 1: chłodzenie Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Warunek 1: chłodzenie Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Warunek 1: chłodzenie Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(1) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(1) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB"]
["","","","","","(2) - Warunek 2: chłodzenie Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(2) - Warunek 2: chłodzenie Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(2) - Warunek 2: chłodzenie Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(2) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(2) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(2) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB"]
["","","","","","(3) - Więcej szczegółów widać na rysunku zakresu pracy","(3) - Więcej szczegółów widać na rysunku zakresu pracy","(3) - Więcej szczegółów widać na rysunku zakresu pracy","(3) - Według  EN14825","(3) - Według  EN14825","(3) - Według  EN14825"]
["","","","","","","","","(4) - Zależy od trybu pracy, patrz podręcznik instalacji.","(4) - Zależy od trybu pracy, patrz podręcznik instalacji.","(4) - Zależy od trybu pracy, patrz podręcznik instalacji."]