{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":58,"n_cols":14,"rows_kept":58,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAD-C-PL"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWAD820C-PL","EWAD890C-PL","EWAD980C-PL","EWADC11C-PL","EWADC12C-PL","EWADC13C-PL","EWADC14C-PL","EWADC15C-PL","EWADC16C-PL"]
["Wydajność chłodnicza","Nom.","","","kW","817.6","885.9","972.7","1,069","1,152","1,273","1,383","1,470","1,554"]
["Regulator wydajności","Metoda","","","","Stała","Stała","Stała","Stała","Stała","Stała","Stała","Stała","Stała"]
["","Minimalna wydajność","","","%","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5"]
["Power input","Chłodzenie","","Nom.","kW","228.9","252.7","276.2","306.1","335.3","368.5","402.3","433.4","463"]
["EER","","","","","3.572","3.506","3.522","3.494","3.438","3.457","3.439","3.392","3.357"]
["IPLV","","","","","4.78","4.67","4.79","4.69","4.73","4.68","4.73","4.73","4.71"]
["SEER","","","","","4.3","4.3","4.3","4.3","4.3","4.3","4.3","4.3","4.3"]
["Wymiary","Jednostka","","Głębokość","mm","8,985","8,985","8,985","9,885","9,885","11,185","12,085","12,085","12,085"]
["","","","Wysokość","mm","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540"]
["","","","Szerokość","mm","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285"]
["Ciężar","Ciężar operacyjny","","","kg","8,420","8,420","8,990","9,620","9,880","10,670","11,010","11,010","11,010"]
["","Jednostka","","","kg","7,820","7,820","7,950","8,580","8,840","10,380","10,720","10,720","10,720"]
["Obudowa","Kolor","","","","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa"]
["","Materiał","","","","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa"]
["Powietrzny wymiennik ciepła","Typ","","","","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum"]
["Wentylator","Ilość","","","","18","18","18","20","20","22","24","24","24"]
["","Typ","","","","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni"]
["Fan motor","Napęd","","","","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL"]
["Sprężarka","Ilość_","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Typ","","","","Sprężarka jednośrubowa o profilu asymetrycznym","Sprężarka jednośrubowa o profilu asymetrycznym","Sprężarka jednośrubowa o profilu asymetrycznym","Sprężarka jednośrubowa o profilu asymetrycznym","Sprężarka jednośrubowa o profilu asymetrycznym","Sprężarka jednośrubowa o profilu asymetrycznym","Sprężarka jednośrubowa o profilu asymetrycznym","Sprężarka jednośrubowa o profilu asymetrycznym","Sprężarka jednośrubowa o profilu asymetrycznym"]
["","Metoda uruchomienia_","","","","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta"]
["Zakres pracy","Strona powietrzna","Chłodzenie","Min.","°CDB","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18"]
["","","","Maks.","°CDB","52","52","52","52","52","52","52","52","52"]
["","Strona wody","Parownik","Min.","°CDB","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8"]
["","","","Maks.","°CDB","15","15","15","15","15","15","15","15","15"]
["Sound power level","Chłodzenie","","Nom.","dBA","98","98","98","99","100","99","100","100","100"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Chłodzenie","","Nom.","dBA","77","77","77","77","77","77","77","78","78"]
["Czynnik chłodniczy","Typ","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","GWP","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["","Dopełnienie","","","kg","204","204","204","230","240","275","280","280","280"]
["","Obwody","","Ilość","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Połączenia instalacji","Wlot/wylot wody parownika (śr. zewn.)","","","","219.1","219.1","273","273","273","273","273","273","273"]
["Power supply","liczba faz","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Częstotliwość","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napięcie","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["","Zakres napięcia","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Maks.","%","10","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["Jednostka","Prąd rozruch.","","Maks.","A","630","665","665","702","978","1,037","1,037","1,080","1,093"]
["","Prąd roboczy","Chłodzenie","Nom.","A","386","424","465","511","555","614","671","711","752"]
["","","","Maks.","A","534","577","621","670","747","819","891","945","998"]
["","Maks. prąd jednostki dla wymiarowania przewodów","","","A","580","628","676","729","813","892","971","1,029","1,088"]
["Uwagi","","","","","(1) - Obliczenia efektywności według EN 14511","(1) - Obliczenia efektywności według EN 14511","(1) - Obliczenia efektywności według EN 14511","(1) - Obliczenia efektywności według EN 14511","(1) - Obliczenia efektywności według EN 14511","(1) - Obliczenia efektywności według EN 14511","(1) - Obliczenia efektywności według EN 14511","(1) - Obliczenia efektywności według EN 14511","(1) - Obliczenia efektywności według EN 14511"]
["","","","","","(2) - Poziom mocy akustycznej (w warunkach standardowych) zmierzony zgodnie z ISO9614 i Eurovent 8/1 dla jednostek z certyfikatem Eurovent","(2) - Poziom mocy akustycznej (w warunkach standardowych) zmierzony zgodnie z ISO9614 i Eurovent 8/1 dla jednostek z certyfikatem Eurovent","(2) - Poziom mocy akustycznej (w warunkach standardowych) zmierzony zgodnie z ISO9614 i Eurovent 8/1 dla jednostek z certyfikatem Eurovent","(2) - Poziom mocy akustycznej (w warunkach standardowych) zmierzony zgodnie z ISO9614 i Eurovent 8/1 dla jednostek z certyfikatem Eurovent","(2) - Poziom mocy akustycznej (w warunkach standardowych) zmierzony zgodnie z ISO9614 i Eurovent 8/1 dla jednostek z certyfikatem Eurovent","(2) - Poziom mocy akustycznej (w warunkach standardowych) zmierzony zgodnie z ISO9614 i Eurovent 8/1 dla jednostek z certyfikatem Eurovent","(2) - Poziom mocy akustycznej (w warunkach standardowych) zmierzony zgodnie z ISO9614 i Eurovent 8/1 dla jednostek z certyfikatem Eurovent","(2) - Poziom mocy akustycznej (w warunkach standardowych) zmierzony zgodnie z ISO9614 i Eurovent 8/1 dla jednostek z certyfikatem Eurovent","(2) - Poziom mocy akustycznej (w warunkach standardowych) zmierzony zgodnie z ISO9614 i Eurovent 8/1 dla jednostek z certyfikatem Eurovent"]
["","","","","","(3) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(3) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(3) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(3) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(3) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(3) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(3) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(3) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(3) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%."]
["","","","","","(4) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + 75 % maksymalnego prądu drugiej sprężarki + prąd wentylatorów dla obwodu przy 75 %","(4) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + 75 % maksymalnego prądu drugiej sprężarki + prąd wentylatorów dla obwodu przy 75 %","(4) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + 75 % maksymalnego prądu drugiej sprężarki + prąd wentylatorów dla obwodu przy 75 %","(4) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + 75 % maksymalnego prądu drugiej sprężarki + prąd wentylatorów dla obwodu przy 75 %","(4) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + 75 % maksymalnego prądu drugiej sprężarki + prąd wentylatorów dla obwodu przy 75 %","(4) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + 75 % maksymalnego prądu drugiej sprężarki + prąd wentylatorów dla obwodu przy 75 %","(4) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + 75 % maksymalnego prądu drugiej sprężarki + prąd wentylatorów dla obwodu przy 75 %","(4) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + 75 % maksymalnego prądu drugiej sprężarki + prąd wentylatorów dla obwodu przy 75 %","(4) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + 75 % maksymalnego prądu drugiej sprężarki + prąd wentylatorów dla obwodu przy 75 %"]
["","","","","","(5) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(5) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(5) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(5) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(5) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(5) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(5) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(5) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(5) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów."]
["","","","","","(6) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(6) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(6) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(6) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(6) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(6) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(6) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(6) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(6) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory"]
["","","","","","(7) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(7) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(7) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(7) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(7) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(7) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(7) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(7) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(7) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu."]
["","","","","","(8) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(8) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(8) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(8) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(8) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(8) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(8) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(8) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(8) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1"]
["","","","","","(9) - Ciecz: Woda","(9) - Ciecz: Woda","(9) - Ciecz: Woda","(9) - Ciecz: Woda","(9) - Ciecz: Woda","(9) - Ciecz: Woda","(9) - Ciecz: Woda","(9) - Ciecz: Woda","(9) - Ciecz: Woda"]
["","","","","","(10) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(10) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(10) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(10) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(10) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(10) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(10) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(10) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(10) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS)."]
["","","","","","(11) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(11) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(11) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(11) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(11) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(11) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(11) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(11) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(11) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu."]