{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":50,"n_cols":15,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAD-CFXR"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EWAD600CFXR","EWAD740CFXR","EWAD820CFXR","EWAD870CFXR","EWAD980CFXR","EWADC10CFXR","EWADC11CFXR","EWADC12CFXR","EWADC13CFXR","EWADC14CFXR","EWADC15CFXR"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Chłodzenie","Nom.","dBA","71 (3)","72 (3)","72 (3)","72 (3)","72 (3)","73 (3)","72 (3)","72 (3)","72 (3)","73 (3)","73 (3)"]
["Ładunek czynnika chłodniczego","Na obwód","","kg","64.0","73.0","81.0","81.0","91.0","91.0","107.0","107.0","112.5","124.0","124.0"]
["","Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq","","TCO2Eq","91.5","104.4","115.8","115.8","130.1","130.1","153.0","153.0","160.9","177.3","177.3"]
["Sprężarka","Typ","","","Pojedyncza śruba asymetryczna","Pojedyncza śruba asymetryczna","Pojedyncza śruba asymetryczna","Pojedyncza śruba asymetryczna","Pojedyncza śruba asymetryczna","Pojedyncza śruba asymetryczna","Pojedyncza śruba asymetryczna","Pojedyncza śruba asymetryczna","Pojedyncza śruba asymetryczna","Pojedyncza śruba asymetryczna","Pojedyncza śruba asymetryczna"]
["","Ilość_","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Powietrzny wymiennik ciepła","Typ","","","Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi","Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi","Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi","Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi","Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi","Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi","Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi","Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi","Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi","Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi","Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi"]
["Ciężar","Ciężar operacyjny","","kg","8,795","9,390","9,995","9,995","11,459","11,719","13,566","13,566","14,806","14,886","14,936"]
["","Jednostka","","kg","8,050","8,620","9,190","9,190","10,450","10,710","12,190","12,190","12,830","12,910","12,960"]
["EER","","","","2.29 (1), 12.91 (2)","2.66 (1), 13.17 (2)","2.75 (1), 14.04 (2)","2.59 (1), 13.71 (2)","2.67 (1), 14.33 (2)","2.51 (1), 13.89 (2)","3.05 (1), 15.36 (2)","2.90 (1), 14.87 (2)","2.95 (1), 14.7 (2)","2.79 (1), 13.85 (2)","2.66 (1), 13.56 (2)"]
["ESEER","","","","3.59","3.66","3.89","3.62","3.83","3.63","4.13","3.89","4.09","4.02","3.92"]
["Czynnik chłodniczy","GWP","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["","Typ","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","Obwody","Ilość","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Wydajność chłodnicza","Nom.","","kW","602 (1), 374 (2)","739 (1), 468 (2)","821 (1), 539 (2)","866 (1), 562 (2)","981 (1), 644 (2)","1,034 (1), 670 (2)","1,229 (1), 825 (2)","1,302 (1), 866 (2)","1,374 (1), 889 (2)","1,424 (1), 909 (2)","1,476 (1), 929 (2)"]
["Wodny wym. ciepła","Objętość wody","","l","741","771","808","808","1,012","1,012","1,372","1,372","1,965","1,965","1,965"]
["","Typ","","","Obudowa i rura z pojedynczym przepływem","Obudowa i rura z pojedynczym przepływem","Obudowa i rura z pojedynczym przepływem","Obudowa i rura z pojedynczym przepływem","Obudowa i rura z pojedynczym przepływem","Obudowa i rura z pojedynczym przepływem","Obudowa i rura z pojedynczym przepływem","Obudowa i rura z pojedynczym przepływem","Obudowa i rura z pojedynczym przepływem","Obudowa i rura z pojedynczym przepływem","Obudowa i rura z pojedynczym przepływem"]
["Power input","Chłodzenie","Nom.","kW","263 (1), 46.6 (2)","278 (1), 56.2 (2)","299 (1), 58.5 (2)","334 (1), 63.1 (2)","368 (1), 68.5 (2)","412 (1), 74.4 (2)","403 (1), 80.0 (2)","450 (1), 87.5 (2)","466 (1), 93.4 (2)","511 (1), 103 (2)","556 (1), 109 (2)"]
["Sound power level","Chłodzenie","Nom.","dBA","92","92","92","92","94","94","94","95","95","95","95"]
["Wymiary","Jednostka","Szerokość","mm","2,480","2,480","2,480","2,480","2,480","2,480","2,480","2,480","2,480","2,480","2,480"]
["","","Głębokość","mm","6,300","7,200","8,100","8,100","9,000","9,000","10,800","10,800","10,800","10,800","10,800"]
["","","Wysokość","mm","2,565","2,565","2,565","2,565","2,565","2,565","2,565","2,565","2,565","2,565","2,565"]
["Regulator wydajności","Minimalna wydajność","","%","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5"]
["","Metoda","","","Bezstopniowe","Bezstopniowe","Bezstopniowe","Bezstopniowe","Bezstopniowe","Bezstopniowe","Bezstopniowe","Bezstopniowe","Bezstopniowe","Bezstopniowe","Bezstopniowe"]
["Wentylator","Przepływ powietrza","Nom.","l/s","38,935","46,722","54,508","54,508","62,295","62,295","73,011","73,011","73,011","73,011","73,011"]
["","Prędkość","","obr/min_","715","715","715","715","715","715","715","715","715","715","715"]
["Sprężarka","Metoda uruchomienia_","","","Wye - Delta","Wye - Delta","Wye - Delta","Wye - Delta","Wye - Delta","Wye - Delta","Wye - Delta","Wye - Delta","Wye - Delta","Wye - Delta","Wye - Delta"]
["Power supply","liczba faz","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Częstotliwość","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napięcie","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Uwagi","","","","(1) - Chłodzenie: temp. wody na wlocie parownika 16°C; temp. wody parownika na wylocie 10°C; temp. powietrza otoczenia 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia.","(1) - Chłodzenie: temp. wody na wlocie parownika 16°C; temp. wody parownika na wylocie 10°C; temp. powietrza otoczenia 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia.","(1) - Chłodzenie: temp. wody na wlocie parownika 16°C; temp. wody parownika na wylocie 10°C; temp. powietrza otoczenia 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia.","(1) - Chłodzenie: temp. wody na wlocie parownika 16°C; temp. wody parownika na wylocie 10°C; temp. powietrza otoczenia 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia.","(1) - Chłodzenie: temp. wody na wlocie parownika 16°C; temp. wody parownika na wylocie 10°C; temp. powietrza otoczenia 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia.","(1) - Chłodzenie: temp. wody na wlocie parownika 16°C; temp. wody parownika na wylocie 10°C; temp. powietrza otoczenia 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia.","(1) - Chłodzenie: temp. wody na wlocie parownika 16°C; temp. wody parownika na wylocie 10°C; temp. powietrza otoczenia 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia.","(1) - Chłodzenie: temp. wody na wlocie parownika 16°C; temp. wody parownika na wylocie 10°C; temp. powietrza otoczenia 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia.","(1) - Chłodzenie: temp. wody na wlocie parownika 16°C; temp. wody parownika na wylocie 10°C; temp. powietrza otoczenia 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia.","(1) - Chłodzenie: temp. wody na wlocie parownika 16°C; temp. wody parownika na wylocie 10°C; temp. powietrza otoczenia 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia.","(1) - Chłodzenie: temp. wody na wlocie parownika 16°C; temp. wody parownika na wylocie 10°C; temp. powietrza otoczenia 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia."]
["","","","","(2) - Dane obliczone dla temperatury otoczenia 5°C i temperatury wody na wlocie 16°C.","(2) - Dane obliczone dla temperatury otoczenia 5°C i temperatury wody na wlocie 16°C.","(2) - Dane obliczone dla temperatury otoczenia 5°C i temperatury wody na wlocie 16°C.","(2) - Dane obliczone dla temperatury otoczenia 5°C i temperatury wody na wlocie 16°C.","(2) - Dane obliczone dla temperatury otoczenia 5°C i temperatury wody na wlocie 16°C.","(2) - Dane obliczone dla temperatury otoczenia 5°C i temperatury wody na wlocie 16°C.","(2) - Dane obliczone dla temperatury otoczenia 5°C i temperatury wody na wlocie 16°C.","(2) - Dane obliczone dla temperatury otoczenia 5°C i temperatury wody na wlocie 16°C.","(2) - Dane obliczone dla temperatury otoczenia 5°C i temperatury wody na wlocie 16°C.","(2) - Dane obliczone dla temperatury otoczenia 5°C i temperatury wody na wlocie 16°C.","(2) - Dane obliczone dla temperatury otoczenia 5°C i temperatury wody na wlocie 16°C."]
["","","","","(3) - Chłodzenie: parownik 16/10°C, otoczenie 35°C, jednostka pracuje pod pełnym obciążeniem; norma: ISO 3744","(3) - Chłodzenie: parownik 16/10°C, otoczenie 35°C, jednostka pracuje pod pełnym obciążeniem; norma: ISO 3744","(3) - Chłodzenie: parownik 16/10°C, otoczenie 35°C, jednostka pracuje pod pełnym obciążeniem; norma: ISO 3744","(3) - Chłodzenie: parownik 16/10°C, otoczenie 35°C, jednostka pracuje pod pełnym obciążeniem; norma: ISO 3744","(3) - Chłodzenie: parownik 16/10°C, otoczenie 35°C, jednostka pracuje pod pełnym obciążeniem; norma: ISO 3744","(3) - Chłodzenie: parownik 16/10°C, otoczenie 35°C, jednostka pracuje pod pełnym obciążeniem; norma: ISO 3744","(3) - Chłodzenie: parownik 16/10°C, otoczenie 35°C, jednostka pracuje pod pełnym obciążeniem; norma: ISO 3744","(3) - Chłodzenie: parownik 16/10°C, otoczenie 35°C, jednostka pracuje pod pełnym obciążeniem; norma: ISO 3744","(3) - Chłodzenie: parownik 16/10°C, otoczenie 35°C, jednostka pracuje pod pełnym obciążeniem; norma: ISO 3744","(3) - Chłodzenie: parownik 16/10°C, otoczenie 35°C, jednostka pracuje pod pełnym obciążeniem; norma: ISO 3744","(3) - Chłodzenie: parownik 16/10°C, otoczenie 35°C, jednostka pracuje pod pełnym obciążeniem; norma: ISO 3744"]
["","","","","(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%."]
["","","","","(5) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + 75 % maksymalnego prądu drugiej sprężarki + prąd wentylatorów dla obwodu przy 75 %","(5) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + 75 % maksymalnego prądu drugiej sprężarki + prąd wentylatorów dla obwodu przy 75 %","(5) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + 75 % maksymalnego prądu drugiej sprężarki + prąd wentylatorów dla obwodu przy 75 %","(5) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + 75 % maksymalnego prądu drugiej sprężarki + prąd wentylatorów dla obwodu przy 75 %","(5) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + 75 % maksymalnego prądu drugiej sprężarki + prąd wentylatorów dla obwodu przy 75 %","(5) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + 75 % maksymalnego prądu drugiej sprężarki + prąd wentylatorów dla obwodu przy 75 %","(5) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + 75 % maksymalnego prądu drugiej sprężarki + prąd wentylatorów dla obwodu przy 75 %","(5) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + 75 % maksymalnego prądu drugiej sprężarki + prąd wentylatorów dla obwodu przy 75 %","(5) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + 75 % maksymalnego prądu drugiej sprężarki + prąd wentylatorów dla obwodu przy 75 %","(5) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + 75 % maksymalnego prądu drugiej sprężarki + prąd wentylatorów dla obwodu przy 75 %","(5) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + 75 % maksymalnego prądu drugiej sprężarki + prąd wentylatorów dla obwodu przy 75 %"]
["","","","","(6) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(6) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(6) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(6) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(6) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(6) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(6) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(6) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(6) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(6) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(6) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów."]
["","","","","(7) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(7) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(7) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(7) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(7) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(7) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(7) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(7) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(7) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(7) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(7) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory"]
["","","","","(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu."]
["","","","","(9) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(9) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(9) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(9) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(9) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(9) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(9) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(9) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(9) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(9) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(9) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1"]
["","","","","(10) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(10) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(10) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(10) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(10) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(10) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(10) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(10) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(10) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(10) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(10) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu."]
["","","","","(11) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(11) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(11) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(11) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(11) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(11) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(11) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(11) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(11) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(11) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(11) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący"]
["","","","","(12) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(12) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(12) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(12) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(12) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(12) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(12) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(12) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(12) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(12) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(12) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1"]
["","","","","(13) - Parametry sprawnościowe jednostki odnoszą się do idealnych warunków pracy, które można odtwarzać w laboratoryjnym środowisku testowym zgodnie z uznanymi standardami branżowymi (tj. EN14511)","(13) - Parametry sprawnościowe jednostki odnoszą się do idealnych warunków pracy, które można odtwarzać w laboratoryjnym środowisku testowym zgodnie z uznanymi standardami branżowymi (tj. EN14511)","(13) - Parametry sprawnościowe jednostki odnoszą się do idealnych warunków pracy, które można odtwarzać w laboratoryjnym środowisku testowym zgodnie z uznanymi standardami branżowymi (tj. EN14511)","(13) - Parametry sprawnościowe jednostki odnoszą się do idealnych warunków pracy, które można odtwarzać w laboratoryjnym środowisku testowym zgodnie z uznanymi standardami branżowymi (tj. EN14511)","(13) - Parametry sprawnościowe jednostki odnoszą się do idealnych warunków pracy, które można odtwarzać w laboratoryjnym środowisku testowym zgodnie z uznanymi standardami branżowymi (tj. EN14511)","(13) - Parametry sprawnościowe jednostki odnoszą się do idealnych warunków pracy, które można odtwarzać w laboratoryjnym środowisku testowym zgodnie z uznanymi standardami branżowymi (tj. EN14511)","(13) - Parametry sprawnościowe jednostki odnoszą się do idealnych warunków pracy, które można odtwarzać w laboratoryjnym środowisku testowym zgodnie z uznanymi standardami branżowymi (tj. EN14511)","(13) - Parametry sprawnościowe jednostki odnoszą się do idealnych warunków pracy, które można odtwarzać w laboratoryjnym środowisku testowym zgodnie z uznanymi standardami branżowymi (tj. EN14511)","(13) - Parametry sprawnościowe jednostki odnoszą się do idealnych warunków pracy, które można odtwarzać w laboratoryjnym środowisku testowym zgodnie z uznanymi standardami branżowymi (tj. EN14511)","(13) - Parametry sprawnościowe jednostki odnoszą się do idealnych warunków pracy, które można odtwarzać w laboratoryjnym środowisku testowym zgodnie z uznanymi standardami branżowymi (tj. EN14511)","(13) - Parametry sprawnościowe jednostki odnoszą się do idealnych warunków pracy, które można odtwarzać w laboratoryjnym środowisku testowym zgodnie z uznanymi standardami branżowymi (tj. EN14511)"]
["","","","","(14) - Ciężar i wymiary są danymi informacyjnymi, konkretne wartości można uzyskać, zapoznając się z certyfikowanymi rysunkami, wydanymi przez fabrykę","(14) - Ciężar i wymiary są danymi informacyjnymi, konkretne wartości można uzyskać, zapoznając się z certyfikowanymi rysunkami, wydanymi przez fabrykę","(14) - Ciężar i wymiary są danymi informacyjnymi, konkretne wartości można uzyskać, zapoznając się z certyfikowanymi rysunkami, wydanymi przez fabrykę","(14) - Ciężar i wymiary są danymi informacyjnymi, konkretne wartości można uzyskać, zapoznając się z certyfikowanymi rysunkami, wydanymi przez fabrykę","(14) - Ciężar i wymiary są danymi informacyjnymi, konkretne wartości można uzyskać, zapoznając się z certyfikowanymi rysunkami, wydanymi przez fabrykę","(14) - Ciężar i wymiary są danymi informacyjnymi, konkretne wartości można uzyskać, zapoznając się z certyfikowanymi rysunkami, wydanymi przez fabrykę","(14) - Ciężar i wymiary są danymi informacyjnymi, konkretne wartości można uzyskać, zapoznając się z certyfikowanymi rysunkami, wydanymi przez fabrykę","(14) - Ciężar i wymiary są danymi informacyjnymi, konkretne wartości można uzyskać, zapoznając się z certyfikowanymi rysunkami, wydanymi przez fabrykę","(14) - Ciężar i wymiary są danymi informacyjnymi, konkretne wartości można uzyskać, zapoznając się z certyfikowanymi rysunkami, wydanymi przez fabrykę","(14) - Ciężar i wymiary są danymi informacyjnymi, konkretne wartości można uzyskać, zapoznając się z certyfikowanymi rysunkami, wydanymi przez fabrykę","(14) - Ciężar i wymiary są danymi informacyjnymi, konkretne wartości można uzyskać, zapoznając się z certyfikowanymi rysunkami, wydanymi przez fabrykę"]
["","","","","(15) - W rozdziale książki danych technicznych, przedstawiającym opcje, można zapoznać się z konkretnymi informacjami na temat dodatkowych opcji","(15) - W rozdziale książki danych technicznych, przedstawiającym opcje, można zapoznać się z konkretnymi informacjami na temat dodatkowych opcji","(15) - W rozdziale książki danych technicznych, przedstawiającym opcje, można zapoznać się z konkretnymi informacjami na temat dodatkowych opcji","(15) - W rozdziale książki danych technicznych, przedstawiającym opcje, można zapoznać się z konkretnymi informacjami na temat dodatkowych opcji","(15) - W rozdziale książki danych technicznych, przedstawiającym opcje, można zapoznać się z konkretnymi informacjami na temat dodatkowych opcji","(15) - W rozdziale książki danych technicznych, przedstawiającym opcje, można zapoznać się z konkretnymi informacjami na temat dodatkowych opcji","(15) - W rozdziale książki danych technicznych, przedstawiającym opcje, można zapoznać się z konkretnymi informacjami na temat dodatkowych opcji","(15) - W rozdziale książki danych technicznych, przedstawiającym opcje, można zapoznać się z konkretnymi informacjami na temat dodatkowych opcji","(15) - W rozdziale książki danych technicznych, przedstawiającym opcje, można zapoznać się z konkretnymi informacjami na temat dodatkowych opcji","(15) - W rozdziale książki danych technicznych, przedstawiającym opcje, można zapoznać się z konkretnymi informacjami na temat dodatkowych opcji","(15) - W rozdziale książki danych technicznych, przedstawiającym opcje, można zapoznać się z konkretnymi informacjami na temat dodatkowych opcji"]