{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":57,"n_cols":17,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAD-CZXS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWAD740CZXS","EWAD830CZXS","EWAD900CZXS","EWADC10CZXS","EWADC11CZXS","EWADC12CZXS","EWADC13CZXS","EWADC14CZXS","EWADC15CZXS","EWADC16CZXS","EWADC17CZXS","EWADC18CZXS"]
["Wydajność chłodnicza","Nom.","","","kW","734.1","828.5","898.2","1,033","1,090","1,232","1,303","1,444","1,538","1,616","1,701","1,795"]
["Regulator wydajności","Metoda","","","","Zmienna","Zmienna","Zmienna","Zmienna","Zmienna","Zmienna","Zmienna","Zmienna","Zmienna","Zmienna","Zmienna","Zmienna"]
["","Minimalna wydajność","","","%","20","20","20","20","20","20","20","20","20","13","13","13"]
["Power input","Chłodzenie","","Nom.","kW","238","269.5","309.2","343.3","379.9","404.3","446.6","493.7","538.4","564.3","595.9","618.7"]
["EER","","","","","3.072","3.075","2.904","3.008","2.869","3.047","2.919","2.926","2.856","2.863","2.855","2.9"]
["IPLV","","","","","5.68","5.72","5.79","5.73","5.56","5.58","5.45","5.61","5.75","5.65","5.46","5.29"]
["SEER","","","","","4.85","4.98","5","5.13","5.02","5.22","5.19","5.23","5.11","5.07","5.15","5.26"]
["Wymiary","Jednostka","","Głębokość","mm","6,725","7,625","7,625","8,525","8,525","10,325","10,325","11,625","12,525","12,525","13,425","14,325"]
["","","","Wysokość","mm","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540"]
["","","","Szerokość","mm","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285"]
["Ciężar","Ciężar operacyjny","","","kg","6,250","6,860","7,110","7,880","7,880","8,960","9,360","9,980","10,320","12,220","13,040","13,790"]
["","Jednostka","","","kg","6,000","6,620","6,870","7,440","7,440","8,570","8,970","9,600","9,940","11,370","12,190","12,920"]
["Obudowa","Kolor","","","","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa"]
["","Materiał","","","","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa"]
["Powietrzny wymiennik ciepła","Typ","","","","Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi","Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi","Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi","Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi","Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi","Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi","Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi","Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi","Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi","Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi","Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi","Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi"]
["Wentylator","Ilość","","","","12","14","14","16","16","20","20","22","24","24","26","28"]
["","Typ","","","","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni"]
["Fan motor","Napęd","","","","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL"]
["Sprężarka","Ilość_","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","3","3"]
["","Typ","","","","Sprężarka jednośrubowa o profilu asymetrycznym","Sprężarka jednośrubowa o profilu asymetrycznym","Sprężarka jednośrubowa o profilu asymetrycznym","Sprężarka jednośrubowa o profilu asymetrycznym","Sprężarka jednośrubowa o profilu asymetrycznym","Sprężarka jednośrubowa o profilu asymetrycznym","Sprężarka jednośrubowa o profilu asymetrycznym","Sprężarka jednośrubowa o profilu asymetrycznym","Sprężarka jednośrubowa o profilu asymetrycznym","Sprężarka jednośrubowa o profilu asymetrycznym","Sprężarka jednośrubowa o profilu asymetrycznym","Sprężarka jednośrubowa o profilu asymetrycznym"]
["","Metoda uruchomienia_","","","","Napęd inwerterowy","Napęd inwerterowy","Napęd inwerterowy","Napęd inwerterowy","Napęd inwerterowy","Napęd inwerterowy","Napęd inwerterowy","Napęd inwerterowy","Napęd inwerterowy","Napęd inwerterowy","Napęd inwerterowy","Napęd inwerterowy"]
["Zakres pracy","Strona powietrzna","Chłodzenie","Min.","°CDB","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18"]
["","","","Maks.","°CDB","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Strona wody","Parownik","Min.","°CDB","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8"]
["","","","Maks.","°CDB","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15"]
["Sound power level","Chłodzenie","","Nom.","dBA","102","103","103","103","103","104","104","104","104","106","106","106"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Chłodzenie","","Nom.","dBA","81","81","81","81","81","81","81","81","81","83","83","83"]
["Czynnik chłodniczy","Typ","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","GWP","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["","Dopełnienie","","","kg","146","162","162","200","200","250","250","250","280","320.1","339.9","350.1"]
["","Obwody","","Ilość","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","3","3"]
["Połączenia instalacji","Wlot/wylot wody parownika (śr. zewn.)","","","","168.3mm","168.3mm","168.3mm","219.1","219.1","219.1","219.1","219.1","219.1","273","273","273"]
["Power supply","liczba faz","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Częstotliwość","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napięcie","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["","Zakres napięcia","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Maks.","%","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["Jednostka","Prąd rozruch.","","Maks.","A","377","420","451","501","540","590","626","709","772","848","899","949"]
["","Prąd roboczy","Chłodzenie","Nom.","A","406","442","485","537","591","636","698","769","837","881","931","970"]
["","","","Maks.","A","529","584","632","697","755","824","877","979","1,081","1,132","1,193","1,255"]
["","Maks. prąd jednostki dla wymiarowania przewodów","","","A","535","588","633","728","816","825","877","1,000","1,125","1,224","1,253","1,283"]
["Uwagi","","","","","(1) - Obliczenia efektywności według EN 14511","(1) - Obliczenia efektywności według EN 14511","(1) - Obliczenia efektywności według EN 14511","(1) - Obliczenia efektywności według EN 14511","(1) - Obliczenia efektywności według EN 14511","(1) - Obliczenia efektywności według EN 14511","(1) - Obliczenia efektywności według EN 14511","(1) - Obliczenia efektywności według EN 14511","(1) - Obliczenia efektywności według EN 14511","(1) - Obliczenia efektywności według EN 14511","(1) - Obliczenia efektywności według EN 14511","(1) - Obliczenia efektywności według EN 14511"]
["","","","","","(2) - Poziom mocy akustycznej (w warunkach standardowych) zmierzony zgodnie z ISO9614 i Eurovent 8/1 dla jednostek z certyfikatem Eurovent","(2) - Poziom mocy akustycznej (w warunkach standardowych) zmierzony zgodnie z ISO9614 i Eurovent 8/1 dla jednostek z certyfikatem Eurovent","(2) - Poziom mocy akustycznej (w warunkach standardowych) zmierzony zgodnie z ISO9614 i Eurovent 8/1 dla jednostek z certyfikatem Eurovent","(2) - Poziom mocy akustycznej (w warunkach standardowych) zmierzony zgodnie z ISO9614 i Eurovent 8/1 dla jednostek z certyfikatem Eurovent","(2) - Poziom mocy akustycznej (w warunkach standardowych) zmierzony zgodnie z ISO9614 i Eurovent 8/1 dla jednostek z certyfikatem Eurovent","(2) - Poziom mocy akustycznej (w warunkach standardowych) zmierzony zgodnie z ISO9614 i Eurovent 8/1 dla jednostek z certyfikatem Eurovent","(2) - Poziom mocy akustycznej (w warunkach standardowych) zmierzony zgodnie z ISO9614 i Eurovent 8/1 dla jednostek z certyfikatem Eurovent","(2) - Poziom mocy akustycznej (w warunkach standardowych) zmierzony zgodnie z ISO9614 i Eurovent 8/1 dla jednostek z certyfikatem Eurovent","(2) - Poziom mocy akustycznej (w warunkach standardowych) zmierzony zgodnie z ISO9614 i Eurovent 8/1 dla jednostek z certyfikatem Eurovent","(2) - Poziom mocy akustycznej (w warunkach standardowych) zmierzony zgodnie z ISO9614 i Eurovent 8/1 dla jednostek z certyfikatem Eurovent","(2) - Poziom mocy akustycznej (w warunkach standardowych) zmierzony zgodnie z ISO9614 i Eurovent 8/1 dla jednostek z certyfikatem Eurovent","(2) - Poziom mocy akustycznej (w warunkach standardowych) zmierzony zgodnie z ISO9614 i Eurovent 8/1 dla jednostek z certyfikatem Eurovent"]
["","","","","","(3) - Maksymalny prąd rozruchowy: jednostka jest sterowana inwerterem. Podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy. Deklarowane wartości odnoszą się do prądu w stanie gotowości.","(3) - Maksymalny prąd rozruchowy: jednostka jest sterowana inwerterem. Podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy. Deklarowane wartości odnoszą się do prądu w stanie gotowości.","(3) - Maksymalny prąd rozruchowy: jednostka jest sterowana inwerterem. Podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy. Deklarowane wartości odnoszą się do prądu w stanie gotowości.","(3) - Maksymalny prąd rozruchowy: jednostka jest sterowana inwerterem. Podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy. Deklarowane wartości odnoszą się do prądu w stanie gotowości.","(3) - Maksymalny prąd rozruchowy: jednostka jest sterowana inwerterem. Podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy. Deklarowane wartości odnoszą się do prądu w stanie gotowości.","(3) - Maksymalny prąd rozruchowy: jednostka jest sterowana inwerterem. Podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy. Deklarowane wartości odnoszą się do prądu w stanie gotowości.","(3) - Maksymalny prąd rozruchowy: jednostka jest sterowana inwerterem. Podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy. Deklarowane wartości odnoszą się do prądu w stanie gotowości.","(3) - Maksymalny prąd rozruchowy: jednostka jest sterowana inwerterem. Podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy. Deklarowane wartości odnoszą się do prądu w stanie gotowości.","(3) - Maksymalny prąd rozruchowy: jednostka jest sterowana inwerterem. Podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy. Deklarowane wartości odnoszą się do prądu w stanie gotowości.","(3) - Maksymalny prąd rozruchowy: jednostka jest sterowana inwerterem. Podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy. Deklarowane wartości odnoszą się do prądu w stanie gotowości.","(3) - Maksymalny prąd rozruchowy: jednostka jest sterowana inwerterem. Podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy. Deklarowane wartości odnoszą się do prądu w stanie gotowości.","(3) - Maksymalny prąd rozruchowy: jednostka jest sterowana inwerterem. Podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy. Deklarowane wartości odnoszą się do prądu w stanie gotowości."]
["","","","","","(4) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(4) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(4) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(4) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(4) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(4) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(4) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(4) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(4) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(4) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(4) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(4) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów."]
["","","","","","(5) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(5) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(5) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(5) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(5) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(5) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(5) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(5) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(5) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(5) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(5) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(5) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory"]
["","","","","","(6) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(6) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(6) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(6) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(6) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(6) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(6) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(6) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(6) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(6) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(6) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(6) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu."]
["","","","","","(7) - Ciecz: Woda","(7) - Ciecz: Woda","(7) - Ciecz: Woda","(7) - Ciecz: Woda","(7) - Ciecz: Woda","(7) - Ciecz: Woda","(7) - Ciecz: Woda","(7) - Ciecz: Woda","(7) - Ciecz: Woda","(7) - Ciecz: Woda","(7) - Ciecz: Woda","(7) - Ciecz: Woda"]
["","","","","","(8) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(8) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(8) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(8) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(8) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(8) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(8) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(8) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(8) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(8) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(8) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(8) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%."]
["","","","","","(9) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(9) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(9) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(9) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(9) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(9) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(9) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(9) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(9) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(9) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(9) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(9) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS)."]
["","","","","","(10) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(10) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(10) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(10) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(10) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(10) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(10) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(10) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(10) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(10) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(10) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(10) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu."]