{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":45,"n_cols":15,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAD-D-XS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EWAD250D-XS","EWAD280D-XS","EWAD300D-XS","EWAD330D-XS","EWAD350D-XS","EWAD380D-XS","EWAD400D-XS","EWAD470D-XS","EWAD520D-XS","EWAD580D-XS","EWAD620D-XS"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Chłodzenie","Nom.","dBA","78 (2)","78 (2)","78 (2)","78 (2)","78 (2)","79 (2)","79 (2)","79 (2)","79 (2)","79 (2)","79 (2)"]
["Ładunek czynnika chłodniczego","Na obwód","","kg","29.0","33.0","35.0","38.0","35.0","35.0","39.0","42.0","45.0","45.0","50.0"]
["","Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq","","TCO2Eq","41.5","47.2","50.1","54.3","50.1","50.1","55.8","60.1","64.4","64.4","71.5"]
["Sprężarka","Typ","","","Sprężarka jednośrubowa","Sprężarka jednośrubowa","Sprężarka jednośrubowa","Sprężarka jednośrubowa","Sprężarka jednośrubowa","Sprężarka jednośrubowa","Sprężarka jednośrubowa","Sprężarka jednośrubowa","Sprężarka jednośrubowa o profilu asymetrycznym","Sprężarka jednośrubowa o profilu asymetrycznym","Sprężarka jednośrubowa o profilu asymetrycznym"]
["","Ilość_","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Powietrzny wymiennik ciepła","Typ","","","Wysokowydajny żeberkowy i rurowy z wbudowanym dochładzaczem","Wysokowydajny żeberkowy i rurowy z wbudowanym dochładzaczem","Wysokowydajny żeberkowy i rurowy z wbudowanym dochładzaczem","Wysokowydajny żeberkowy i rurowy z wbudowanym dochładzaczem","Wysokowydajny żeberkowy i rurowy z wbudowanym dochładzaczem","Wysokowydajny żeberkowy i rurowy z wbudowanym dochładzaczem","Wysokowydajny żeberkowy i rurowy z wbudowanym dochładzaczem","Wysokowydajny żeberkowy i rurowy z wbudowanym dochładzaczem","Wysokowydajny żeberkowy i rurowy z wbudowanym dochładzaczem","Wysokowydajny żeberkowy i rurowy z wbudowanym dochładzaczem","Wysokowydajny żeberkowy i rurowy z wbudowanym dochładzaczem"]
["Ciężar","Ciężar operacyjny","","kg","3,000","3,400","3,400","3,400","3,400","3,400","3,400","3,780","4,940","4,940","4,940"]
["","Jednostka","","kg","2,905","3,285","3,285","3,235","3,240","3,240","3,240","3,510","4,670","4,685","4,685"]
["EER","","","","3.07 (1)","3.11 (1)","3.15 (1)","3.10 (1)","3.06 (1)","3.08 (1)","3.10 (1)","3.07 (1)","3.09 (1)","3.12 (1)","3.16 (1)"]
["ESEER","","","","3.45","3.49","3.51","3.73","3.56","3.47","3.48","3.72","3.88","3.89","3.75"]
["Czynnik chłodniczy","GWP","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["","Typ","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","Obwody","Ilość","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Wydajność chłodnicza","Nom.","","kW","246 (1)","274 (1)","300 (1)","326 (1)","350 (1)","374 (1)","399 (1)","467 (1)","522 (1)","573 (1)","620 (1)"]
["Wodny wym. ciepła","Objętość wody","","l","95","115","115","165","160","160","160","270","270","255","255"]
["","Typ","","","Obudowa i rura z pojedynczym przepływem","Obudowa i rura z pojedynczym przepływem","Obudowa i rura z pojedynczym przepływem","Obudowa i rura z pojedynczym przepływem","Obudowa i rura z pojedynczym przepływem","Obudowa i rura z pojedynczym przepływem","Obudowa i rura z pojedynczym przepływem","Obudowa i rura z pojedynczym przepływem","Obudowa i rura z pojedynczym przepływem","Obudowa i rura z pojedynczym przepływem","Obudowa i rura z pojedynczym przepływem"]
["Power input","Chłodzenie","Nom.","kW","80.1 (1)","88.2 (1)","95.4 (1)","105 (1)","114 (1)","121 (1)","129 (1)","152 (1)","169 (1)","183 (1)","196 (1)"]
["Sound power level","Chłodzenie","Nom.","dBA","97","97","97","97","97","99","99","99","99","99","99"]
["Wymiary","Jednostka","Szerokość","mm","2,234","2,234","2,234","2,234","2,234","2,234","2,234","2,234","2,234","2,234","2,234"]
["","","Głębokość","mm","3,138","4,040","4,040","4,040","4,040","4,040","4,040","4,040","4,940","4,940","4,940"]
["","","Wysokość","mm","2,355","2,355","2,355","2,355","2,355","2,355","2,355","2,223","2,223","2,223","2,223"]
["Regulator wydajności","Minimalna wydajność","","%","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5"]
["","Metoda","","","Bezstopniowe","Bezstopniowe","Bezstopniowe","Bezstopniowe","Bezstopniowe","Bezstopniowe","Bezstopniowe","Bezstopniowe","Bezstopniowe","Bezstopniowe","Bezstopniowe"]
["Wentylator","Przepływ powietrza","Nom.","l/s","22,302","30,591","29,736","29,736","29,736","43,001","42,306","43,696","54,620","54,620","54,620"]
["","Prędkość","","obr/min_","900","900","900","900","900","890","890","890","890","890","890"]
["Sprężarka","Metoda uruchomienia_","","","Wye - Delta","Wye - Delta","Wye - Delta","Wye - Delta","Wye - Delta","Wye - Delta","Wye - Delta","Wye - Delta","Wye - Delta","Wye - Delta","Wye - Delta"]
["Power supply","liczba faz","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Częstotliwość","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napięcie","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Uwagi","","","","(1) - Chłodzenie: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza atmosferycznego 35°C; praca przy pełnym obciążeniu.","(1) - Chłodzenie: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza atmosferycznego 35°C; praca przy pełnym obciążeniu.","(1) - Chłodzenie: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza atmosferycznego 35°C; praca przy pełnym obciążeniu.","(1) - Chłodzenie: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza atmosferycznego 35°C; praca przy pełnym obciążeniu.","(1) - Chłodzenie: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza atmosferycznego 35°C; praca przy pełnym obciążeniu.","(1) - Chłodzenie: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza atmosferycznego 35°C; praca przy pełnym obciążeniu.","(1) - Chłodzenie: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza atmosferycznego 35°C; praca przy pełnym obciążeniu.","(1) - Chłodzenie: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza atmosferycznego 35°C; praca przy pełnym obciążeniu.","(1) - Chłodzenie: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza atmosferycznego 35°C; praca przy pełnym obciążeniu.","(1) - Chłodzenie: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza atmosferycznego 35°C; praca przy pełnym obciążeniu.","(1) - Chłodzenie: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza atmosferycznego 35°C; praca przy pełnym obciążeniu."]
["","","","","(2) - Poziomy ciśnienia akustycznego zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza atmosferycznego 35°C; praca przy pełnym obciążeniu; norma: ISO3744","(2) - Poziomy ciśnienia akustycznego zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza atmosferycznego 35°C; praca przy pełnym obciążeniu; norma: ISO3744","(2) - Poziomy ciśnienia akustycznego zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza atmosferycznego 35°C; praca przy pełnym obciążeniu; norma: ISO3744","(2) - Poziomy ciśnienia akustycznego zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza atmosferycznego 35°C; praca przy pełnym obciążeniu; norma: ISO3744","(2) - Poziomy ciśnienia akustycznego zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza atmosferycznego 35°C; praca przy pełnym obciążeniu; norma: ISO3744","(2) - Poziomy ciśnienia akustycznego zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza atmosferycznego 35°C; praca przy pełnym obciążeniu; norma: ISO3744","(2) - Poziomy ciśnienia akustycznego zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza atmosferycznego 35°C; praca przy pełnym obciążeniu; norma: ISO3744","(2) - Poziomy ciśnienia akustycznego zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza atmosferycznego 35°C; praca przy pełnym obciążeniu; norma: ISO3744","(2) - Poziomy ciśnienia akustycznego zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza atmosferycznego 35°C; praca przy pełnym obciążeniu; norma: ISO3744","(2) - Poziomy ciśnienia akustycznego zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza atmosferycznego 35°C; praca przy pełnym obciążeniu; norma: ISO3744","(2) - Poziomy ciśnienia akustycznego zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza atmosferycznego 35°C; praca przy pełnym obciążeniu; norma: ISO3744"]
["","","","","(3) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(3) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(3) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(3) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(3) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(3) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(3) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(3) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(3) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(3) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(3) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%."]
["","","","","(4) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + 75 % maksymalnego prądu drugiej sprężarki + prąd wentylatorów dla obwodu przy 75 %","(4) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + 75 % maksymalnego prądu drugiej sprężarki + prąd wentylatorów dla obwodu przy 75 %","(4) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + 75 % maksymalnego prądu drugiej sprężarki + prąd wentylatorów dla obwodu przy 75 %","(4) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + 75 % maksymalnego prądu drugiej sprężarki + prąd wentylatorów dla obwodu przy 75 %","(4) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + 75 % maksymalnego prądu drugiej sprężarki + prąd wentylatorów dla obwodu przy 75 %","(4) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + 75 % maksymalnego prądu drugiej sprężarki + prąd wentylatorów dla obwodu przy 75 %","(4) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + 75 % maksymalnego prądu drugiej sprężarki + prąd wentylatorów dla obwodu przy 75 %","(4) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + 75 % maksymalnego prądu drugiej sprężarki + prąd wentylatorów dla obwodu przy 75 %","(4) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + 75 % maksymalnego prądu drugiej sprężarki + prąd wentylatorów dla obwodu przy 75 %","(4) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + 75 % maksymalnego prądu drugiej sprężarki + prąd wentylatorów dla obwodu przy 75 %","(4) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + 75 % maksymalnego prądu drugiej sprężarki + prąd wentylatorów dla obwodu przy 75 %"]
["","","","","(5) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(5) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(5) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(5) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(5) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(5) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(5) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(5) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(5) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(5) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(5) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów."]
["","","","","(6) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(6) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(6) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(6) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(6) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(6) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(6) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(6) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(6) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(6) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(6) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory"]
["","","","","(7) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(7) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(7) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(7) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(7) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(7) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(7) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(7) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(7) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(7) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(7) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu."]
["","","","","(8) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(8) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(8) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(8) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(8) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(8) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(8) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(8) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(8) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(8) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(8) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1"]
["","","","","(9) - Ciecz: Woda","(9) - Ciecz: Woda","(9) - Ciecz: Woda","(9) - Ciecz: Woda","(9) - Ciecz: Woda","(9) - Ciecz: Woda","(9) - Ciecz: Woda","(9) - Ciecz: Woda","(9) - Ciecz: Woda","(9) - Ciecz: Woda","(9) - Ciecz: Woda"]
["","","","","(10) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(10) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(10) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(10) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(10) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(10) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(10) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(10) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(10) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(10) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(10) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu."]