{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":61,"n_cols":20,"rows_kept":61,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAD-T-XRB"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWAD730T-XRB2","EWAD820T-XRB2","EWAD950T-XRB2","EWADC10T-XRB2","EWADH10T-XRB2","EWADH11T-XRB2","EWADC13T-XRB2","EWADH13T-XRB2","EWADC14T-XRB2","EWADH15T-XRB3","EWADH16T-XRB3","EWADC17T-XRB3","EWADH18T-XRB3","EWADC19T-XRB3","EWADC20T-XRB3"]
["Wydajność chłodnicza","Nom.","","","kW","707.6","807.8","922.1","982.4","1,053","1,164","1,273","1,355","1,412","1,563","1,661","1,789","1,903","1,970","2,024"]
["Regulator wydajności","Metoda","","","","Stała","Stała","Stała","Stała","Stała","Stała","Stała","Stała","Stała","Bezstopniowe","Bezstopniowe","Bezstopniowe","Bezstopniowe","Bezstopniowe","Bezstopniowe"]
["","Minimalna wydajność","","","%","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","8.3","8.3","8.3","8.3","8.3","8.3"]
["Power input","Chłodzenie","","Nom.","kW","237.3","272.1","301.1","338.9","348","374.7","426.4","452","490.7","528.7","559.8","596.8","631.7","674.4","714.9"]
["EER","","","","","2.982","2.968","3.063","2.898","3.018","3.108","2.986","2.998","2.879","2.956","2.968","2.997","3.013","2.921","2.831"]
["IPLV","","","","","4.92","4.56","5.1","4.57","4.65","4.67","4.65","4.69","4.62","4.51","4.53","4.56","4.57","4.54","4.48"]
["SEER","","","","","4.2","4.2","4.3","4.2","4.2","4.2","4.2","4.2","4.2","4.18","4.16","4.19","4.24","4.20","4.22"]
["Wymiary","Jednostka","","Głębokość","mm","5,976","5,976","7,776","7,776","8,676","9,576","9,576","10,476","10,476","11,409","12,309","13,209","14,109","14,109","14,109"]
["","","","Wysokość","mm","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537"]
["","","","Szerokość","mm","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282"]
["Ciężar","Ciężar operacyjny","","","kg","5,604","5,825","6,451","6,451","8,259","8,587","8,878","9,232","9,235","12,096","12,362","11,883","12,103","13,111","13,111"]
["","Jednostka","","","kg","5,315","5,525","6,121","6,121","7,798","8,126","8,386","8,751","8,765","11,225","11,491","11,361","11,581","12,101","12,101"]
["Obudowa","Kolor","","","","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa"]
["","Materiał","","","","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa"]
["Powietrzny wymiennik ciepła","Typ","","","","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał"]
["Wentylator","Ilość","","","","12","12","16","16","18","20","20","22","22","24","26","28","30","30","30"]
["","Typ","","","","Wirnik bezpośredni, włączenie/wyłączenie wentylatorów","Wirnik bezpośredni, włączenie/wyłączenie wentylatorów","Wirnik bezpośredni, włączenie/wyłączenie wentylatorów","Wirnik bezpośredni, włączenie/wyłączenie wentylatorów","Wirnik bezpośredni, włączenie/wyłączenie wentylatorów","Wirnik bezpośredni, włączenie/wyłączenie wentylatorów","Wirnik bezpośredni, włączenie/wyłączenie wentylatorów","Wirnik bezpośredni, włączenie/wyłączenie wentylatorów","Wirnik bezpośredni, włączenie/wyłączenie wentylatorów","Wirnik bezpośredni, włączenie/wyłączenie wentylatorów","Wirnik bezpośredni, włączenie/wyłączenie wentylatorów","Wirnik bezpośredni, włączenie/wyłączenie wentylatorów","Wirnik bezpośredni, włączenie/wyłączenie wentylatorów","Wirnik bezpośredni, włączenie/wyłączenie wentylatorów","Wirnik bezpośredni, włączenie/wyłączenie wentylatorów"]
["Fan motor","Napęd","","","","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ."]
["Sprężarka","Ilość_","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","3","3","3","3","3"]
["","Typ","","","","Sprężarka jednośrubowa o profilu asymetrycznym","Sprężarka jednośrubowa o profilu asymetrycznym","Sprężarka jednośrubowa o profilu asymetrycznym","Sprężarka jednośrubowa o profilu asymetrycznym","Sprężarka jednośrubowa o profilu asymetrycznym","Sprężarka jednośrubowa o profilu asymetrycznym","Sprężarka jednośrubowa o profilu asymetrycznym","Sprężarka jednośrubowa o profilu asymetrycznym","Sprężarka jednośrubowa o profilu asymetrycznym","Sprężarka jednośrubowa o profilu asymetrycznym","Sprężarka jednośrubowa o profilu asymetrycznym","Sprężarka jednośrubowa o profilu asymetrycznym","Sprężarka jednośrubowa o profilu asymetrycznym","Sprężarka jednośrubowa o profilu asymetrycznym","Sprężarka jednośrubowa o profilu asymetrycznym"]
["","Metoda uruchomienia_","","","","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta"]
["Zakres pracy","Strona powietrzna","Chłodzenie","Min.","°CDB","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18"]
["","","","Maks.","°CDB","46","46","46","46","46","46","46","46","46","53","53","53","53","53","53"]
["","Strona wody","Parownik","Min.","°CDB","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8"]
["","","","Maks.","°CDB","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18"]
["Sound power level","Chłodzenie","","Nom.","dBA","91","91","92","92","92","93","93","93","93","97","97","97","97","98","98"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Chłodzenie","","Nom.","dBA","73","74","73","74","73","73","73","74","74","75","74","74","74","74","74"]
["Czynnik chłodniczy","Typ","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","GWP","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["","Dopełnienie","","","kg","93.6","93.6","124.8","124.8","140.4","156","156","171.6","171.6","187","203","218","234","234","234"]
["","Obwody","","Ilość","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","3","3","3","3","3"]
["Połączenia instalacji","Wlot/wylot wody parownika (śr. zewn.)","","","","6”","6”","6”","6”","8\"","8\"","8\"","8\"","8\"","273","273","273","273","273","273"]
["Power supply","liczba faz","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Częstotliwość","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napięcie","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["","Zakres napięcia","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Maks.","%","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["Jednostka","Prąd rozruch.","","Maks.","A","567","638","696","701","769","802","871","917","925","1,057","1,146","1,204","1,204","1,253","1,301"]
["","Prąd roboczy","Chłodzenie","Nom.","A","379.04","433.58","477.39","533.75","552.3","584.5","675.01","711.6","769.5","834","883","941","995","1,067","1,134"]
["","","","Maks.","A","478","523","608","662","699","778","826","882","936","964","1,093","1,166","1,239","1,299","1,360"]
["","Maks. prąd jednostki dla wymiarowania przewodów","","","A","524","573","666","725","766","851","905","967","1,026","1,057","1,199","1,279","1,358","1,425","1,491"]
["Uwagi","","","","","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0"]
["","","","","","(2) - Moc akust.(odparow.12/7°C,temp.oto.35°C,praca z pełnym obciążeniem)zgodnie z ISO9614 i Eurovent8/1. Certyfikat dotyczy jedynie całkowitej mocy akustycznej,ciśnienie akust. e jest obliczane na podstawie poziomu mocy akust. i jest wykorzystywane jedynie w celach info.,nie stanowi parametru wiążącego","(2) - Moc akust.(odparow.12/7°C,temp.oto.35°C,praca z pełnym obciążeniem)zgodnie z ISO9614 i Eurovent8/1. Certyfikat dotyczy jedynie całkowitej mocy akustycznej,ciśnienie akust. e jest obliczane na podstawie poziomu mocy akust. i jest wykorzystywane jedynie w celach info.,nie stanowi parametru wiążącego","(2) - Moc akust.(odparow.12/7°C,temp.oto.35°C,praca z pełnym obciążeniem)zgodnie z ISO9614 i Eurovent8/1. Certyfikat dotyczy jedynie całkowitej mocy akustycznej,ciśnienie akust. e jest obliczane na podstawie poziomu mocy akust. i jest wykorzystywane jedynie w celach info.,nie stanowi parametru wiążącego","(2) - Moc akust.(odparow.12/7°C,temp.oto.35°C,praca z pełnym obciążeniem)zgodnie z ISO9614 i Eurovent8/1. Certyfikat dotyczy jedynie całkowitej mocy akustycznej,ciśnienie akust. e jest obliczane na podstawie poziomu mocy akust. i jest wykorzystywane jedynie w celach info.,nie stanowi parametru wiążącego","(2) - Moc akust.(odparow.12/7°C,temp.oto.35°C,praca z pełnym obciążeniem)zgodnie z ISO9614 i Eurovent8/1. Certyfikat dotyczy jedynie całkowitej mocy akustycznej,ciśnienie akust. e jest obliczane na podstawie poziomu mocy akust. i jest wykorzystywane jedynie w celach info.,nie stanowi parametru wiążącego","(2) - Moc akust.(odparow.12/7°C,temp.oto.35°C,praca z pełnym obciążeniem)zgodnie z ISO9614 i Eurovent8/1. Certyfikat dotyczy jedynie całkowitej mocy akustycznej,ciśnienie akust. e jest obliczane na podstawie poziomu mocy akust. i jest wykorzystywane jedynie w celach info.,nie stanowi parametru wiążącego","(2) - Moc akust.(odparow.12/7°C,temp.oto.35°C,praca z pełnym obciążeniem)zgodnie z ISO9614 i Eurovent8/1. Certyfikat dotyczy jedynie całkowitej mocy akustycznej,ciśnienie akust. e jest obliczane na podstawie poziomu mocy akust. i jest wykorzystywane jedynie w celach info.,nie stanowi parametru wiążącego","(2) - Moc akust.(odparow.12/7°C,temp.oto.35°C,praca z pełnym obciążeniem)zgodnie z ISO9614 i Eurovent8/1. Certyfikat dotyczy jedynie całkowitej mocy akustycznej,ciśnienie akust. e jest obliczane na podstawie poziomu mocy akust. i jest wykorzystywane jedynie w celach info.,nie stanowi parametru wiążącego","(2) - Moc akust.(odparow.12/7°C,temp.oto.35°C,praca z pełnym obciążeniem)zgodnie z ISO9614 i Eurovent8/1. Certyfikat dotyczy jedynie całkowitej mocy akustycznej,ciśnienie akust. e jest obliczane na podstawie poziomu mocy akust. i jest wykorzystywane jedynie w celach info.,nie stanowi parametru wiążącego","(2) - Moc akust.(odparow.12/7°C,temp.oto.35°C,praca z pełnym obciążeniem)zgodnie z ISO9614 i Eurovent8/1. Certyfikat dotyczy jedynie całkowitej mocy akustycznej,ciśnienie akust. e jest obliczane na podstawie poziomu mocy akust. i jest wykorzystywane jedynie w celach info.,nie stanowi parametru wiążącego","(2) - Moc akust.(odparow.12/7°C,temp.oto.35°C,praca z pełnym obciążeniem)zgodnie z ISO9614 i Eurovent8/1. Certyfikat dotyczy jedynie całkowitej mocy akustycznej,ciśnienie akust. e jest obliczane na podstawie poziomu mocy akust. i jest wykorzystywane jedynie w celach info.,nie stanowi parametru wiążącego","(2) - Moc akust.(odparow.12/7°C,temp.oto.35°C,praca z pełnym obciążeniem)zgodnie z ISO9614 i Eurovent8/1. Certyfikat dotyczy jedynie całkowitej mocy akustycznej,ciśnienie akust. e jest obliczane na podstawie poziomu mocy akust. i jest wykorzystywane jedynie w celach info.,nie stanowi parametru wiążącego","(2) - Moc akust.(odparow.12/7°C,temp.oto.35°C,praca z pełnym obciążeniem)zgodnie z ISO9614 i Eurovent8/1. Certyfikat dotyczy jedynie całkowitej mocy akustycznej,ciśnienie akust. e jest obliczane na podstawie poziomu mocy akust. i jest wykorzystywane jedynie w celach info.,nie stanowi parametru wiążącego","(2) - Moc akust.(odparow.12/7°C,temp.oto.35°C,praca z pełnym obciążeniem)zgodnie z ISO9614 i Eurovent8/1. Certyfikat dotyczy jedynie całkowitej mocy akustycznej,ciśnienie akust. e jest obliczane na podstawie poziomu mocy akust. i jest wykorzystywane jedynie w celach info.,nie stanowi parametru wiążącego","(2) - Moc akust.(odparow.12/7°C,temp.oto.35°C,praca z pełnym obciążeniem)zgodnie z ISO9614 i Eurovent8/1. Certyfikat dotyczy jedynie całkowitej mocy akustycznej,ciśnienie akust. e jest obliczane na podstawie poziomu mocy akust. i jest wykorzystywane jedynie w celach info.,nie stanowi parametru wiążącego"]
["","","","","","(3) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(3) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(3) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(3) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(3) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(3) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(3) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(3) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(3) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(3) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(3) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(3) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(3) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(3) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(3) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent"]
["","","","","","(4) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(4) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(4) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(4) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(4) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(4) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(4) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(4) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(4) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(4) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(4) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(4) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(4) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(4) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(4) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce."]
["","","","","","(5) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(5) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(5) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(5) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(5) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(5) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(5) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(5) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(5) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(5) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(5) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(5) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(5) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(5) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(5) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji."]
["","","","","","(6) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(6) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(6) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(6) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(6) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(6) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(6) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(6) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(6) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(6) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(6) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(6) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(6) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(6) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(6) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki."]
["","","","","","(7) - Ciecz: Woda","(7) - Ciecz: Woda","(7) - Ciecz: Woda","(7) - Ciecz: Woda","(7) - Ciecz: Woda","(7) - Ciecz: Woda","(7) - Ciecz: Woda","(7) - Ciecz: Woda","(7) - Ciecz: Woda","(7) - Ciecz: Woda","(7) - Ciecz: Woda","(7) - Ciecz: Woda","(7) - Ciecz: Woda","(7) - Ciecz: Woda","(7) - Ciecz: Woda"]
["","","","","","(8) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(8) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(8) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(8) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(8) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(8) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(8) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(8) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(8) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(8) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(8) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(8) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(8) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(8) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(8) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%."]
["","","","","","(9) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(9) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(9) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(9) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(9) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(9) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(9) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(9) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(9) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(9) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(9) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(9) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(9) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(9) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(9) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy."]
["","","","","","(10) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(10) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(10) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(10) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(10) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(10) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(10) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(10) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(10) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(10) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(10) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(10) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(10) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(10) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(10) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów."]
["","","","","","(11) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(11) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(11) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(11) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(11) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(11) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(11) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(11) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(11) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(11) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(11) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(11) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(11) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(11) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(11) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory"]
["","","","","","(12) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(12) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(12) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(12) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(12) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(12) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(12) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(12) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(12) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(12) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(12) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(12) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(12) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(12) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(12) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu."]
["","","","","","(13) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(13) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(13) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(13) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(13) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(13) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(13) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(13) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(13) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(13) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(13) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(13) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(13) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(13) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(13) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1"]
["","","","","","(14) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(14) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(14) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(14) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(14) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(14) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(14) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(14) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(14) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(14) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(14) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(14) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(14) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(14) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(14) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych"]