{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":76,"n_cols":25,"rows_kept":76,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAD-TZSLB"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWAD160TZSLB1","EWAD190TZSLB1","EWAD240TZSLB1","EWAD270TZSLB1","EWAD300TZSLB1","EWAD360TZSLB1","EWAD380TZSLB2","EWAD455TZSLB2","EWAD495TZSLB2","EWAD500TZSLB2","EWAD570TZSLB2","EWAD610TZSLB2","EWAD660TZSLB2","EWAD700TZSLB2","EWAD820TZSLB2","EWAD900TZSLB2","EWAD990TZSLB2","EWADC10TZSLB2","EWADC11TZSLB2","EWAD450TZSLB2 (Archived)"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Chłodzenie","","Nom.","dBA","71","72","72","72","73","74","74","74","74","74","74","75","76","77","78","78","78","78","78","74"]
["Ładunek czynnika chłodniczego","Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq","","","TCO2Eq","","","","","","","","","48.6"]
["Sprężarka","Typ","","","","Sprężarka jednośrubowa z inwerterem","Sprężarka jednośrubowa z inwerterem","Sprężarka jednośrubowa z inwerterem","Sprężarka jednośrubowa z inwerterem","Sprężarka jednośrubowa z inwerterem","Sprężarka jednośrubowa z inwerterem","Sprężarka jednośrubowa z inwerterem","Sprężarka jednośrubowa z inwerterem","Driven vapour compression","Sprężarka jednośrubowa z inwerterem","Sprężarka jednośrubowa z inwerterem","Sprężarka jednośrubowa z inwerterem","Sprężarka jednośrubowa z inwerterem","Sprężarka jednośrubowa z inwerterem","Sprężarka jednośrubowa z inwerterem","Sprężarka jednośrubowa z inwerterem","Sprężarka jednośrubowa z inwerterem","Sprężarka jednośrubowa z inwerterem","Sprężarka jednośrubowa z inwerterem","Driven vapour compression"]
["","Metoda uruchomienia_","","","","Napęd inwerterowy","Napęd inwerterowy","Napęd inwerterowy","Napęd inwerterowy","Napęd inwerterowy","Napęd inwerterowy","Napęd inwerterowy","Napęd inwerterowy","","Napęd inwerterowy","Napęd inwerterowy","Napęd inwerterowy","Napęd inwerterowy","Napęd inwerterowy","Napęd inwerterowy","Napęd inwerterowy","Napęd inwerterowy","Napęd inwerterowy","Napęd inwerterowy","Napęd inwerterowy"]
["","Ilość_","","","","1","1","1","1","1","1","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Powietrzny wymiennik ciepła","Typ","","","","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał"]
["Ciężar","Ciężar operacyjny","","","kg","2,101","2,132","2,202","2,416","2,475","2,836","4,232","4,254","4,505","4,505","4,791","5,080","5,089","5,359","6,532","6,632","7,027","7,382","7,660","4,254"]
["","Jednostka","","","kg","2,081","2,106","2,164","2,390","2,437","2,786","4,074","4,090","4,347","4,347","4,633","4,810","4,834","5,104","6,282","6,382","6,777","7,132","7,410","4,090"]
["EER","","","","","2.995","2.874","2.835","2.989","2.817","2.954","2.832","2.783","2.862","2.862","2.876","2.813","2.764","2.813","3.164","3.005","3.072","3.017","3.015","2.783"]
["ESEER","","","","","","","","","","","","","4.49"]
["Czynnik chłodniczy","GWP","","","","","","","","","","","","1,430"]
["","Typ","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","Obwody","","Ilość","","","","","","","","","","2"]
["","Dopełnienie","","","kg","27","29","33","38","41","52","58","59","68","68","75","77","83","90","91","91","104","117","130","59"]
["Wydajność chłodnicza","Nom.","","","kW","169.1","200.9","235.3","268.8","306","351.4","394.7","455.6","499.8","499.8","569.5","612.2","660.7","700.9","816","890","987","1,045","1,104","455.6"]
["Wodny wym. ciepła","Objętość wody","","","l","","","","","","","","","158"]
["","Typ","","","","","","","","","","","","Obudowa i rura"]
["Power input","Chłodzenie","","Nom.","kW","","","","","","","","","174.6"]
["Sound power level","Chłodzenie","","Nom.","dBA","90","91","91","92","93","94","94","94","94","94","95","96","97","99","99","99","99","100","100","94"]
["Wymiary","Jednostka","","Szerokość","mm","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258"]
["","","","Głębokość","mm","2,283","2,283","2,283","3,183","3,183","4,083","4,083","4,083","4,983","4,983","5,883","5,883","5,883","6,783","6,783","6,783","7,783","8,820","9,591","4,083"]
["","","","Wysokość","mm","2,483","2,483","2,483","2,483","2,483","2,483","2,483","2,483","2,483","2,483","2,483","2,483","2,483","2,483","2,482","2,482","2,482","2,482","2,482","2,483"]
["Regulator wydajności","Minimalna wydajność","","","%","37","31","34","29","25","24","16","17","16","16","14","13","12","12","10","10","10","10","10","17"]
["","Metoda","","","","","","","","","","","Zmienna","","Zmienna"]
["Wentylator","Przepływ powietrza","","Nom.","l/s","","","","","","","","","37,774"]
["","Prędkość","","","obr/min_","","","","","","","","","700"]
["Sprężarka","Metoda uruchomienia_","","","","","","","","","","","","Inwerter"]
["Power supply","liczba faz","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Zakres napięcia","","Maks.","%","10","10","10","10","10","10","10","10","","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["","","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Częstotliwość","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napięcie","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Jednostka","Maks. prąd jednostki dla wymiarowania przewodów","","","A","141","156","174","187","239","247","313","349","","368","374","479","483","488","582","651","709","770","836","349"]
["","Prąd rozruch.","","Maks.","A","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0"]
["","Prąd roboczy","Chłodzenie","Nom.","A","102","123","188","177","188","200","246","372","","366","361","377","396","414","429","501","528","563","597","372"]
["","","","Maks.","A","130","149","160","187","220","246","298","320","","350","374","439","466","486","537","599","652","708","768","320"]
["Uwagi","","","","","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0"]
["","","","","","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku"]
["","","","","","(3) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(3) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(3) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(3) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(3) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(3) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(3) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(3) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(3) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(3) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(3) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(3) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(3) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(3) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(3) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(3) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(3) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(3) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(3) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(3) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1"]
["","","","","","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki."]
["","","","","","(5) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(5) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(5) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(5) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(5) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(5) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(5) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(5) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(5) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(5) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(5) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(5) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(5) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(5) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(5) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(5) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(5) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(5) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(5) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(5) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent"]
["","","","","","(6) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(6) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(6) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(6) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(6) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(6) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(6) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(6) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(6) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(6) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(6) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(6) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(6) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(6) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(6) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(6) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(6) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(6) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(6) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(6) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce."]
["","","","","","(7) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(7) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(7) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(7) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(7) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(7) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(7) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(7) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(7) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(7) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(7) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(7) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(7) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(7) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(7) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(7) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(7) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(7) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(7) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(7) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji."]
["","","","","","(8) - Ciecz: Woda","(8) - Ciecz: Woda","(8) - Ciecz: Woda","(8) - Ciecz: Woda","(8) - Ciecz: Woda","(8) - Ciecz: Woda","(8) - Ciecz: Woda","(8) - Ciecz: Woda","(8) - Ciecz: Woda","(8) - Ciecz: Woda","(8) - Ciecz: Woda","(8) - Ciecz: Woda","(8) - Ciecz: Woda","(8) - Ciecz: Woda","(8) - Ciecz: Woda","(8) - Ciecz: Woda","(8) - Ciecz: Woda","(8) - Ciecz: Woda","(8) - Ciecz: Woda","(8) - Ciecz: Woda"]
["","","","","","(9) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(9) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(9) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(9) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(9) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(9) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(9) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(9) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(9) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(9) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(9) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(9) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(9) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(9) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(9) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(9) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(9) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(9) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(9) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(9) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%."]
["","","","","","(10) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(10) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(10) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(10) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(10) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(10) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(10) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(10) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(10) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(10) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(10) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(10) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(10) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(10) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(10) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(10) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(10) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(10) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(10) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(10) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy."]
["","","","","","(11) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(11) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(11) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(11) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(11) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(11) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(11) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(11) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(11) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(11) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(11) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(11) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(11) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(11) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(11) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(11) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(11) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(11) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(11) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(11) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów."]
["","","","","","(12) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(12) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(12) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(12) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(12) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(12) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(12) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(12) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(12) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(12) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(12) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(12) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(12) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(12) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(12) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(12) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(12) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(12) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(12) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(12) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory"]
["","","","","","(13) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(13) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(13) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(13) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(13) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(13) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(13) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(13) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(13) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(13) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(13) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(13) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(13) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(13) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(13) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(13) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(13) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(13) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(13) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(13) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu."]
["","","","","","(14) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(14) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(14) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(14) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(14) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(14) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(14) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(14) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(14) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(14) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(14) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(14) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(14) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(14) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(14) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(14) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(14) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(14) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(14) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(14) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1"]
["","","","","","(15) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(15) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(15) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(15) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(15) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(15) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(15) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(15) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(15) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(15) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(15) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(15) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(15) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(15) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(15) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(15) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(15) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(15) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(15) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(15) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych"]
["","","","","","(16) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(16) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(16) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(16) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(16) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(16) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(16) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(16) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(16) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(16) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(16) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(16) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(16) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(16) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(16) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(16) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(16) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(16) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(16) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(16) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki."]
["","","","","","(17) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(17) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(17) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(17) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(17) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(17) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(17) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(17) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(17) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(17) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(17) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(17) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(17) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(17) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(17) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(17) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(17) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(17) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(17) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(17) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS)."]
["","","","","","(18) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(18) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(18) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(18) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(18) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(18) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(18) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(18) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(18) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(18) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(18) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(18) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(18) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(18) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(18) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(18) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(18) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(18) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(18) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(18) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący"]
["","","","","","(19) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(19) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(19) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(19) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(19) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(19) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(19) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(19) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(19) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(19) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(19) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(19) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(19) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(19) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(19) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(19) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(19) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(19) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(19) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(19) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu."]
["Power input","Chłodzenie","","Nom.","kW","56.48","69.9","82.99","89.94","108.6","118","139.4","163.8","","174.6","198.1","217.6","239","249.1","257.9","296.1","321.3","346.4","366.2","163.8"]
["IPLV","","","","","5.3","5.27","5.04","5.19","5.37","5.53","5.34","5.3","","5.46","5.64","5.62","5.62","5.7","5.29","5.26","5.25","5.26","5.27","5.3"]
["SEER","","","","","4.28","4.39","4.31","4.46","4.5","4.65","4.39","4.63","","4.65","4.58","4.82","4.64","4.71","5.01","4.93","5.09","5.08","5.09","4.36"]
["Obudowa","Kolor","","","","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa"]
["","Materiał","","","","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa"]
["Wentylator","Ilość","","","","4","4","4","6","6","8","8","8","","10","12","12","12","14","14","14","16","18","20","8"]
["","Typ","","","","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni"]
["Fan motor","Napęd","","","","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ."]
["Zakres pracy","Strona powietrzna","Chłodzenie","Min.","°CDB","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18"]
["","","","Maks.","°CDB","47","47","47","47","47","47","47","47","","47","47","47","47","47","45","45","45","45","45","47"]
["","Strona wody","Parownik","Min.","°CDB","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","","-8","-8","-8","-8","-8","-15","-15","-15","-15","-15","-8"]
["","","","Maks.","°CDB","18","18","18","18","18","18","18","18","","18","18","18","18","18","20","20","20","20","20","18"]
["Czynnik chłodniczy","GWP","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["","Obwody","","Ilość","","1","1","1","1","1","1","2","2","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Połączenia instalacji","Wlot/wylot wody parownika (śr. zewn.)","","","","3\"","3\"","4\"","4\"","4\"","4\"","5\"","5\"","","5\"","5\"","6”","6”","6”","168.3 mm","219.1","219.1","219.1","219.1","5\""]