{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":66,"n_cols":25,"rows_kept":66,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAD-TZSRB"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWAD160TZSRB1","EWAD190TZSRB1","EWAD240TZSRB1","EWAD270TZSRB1","EWAD300TZSRB1","EWAD360TZSRB1","EWAD380TZSRB2","EWAD455TZSRB2","EWAD500TZSRB2","EWAD570TZSRB2","EWAD610TZSRB2","EWAD660TZSRB2","EWAD700TZSRB2","EWAD820TZSRB2","EWAD900TZSRB2","EWAD990TZSRB2","EWADC10TZSRB2","EWADC11TZSRB2","EWAD450TZSRB2 (Archived)","EWAD495TZSRB2 (Archived)"]
["Wydajność chłodnicza","Nom.","","","kW","169.1","200.9","235.3","268.8","306","351.4","394","454.6","499.1","568.6","610.4","659","699.9","800","895","956","1,013","1,067","454.6","499.1"]
["Regulator wydajności","Metoda","","","","","","","","","","","Zmienna","Zmienna"]
["","Minimalna wydajność","","","%","37","31","34","29","25","24","16","17","16","14","13","12","12","10","10","10","10","10","17","16"]
["Power input","Chłodzenie","","Nom.","kW","56.48","69.9","82.99","89.94","108.6","118","140.2","164.8","175.4","199.1","218.4","240.3","250.3","247.8","294.1","316","335.6","358.9","164.8","175.4"]
["EER","","","","","2.995","2.874","2.835","2.989","2.817","2.954","2.81","2.759","2.846","2.856","2.795","2.742","2.796","3.229","3.043","3.016","3.018","2.973","2.759","2.846"]
["IPLV","","","","","5.3","5.27","5.04","5.19","5.37","5.53","5.3","5.26","5.43","5.6","5.61","5.6","5.67","5.92","5.74","5.77","5.75","5.86","5.26","5.43"]
["SEER","","","","","4.28","4.39","4.31","4.46","4.5","4.65","4.38","4.63","4.64","4.56","4.79","4.62","4.69","5.45","5.41","5.42","5.48","5.52","4.34","4.43"]
["Wymiary","Jednostka","","Głębokość","mm","2,283","2,283","2,283","3,183","3,183","4,083","4,083","4,083","4,983","5,883","5,883","5,883","6,783","7,783","7,783","8,820","9,591","10,461","4,083","4,983"]
["","","","Wysokość","mm","2,483","2,483","2,483","2,483","2,483","2,483","2,483","2,483","2,483","2,483","2,483","2,483","2,483","2,482","2,482","2,482","2,482","2,482","2,483","2,483"]
["","","","Szerokość","mm","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258"]
["Ciężar","Ciężar operacyjny","","","kg","2,186","2,217","2,287","2,501","2,560","2,921","4,402","4,424","4,675","4,961","5,250","5,259","5,529","7,247","7,347","7,702","7,980","8,273","4,424","4,675"]
["","Jednostka","","","kg","2,166","2,191","2,249","2,475","2,522","2,871","4,244","4,260","4,517","4,803","4,980","5,004","5,274","6,997","7,097","7,452","7,730","8,023","4,260","4,517"]
["Obudowa","Kolor","","","","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa"]
["","Materiał","","","","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa"]
["Powietrzny wymiennik ciepła","Typ","","","","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał"]
["Wentylator","Ilość","","","","4","4","4","6","6","8","8","8","10","12","12","12","14","16","16","18","20","22","8","10"]
["","Typ","","","","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni"]
["Fan motor","Napęd","","","","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ."]
["Sprężarka","Ilość_","","","","1","1","1","1","1","1","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Typ","","","","Sprężarka jednośrubowa z inwerterem","Sprężarka jednośrubowa z inwerterem","Sprężarka jednośrubowa z inwerterem","Sprężarka jednośrubowa z inwerterem","Sprężarka jednośrubowa z inwerterem","Sprężarka jednośrubowa z inwerterem","Sprężarka jednośrubowa z inwerterem","Sprężarka jednośrubowa z inwerterem","Sprężarka jednośrubowa z inwerterem","Sprężarka jednośrubowa z inwerterem","Sprężarka jednośrubowa z inwerterem","Sprężarka jednośrubowa z inwerterem","Sprężarka jednośrubowa z inwerterem","Sprężarka jednośrubowa z inwerterem","Sprężarka jednośrubowa z inwerterem","Sprężarka jednośrubowa z inwerterem","Sprężarka jednośrubowa z inwerterem","Sprężarka jednośrubowa z inwerterem","Driven vapour compression","Driven vapour compression"]
["","Metoda uruchomienia_","","","","Napęd inwerterowy","Napęd inwerterowy","Napęd inwerterowy","Napęd inwerterowy","Napęd inwerterowy","Napęd inwerterowy","Napęd inwerterowy","Napęd inwerterowy","Napęd inwerterowy","Napęd inwerterowy","Napęd inwerterowy","Napęd inwerterowy","Napęd inwerterowy","Napęd inwerterowy","Napęd inwerterowy","Napęd inwerterowy","Napęd inwerterowy","Napęd inwerterowy","Napęd inwerterowy","Napęd inwerterowy"]
["Zakres pracy","Strona powietrzna","Chłodzenie","Min.","°CDB","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18"]
["","","","Maks.","°CDB","47","47","47","47","47","47","47","47","47","47","47","47","47","45","45","45","45","45","47","47"]
["","Strona wody","Parownik","Min.","°CDB","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-15","-15","-15","-15","-15","-8","-8"]
["","","","Maks.","°CDB","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","20","20","20","20","20","18","18"]
["Sound power level","Chłodzenie","","Nom.","dBA","86","87","87","88","88","90","90","90","90","91","91","92","94","94","94","95","95","95","90","90"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Chłodzenie","","Nom.","dBA","67","68","68","68","69","70","70","70","70","70","70","71","73","73","73","73","73","73","70","70"]
["Czynnik chłodniczy","Typ","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","GWP","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["","Dopełnienie","","","kg","27","29","33","38","41","52","58","59","68","75","77","83","90","104","104","117","130","143","59","68"]
["","Obwody","","Ilość","","1","1","1","1","1","1","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Połączenia instalacji","Wlot/wylot wody parownika (śr. zewn.)","","","","3\"","3\"","4\"","4\"","4\"","4\"","5\"","5\"","5\"","5\"","6”","6”","6”","168.3 mm","219.1","219.1","219.1","219.1","5\"","5\""]
["Power supply","liczba faz","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Częstotliwość","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napięcie","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["","Zakres napięcia","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Maks.","%","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["Jednostka","Prąd rozruch.","","Maks.","A","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0"]
["","Prąd roboczy","Chłodzenie","Nom.","A","102","123","188","177","188","200","247","374","368","363","378","398","416","422","496","530","561","599","374","368"]
["","","","Maks.","A","130","149","160","187","220","246","298","320","350","374","439","466","486","523","585","635","688","745","320","350"]
["","Maks. prąd jednostki dla wymiarowania przewodów","","","A","141","156","174","187","239","247","313","349","368","374","479","483","488","568","637","692","750","813","349","368"]
["Uwagi","","","","","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0"]
["","","","","","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku"]
["","","","","","(3) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(3) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(3) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(3) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(3) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(3) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(3) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(3) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(3) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(3) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(3) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(3) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(3) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(3) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(3) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(3) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(3) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(3) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(3) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1","(3) - Pomiarów poziomu mocy akustycznej (w warunkach: parownik 12/7°C, temperatura otoczenia 35°C, praca z pełnym obciążeniem) dokonano zgodnie z ISO 9614 oraz Eurovent 8/1"]
["","","","","","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki."]
["","","","","","(5) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(5) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(5) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(5) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(5) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(5) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(5) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(5) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(5) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(5) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(5) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(5) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(5) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(5) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(5) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(5) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(5) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(5) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(5) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(5) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent"]
["","","","","","(6) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(6) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(6) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(6) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(6) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(6) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(6) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(6) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(6) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(6) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(6) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(6) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(6) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(6) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(6) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(6) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(6) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(6) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(6) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(6) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce."]
["","","","","","(7) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(7) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(7) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(7) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(7) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(7) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(7) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(7) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(7) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(7) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(7) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(7) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(7) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(7) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(7) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(7) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(7) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(7) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(7) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(7) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji."]
["","","","","","(8) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(8) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(8) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(8) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(8) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(8) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(8) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(8) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(8) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(8) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(8) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(8) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(8) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(8) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(8) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(8) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(8) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(8) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(8) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(8) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%."]
["","","","","","(9) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(9) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(9) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(9) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(9) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(9) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(9) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(9) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(9) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(9) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(9) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(9) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(9) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(9) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(9) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(9) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(9) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(9) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(9) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(9) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy."]
["","","","","","(10) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(10) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(10) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(10) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(10) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(10) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(10) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(10) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(10) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(10) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(10) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(10) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(10) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(10) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(10) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(10) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(10) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(10) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(10) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(10) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów."]
["","","","","","(11) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(11) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(11) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(11) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(11) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(11) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(11) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(11) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(11) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(11) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(11) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(11) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(11) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(11) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(11) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(11) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(11) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(11) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(11) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(11) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory"]
["","","","","","(12) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(12) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(12) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(12) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(12) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(12) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(12) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(12) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(12) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(12) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(12) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(12) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(12) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(12) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(12) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(12) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(12) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(12) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(12) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(12) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu."]
["","","","","","(13) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(13) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(13) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(13) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(13) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(13) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(13) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(13) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(13) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(13) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(13) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(13) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(13) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(13) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(13) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(13) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(13) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(13) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(13) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(13) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1"]
["","","","","","(14) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(14) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(14) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(14) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(14) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(14) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(14) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(14) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(14) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(14) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(14) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(14) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(14) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(14) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(14) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(14) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(14) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(14) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(14) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(14) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych"]
["","","","","","(15) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(15) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(15) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(15) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(15) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(15) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(15) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(15) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(15) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(15) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(15) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(15) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(15) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(15) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(15) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(15) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(15) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(15) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(15) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(15) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki."]
["","","","","","(16) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(16) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(16) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(16) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(16) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(16) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(16) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(16) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(16) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(16) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(16) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(16) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(16) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(16) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(16) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(16) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(16) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(16) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(16) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(16) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS)."]
["","","","","","(17) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(17) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(17) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(17) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(17) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(17) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(17) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(17) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(17) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(17) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(17) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(17) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(17) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(17) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(17) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(17) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(17) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(17) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(17) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(17) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący"]
["","","","","","(18) - Ciecz: Woda","(18) - Ciecz: Woda","(18) - Ciecz: Woda","(18) - Ciecz: Woda","(18) - Ciecz: Woda","(18) - Ciecz: Woda","(18) - Ciecz: Woda","(18) - Ciecz: Woda","(18) - Ciecz: Woda","(18) - Ciecz: Woda","(18) - Ciecz: Woda","(18) - Ciecz: Woda","(18) - Ciecz: Woda","(18) - Ciecz: Woda","(18) - Ciecz: Woda","(18) - Ciecz: Woda","(18) - Ciecz: Woda","(18) - Ciecz: Woda","(18) - Ciecz: Woda","(18) - Ciecz: Woda"]
["","","","","","(19) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(19) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(19) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(19) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(19) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(19) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(19) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(19) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(19) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(19) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(19) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(19) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(19) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(19) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(19) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(19) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(19) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(19) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(19) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(19) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu."]