{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":57,"n_cols":19,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAD-TZSS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWAD170TZSS","EWAD205TZSS","EWAD235TZSS","EWAD270TZSS","EWAD320TZSS","EWAD365TZSS","EWAD370TZSS","EWAD415TZSS","EWAD465TZSS","EWAD500TZSS","EWAD540TZSS","EWAD590TZSS","EWAD640TZSS","EWAD710TZSS"]
["Wydajność chłodnicza","Nom.","","","kW","170","204.9","229.1","268.4","316.6","364.7","365.7","412.1","462.6","498.6","535.7","588.8","639.9","710.2"]
["Regulator wydajności","Metoda","","","","Zmienna","Zmienna","Zmienna","Zmienna","Zmienna","Zmienna","Zmienna","Zmienna","Zmienna","Zmienna","Zmienna","Zmienna","Zmienna","Zmienna"]
["","Minimalna wydajność","","","%","33.3","28.6","33.3","28.6","25","22.2","15.4","14.3","16.7","15.4","14.3","13.3","12.5","11.1"]
["Power input","Chłodzenie","","Nom.","kW","62.21","72.51","79.05","96.04","115.7","133.2","133.7","144.6","163.6","177.9","190.1","216.6","234.8","266.6"]
["EER","","","","","2.733","2.826","2.898","2.795","2.736","2.739","2.735","2.85","2.829","2.803","2.817","2.719","2.725","2.664"]
["IPLV","","","","","5.8","5.44","6.02","5.84","5.94","5.78","5.86","6.18","6.16","6.09","6.07","6.09","6.13","6.04"]
["SEER","","","","","4.18","4.35","4.54","4.53","4.71","4.74","5.58","5.07","4.75","5.97","4.81","4.79","4.93","4.86"]
["Wymiary","Jednostka","","Głębokość","mm","3,461","4,361","4,361","5,261","5,261","3,218","3,218","4,117","4,117","4,117","5,015","5,015","5,015","5,917"]
["","","","Wysokość","mm","2,270","2,270","2,270","2,270","2,270","2,270","2,222","2,222","2,222","2,222","2,222","2,222","2,222","2,222"]
["","","","Szerokość","mm","1,224","1,224","1,224","1,224","1,224","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258"]
["Ciężar","Ciężar operacyjny","","","kg","1,915","2,077","2,183","2,504","2,596","2,806","3,995","4,426","4,590","4,645","4,873","5,162","5,231","5,553"]
["","Jednostka","","","kg","1,898","1,977","2,083","2,478","2,444","2,756","3,906","4,256","4,426","4,481","4,709","4,892","4,969","5,291"]
["Obudowa","Kolor","","","","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa"]
["","Materiał","","","","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa"]
["Powietrzny wymiennik ciepła","Typ","","","","Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi","Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi","Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi","Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi","Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi","Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi","Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi","Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi","Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi","Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi","Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi","Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi","Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi","Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi"]
["Wentylator","Ilość","","","","3","4","4","5","5","6","6","8","8","8","10","10","10","12"]
["","Typ","","","","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni"]
["Fan motor","Napęd","","","","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ."]
["Sprężarka","Ilość_","","","","1","1","1","1","1","1","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Typ","","","","Sprężarka jednośrubowa z inwerterem","Sprężarka jednośrubowa z inwerterem","Sprężarka jednośrubowa z inwerterem","Sprężarka jednośrubowa z inwerterem","Sprężarka jednośrubowa z inwerterem","Sprężarka jednośrubowa z inwerterem","Sprężarka jednośrubowa z inwerterem","Sprężarka jednośrubowa z inwerterem","Sprężarka jednośrubowa z inwerterem","Sprężarka jednośrubowa z inwerterem","Sprężarka jednośrubowa z inwerterem","Sprężarka jednośrubowa z inwerterem","Sprężarka jednośrubowa z inwerterem","Sprężarka jednośrubowa z inwerterem"]
["","Metoda uruchomienia_","","","","Napęd inwerterowy","Napęd inwerterowy","Napęd inwerterowy","Napęd inwerterowy","Napęd inwerterowy","Napęd inwerterowy","Napęd inwerterowy","Napęd inwerterowy","Napęd inwerterowy","Napęd inwerterowy","Napęd inwerterowy","Napęd inwerterowy","Napęd inwerterowy","Napęd inwerterowy"]
["Zakres pracy","Strona powietrzna","Chłodzenie","Min.","°CDB","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18"]
["","","","Maks.","°CDB","47","47","47","47","47","47","47","47","47","47","47","47","47","47"]
["","Strona wody","Parownik","Min.","°CDB","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8"]
["","","","Maks.","°CDB","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15"]
["Sound power level","Chłodzenie","","Nom.","dBA","96","97","96","97","98","101","99","100","99","99","100","100","101","104"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Chłodzenie","","Nom.","dBA","77","77","77","77","78","82","80","80","79","80","80","80","81","84"]
["Czynnik chłodniczy","Typ","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","GWP","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["","Dopełnienie","","","kg","29","35","39","46","54","62","62","70","79","85","91","100","109","121"]
["","Obwody","","Ilość","","1","1","1","1","1","1","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Połączenia instalacji","Wlot/wylot wody parownika (śr. zewn.)","","","","88.9mm","88.9mm","88.9mm","88.9mm","88.9mm","88.9mm","114.3mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","168.3mm","168.3mm","168.3mm"]
["Power supply","liczba faz","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Częstotliwość","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napięcie","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["","Zakres napięcia","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Maks.","%","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["Jednostka","Prąd rozruch.","","Maks.","A","3","3","3","3","3","3","3","3","3","3","3","3","3","3"]
["","Prąd roboczy","Chłodzenie","Nom.","A","105","121","132","159","191","218","223","241","273","294","314","359","385","434"]
["","","","Maks.","A","120","142","156","185","215","246","259","284","313","339","370","402","430","491"]
["","Maks. prąd jednostki dla wymiarowania przewodów","","","A","130","155","170","186","234","246","282","310","341","367","372","438","469","491"]
["Uwagi","","","","","(1) - Obliczenia efektywności według EN 14511","(1) - Obliczenia efektywności według EN 14511","(1) - Obliczenia efektywności według EN 14511","(1) - Obliczenia efektywności według EN 14511","(1) - Obliczenia efektywności według EN 14511","(1) - Obliczenia efektywności według EN 14511","(1) - Obliczenia efektywności według EN 14511","(1) - Obliczenia efektywności według EN 14511","(1) - Obliczenia efektywności według EN 14511","(1) - Obliczenia efektywności według EN 14511","(1) - Obliczenia efektywności według EN 14511","(1) - Obliczenia efektywności według EN 14511","(1) - Obliczenia efektywności według EN 14511","(1) - Obliczenia efektywności według EN 14511"]
["","","","","","(2) - Poziom mocy akustycznej (w warunkach standardowych) zmierzony zgodnie z ISO9614 i Eurovent 8/1 dla jednostek z certyfikatem Eurovent","(2) - Poziom mocy akustycznej (w warunkach standardowych) zmierzony zgodnie z ISO9614 i Eurovent 8/1 dla jednostek z certyfikatem Eurovent","(2) - Poziom mocy akustycznej (w warunkach standardowych) zmierzony zgodnie z ISO9614 i Eurovent 8/1 dla jednostek z certyfikatem Eurovent","(2) - Poziom mocy akustycznej (w warunkach standardowych) zmierzony zgodnie z ISO9614 i Eurovent 8/1 dla jednostek z certyfikatem Eurovent","(2) - Poziom mocy akustycznej (w warunkach standardowych) zmierzony zgodnie z ISO9614 i Eurovent 8/1 dla jednostek z certyfikatem Eurovent","(2) - Poziom mocy akustycznej (w warunkach standardowych) zmierzony zgodnie z ISO9614 i Eurovent 8/1 dla jednostek z certyfikatem Eurovent","(2) - Poziom mocy akustycznej (w warunkach standardowych) zmierzony zgodnie z ISO9614 i Eurovent 8/1 dla jednostek z certyfikatem Eurovent","(2) - Poziom mocy akustycznej (w warunkach standardowych) zmierzony zgodnie z ISO9614 i Eurovent 8/1 dla jednostek z certyfikatem Eurovent","(2) - Poziom mocy akustycznej (w warunkach standardowych) zmierzony zgodnie z ISO9614 i Eurovent 8/1 dla jednostek z certyfikatem Eurovent","(2) - Poziom mocy akustycznej (w warunkach standardowych) zmierzony zgodnie z ISO9614 i Eurovent 8/1 dla jednostek z certyfikatem Eurovent","(2) - Poziom mocy akustycznej (w warunkach standardowych) zmierzony zgodnie z ISO9614 i Eurovent 8/1 dla jednostek z certyfikatem Eurovent","(2) - Poziom mocy akustycznej (w warunkach standardowych) zmierzony zgodnie z ISO9614 i Eurovent 8/1 dla jednostek z certyfikatem Eurovent","(2) - Poziom mocy akustycznej (w warunkach standardowych) zmierzony zgodnie z ISO9614 i Eurovent 8/1 dla jednostek z certyfikatem Eurovent","(2) - Poziom mocy akustycznej (w warunkach standardowych) zmierzony zgodnie z ISO9614 i Eurovent 8/1 dla jednostek z certyfikatem Eurovent"]
["","","","","","(3) - Ciecz: Woda","(3) - Ciecz: Woda","(3) - Ciecz: Woda","(3) - Ciecz: Woda","(3) - Ciecz: Woda","(3) - Ciecz: Woda","(3) - Ciecz: Woda","(3) - Ciecz: Woda","(3) - Ciecz: Woda","(3) - Ciecz: Woda","(3) - Ciecz: Woda","(3) - Ciecz: Woda","(3) - Ciecz: Woda","(3) - Ciecz: Woda"]
["","","","","","(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%."]
["","","","","","(5) - Maksymalny prąd rozruchowy: jednostka jest sterowana inwerterem. Podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy. Deklarowane wartości odnoszą się do prądu w stanie gotowości.","(5) - Maksymalny prąd rozruchowy: jednostka jest sterowana inwerterem. Podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy. Deklarowane wartości odnoszą się do prądu w stanie gotowości.","(5) - Maksymalny prąd rozruchowy: jednostka jest sterowana inwerterem. Podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy. Deklarowane wartości odnoszą się do prądu w stanie gotowości.","(5) - Maksymalny prąd rozruchowy: jednostka jest sterowana inwerterem. Podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy. Deklarowane wartości odnoszą się do prądu w stanie gotowości.","(5) - Maksymalny prąd rozruchowy: jednostka jest sterowana inwerterem. Podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy. Deklarowane wartości odnoszą się do prądu w stanie gotowości.","(5) - Maksymalny prąd rozruchowy: jednostka jest sterowana inwerterem. Podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy. Deklarowane wartości odnoszą się do prądu w stanie gotowości.","(5) - Maksymalny prąd rozruchowy: jednostka jest sterowana inwerterem. Podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy. Deklarowane wartości odnoszą się do prądu w stanie gotowości.","(5) - Maksymalny prąd rozruchowy: jednostka jest sterowana inwerterem. Podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy. Deklarowane wartości odnoszą się do prądu w stanie gotowości.","(5) - Maksymalny prąd rozruchowy: jednostka jest sterowana inwerterem. Podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy. Deklarowane wartości odnoszą się do prądu w stanie gotowości.","(5) - Maksymalny prąd rozruchowy: jednostka jest sterowana inwerterem. Podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy. Deklarowane wartości odnoszą się do prądu w stanie gotowości.","(5) - Maksymalny prąd rozruchowy: jednostka jest sterowana inwerterem. Podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy. Deklarowane wartości odnoszą się do prądu w stanie gotowości.","(5) - Maksymalny prąd rozruchowy: jednostka jest sterowana inwerterem. Podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy. Deklarowane wartości odnoszą się do prądu w stanie gotowości.","(5) - Maksymalny prąd rozruchowy: jednostka jest sterowana inwerterem. Podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy. Deklarowane wartości odnoszą się do prądu w stanie gotowości.","(5) - Maksymalny prąd rozruchowy: jednostka jest sterowana inwerterem. Podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy. Deklarowane wartości odnoszą się do prądu w stanie gotowości."]
["","","","","","(6) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(6) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(6) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(6) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(6) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(6) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(6) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(6) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(6) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(6) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(6) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(6) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(6) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(6) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów."]
["","","","","","(7) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(7) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(7) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(7) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(7) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(7) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(7) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(7) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(7) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(7) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(7) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(7) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(7) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(7) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory"]
["","","","","","(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu."]
["","","","","","(9) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(9) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(9) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(9) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(9) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(9) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(9) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(9) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(9) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(9) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(9) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(9) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(9) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(9) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS)."]
["","","","","","(10) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(10) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(10) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(10) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(10) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(10) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(10) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(10) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(10) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(10) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(10) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(10) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(10) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(10) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu."]