{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":65,"n_cols":23,"rows_kept":65,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAD-TZXRB"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWAD190TZXRB1","EWAD220TZXRB1","EWAD240TZXRB1","EWAD290TZXRB1","EWAD320TZXRB1","EWAD360TZXRB2","EWAD420TZXRB2","EWAD450TZXRB2","EWAD540TZXRB2","EWAD570TZXRB2","EWAD610TZXRB2","EWAD660TZXRB2","EWAD680TZXRB2","EWAD770TZXRB2","EWAD850TZXRB2","EWAD910TZXRB2","EWADC10TZXRB2","EWADC11TZXRB2"]
["Wydajność chłodnicza","Nom.","","","kW","180.4","211.3","239.5","276.8","313.2","360.3","416.8","472.1","528.3","562.3","598.8","638.6","677.4","764","850","912","1,001","1,045"]
["Regulator wydajności","Minimalna wydajność","","","%","34","29","34","29","25","17","16","17","16","15","14","13","13","10","10","10","10","10"]
["Power input","Chłodzenie","","Nom.","kW","52.13","63.22","72.5","83.87","100.2","109.5","132.1","145.6","164.3","181.9","192.5","202","220.9","226.5","266.8","275.4","303.1","320.6"]
["EER","","","","","3.46","3.343","3.304","3.3","3.127","3.29","3.156","3.243","3.215","3.092","3.111","3.146","3.067","3.373","3.186","3.311","3.302","3.26"]
["IPLV","","","","","6.26","6.15","6.19","6.17","6.17","6.37","6.3","6.2","6.2","6.26","6.27","6.24","6.18","6.26","6.08","6.19","6.29","6.24"]
["SEER","","","","","4.95","5.04","4.96","5.15","5.14","4.94","5.03","5.05","5.08","5.03","5.14","5.2","5.19","5.82","5.81","5.91","6.18","6.02"]
["Wymiary","Jednostka","","Głębokość","mm","3,183","3,183","3,183","4,083","4,083","4,983","4,983","5,883","5,883","5,883","6,783","7,683","7,683","7,783","7,783","8,820","9,591","10,461"]
["","","","Wysokość","mm","2,483","2,483","2,483","2,483","2,483","2,483","2,483","2,483","2,483","2,483","2,483","2,483","2,483","2,482","2,482","2,482","2,482","2,482"]
["","","","Szerokość","mm","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258"]
["Ciężar","Ciężar operacyjny","","","kg","2,488","2,547","2,559","2,920","2,920","4,650","4,650","4,960","5,255","5,255","5,527","5,880","5,880","7,247","7,347","7,702","7,980","8,273"]
["","Jednostka","","","kg","2,462","2,509","2,521","2,870","2,870","4,492","4,492","4,802","5,000","5,000","5,272","5,625","5,625","6,997","7,097","7,452","7,730","8,023"]
["Obudowa","Kolor","","","","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa"]
["","Materiał","","","","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa"]
["Powietrzny wymiennik ciepła","Typ","","","","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał"]
["Wentylator","Ilość","","","","6","6","6","8","8","10","10","12","12","12","14","16","16","16","16","18","20","22"]
["","Typ","","","","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni"]
["Fan motor","Napęd","","","","Napęd VFD","Napęd VFD","Napęd VFD","Napęd VFD","Napęd VFD","Napęd VFD","Napęd VFD","Napęd VFD","Napęd VFD","Napęd VFD","Napęd VFD","Napęd VFD","Napęd VFD","Napęd VFD","Napęd VFD","Napęd VFD","Napęd VFD","Napęd VFD"]
["Sprężarka","Ilość_","","","","1","1","1","1","1","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Typ","","","","Sprężarka jednośrubowa z inwerterem","Sprężarka jednośrubowa z inwerterem","Sprężarka jednośrubowa z inwerterem","Sprężarka jednośrubowa z inwerterem","Sprężarka jednośrubowa z inwerterem","Sprężarka jednośrubowa z inwerterem","Sprężarka jednośrubowa z inwerterem","Sprężarka jednośrubowa z inwerterem","Sprężarka jednośrubowa z inwerterem","Sprężarka jednośrubowa z inwerterem","Sprężarka jednośrubowa z inwerterem","Sprężarka jednośrubowa z inwerterem","Sprężarka jednośrubowa z inwerterem","Sprężarka jednośrubowa z inwerterem","Sprężarka jednośrubowa z inwerterem","Sprężarka jednośrubowa z inwerterem","Sprężarka jednośrubowa z inwerterem","Sprężarka jednośrubowa z inwerterem"]
["","Metoda uruchomienia_","","","","Napęd inwerterowy","Napęd inwerterowy","Napęd inwerterowy","Napęd inwerterowy","Napęd inwerterowy","Napęd inwerterowy","Napęd inwerterowy","Napęd inwerterowy","Napęd inwerterowy","Napęd inwerterowy","Napęd inwerterowy","Napęd inwerterowy","Napęd inwerterowy","Napęd inwerterowy","Napęd inwerterowy","Napęd inwerterowy","Napęd inwerterowy","Napęd inwerterowy"]
["Zakres pracy","Strona powietrzna","Chłodzenie","Min.","°CDB","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18"]
["","","","Maks.","°CDB","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Strona wody","Parownik","Min.","°CDB","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-15","-15","-15","-15","-15"]
["","","","Maks.","°CDB","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","20","20","20","20","20"]
["Sound power level","Chłodzenie","","Nom.","dBA","88","88","88","89","89","90","90","91","91","91","91","92","92","94","94","95","95","95"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Chłodzenie","","Nom.","dBA","68","68","68","69","69","70","70","70","70","70","70","71","71","73","73","73","73","73"]
["Czynnik chłodniczy","Typ","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","GWP","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["","Dopełnienie","","","kg","36","39","40","51","51","64","64","74","80","80","89","96","96","104","104","117","130","143"]
["","Obwody","","Ilość","","1","1","1","1","1","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Połączenia instalacji","Wlot/wylot wody parownika (śr. zewn.)","","","","3\"","3\"","4\"","4\"","4\"","5\"","5\"","5\"","6”","6”","6”","6”","6”","168.3 mm","219.1","219.1","219.1","219.1"]
["Power supply","liczba faz","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Częstotliwość","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napięcie","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["","Zakres napięcia","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Maks.","%","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["Jednostka","Prąd rozruch.","","Maks.","A","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0"]
["","Prąd roboczy","Chłodzenie","Nom.","A","110","113","186","186","192","226","231","373.0","385","393","391","389","396","395","453","471","502","539"]
["","","","Maks.","A","130","149","166","198","225","256","292","333","358","385","417","450","478","508","562","590","640","694"]
["","Maks. prąd jednostki dla wymiarowania przewodów","","","A","141","155","180","214","245","276","305","361","389","418","453","489","489","551","612","642","697","756"]
["Uwagi","","","","","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0"]
["","","","","","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku","(2) - Wartość ta odnosi się do spadku ciśnienia  jedynie w parowniku"]
["","","","","","(3) - Moc akust.(odparow.12/7°C,temp.oto.35°C,praca z pełnym obciążeniem)zgodnie z ISO9614 i Eurovent8/1. Certyfikat dotyczy jedynie całkowitej mocy akustycznej,ciśnienie akust. e jest obliczane na podstawie poziomu mocy akust. i jest wykorzystywane jedynie w celach info.,nie stanowi parametru wiążącego","(3) - Moc akust.(odparow.12/7°C,temp.oto.35°C,praca z pełnym obciążeniem)zgodnie z ISO9614 i Eurovent8/1. Certyfikat dotyczy jedynie całkowitej mocy akustycznej,ciśnienie akust. e jest obliczane na podstawie poziomu mocy akust. i jest wykorzystywane jedynie w celach info.,nie stanowi parametru wiążącego","(3) - Moc akust.(odparow.12/7°C,temp.oto.35°C,praca z pełnym obciążeniem)zgodnie z ISO9614 i Eurovent8/1. Certyfikat dotyczy jedynie całkowitej mocy akustycznej,ciśnienie akust. e jest obliczane na podstawie poziomu mocy akust. i jest wykorzystywane jedynie w celach info.,nie stanowi parametru wiążącego","(3) - Moc akust.(odparow.12/7°C,temp.oto.35°C,praca z pełnym obciążeniem)zgodnie z ISO9614 i Eurovent8/1. Certyfikat dotyczy jedynie całkowitej mocy akustycznej,ciśnienie akust. e jest obliczane na podstawie poziomu mocy akust. i jest wykorzystywane jedynie w celach info.,nie stanowi parametru wiążącego","(3) - Moc akust.(odparow.12/7°C,temp.oto.35°C,praca z pełnym obciążeniem)zgodnie z ISO9614 i Eurovent8/1. Certyfikat dotyczy jedynie całkowitej mocy akustycznej,ciśnienie akust. e jest obliczane na podstawie poziomu mocy akust. i jest wykorzystywane jedynie w celach info.,nie stanowi parametru wiążącego","(3) - Moc akust.(odparow.12/7°C,temp.oto.35°C,praca z pełnym obciążeniem)zgodnie z ISO9614 i Eurovent8/1. Certyfikat dotyczy jedynie całkowitej mocy akustycznej,ciśnienie akust. e jest obliczane na podstawie poziomu mocy akust. i jest wykorzystywane jedynie w celach info.,nie stanowi parametru wiążącego","(3) - Moc akust.(odparow.12/7°C,temp.oto.35°C,praca z pełnym obciążeniem)zgodnie z ISO9614 i Eurovent8/1. Certyfikat dotyczy jedynie całkowitej mocy akustycznej,ciśnienie akust. e jest obliczane na podstawie poziomu mocy akust. i jest wykorzystywane jedynie w celach info.,nie stanowi parametru wiążącego","(3) - Moc akust.(odparow.12/7°C,temp.oto.35°C,praca z pełnym obciążeniem)zgodnie z ISO9614 i Eurovent8/1. Certyfikat dotyczy jedynie całkowitej mocy akustycznej,ciśnienie akust. e jest obliczane na podstawie poziomu mocy akust. i jest wykorzystywane jedynie w celach info.,nie stanowi parametru wiążącego","(3) - Moc akust.(odparow.12/7°C,temp.oto.35°C,praca z pełnym obciążeniem)zgodnie z ISO9614 i Eurovent8/1. Certyfikat dotyczy jedynie całkowitej mocy akustycznej,ciśnienie akust. e jest obliczane na podstawie poziomu mocy akust. i jest wykorzystywane jedynie w celach info.,nie stanowi parametru wiążącego","(3) - Moc akust.(odparow.12/7°C,temp.oto.35°C,praca z pełnym obciążeniem)zgodnie z ISO9614 i Eurovent8/1. Certyfikat dotyczy jedynie całkowitej mocy akustycznej,ciśnienie akust. e jest obliczane na podstawie poziomu mocy akust. i jest wykorzystywane jedynie w celach info.,nie stanowi parametru wiążącego","(3) - Moc akust.(odparow.12/7°C,temp.oto.35°C,praca z pełnym obciążeniem)zgodnie z ISO9614 i Eurovent8/1. Certyfikat dotyczy jedynie całkowitej mocy akustycznej,ciśnienie akust. e jest obliczane na podstawie poziomu mocy akust. i jest wykorzystywane jedynie w celach info.,nie stanowi parametru wiążącego","(3) - Moc akust.(odparow.12/7°C,temp.oto.35°C,praca z pełnym obciążeniem)zgodnie z ISO9614 i Eurovent8/1. Certyfikat dotyczy jedynie całkowitej mocy akustycznej,ciśnienie akust. e jest obliczane na podstawie poziomu mocy akust. i jest wykorzystywane jedynie w celach info.,nie stanowi parametru wiążącego","(3) - Moc akust.(odparow.12/7°C,temp.oto.35°C,praca z pełnym obciążeniem)zgodnie z ISO9614 i Eurovent8/1. Certyfikat dotyczy jedynie całkowitej mocy akustycznej,ciśnienie akust. e jest obliczane na podstawie poziomu mocy akust. i jest wykorzystywane jedynie w celach info.,nie stanowi parametru wiążącego","(3) - Moc akust.(odparow.12/7°C,temp.oto.35°C,praca z pełnym obciążeniem)zgodnie z ISO9614 i Eurovent8/1. Certyfikat dotyczy jedynie całkowitej mocy akustycznej,ciśnienie akust. e jest obliczane na podstawie poziomu mocy akust. i jest wykorzystywane jedynie w celach info.,nie stanowi parametru wiążącego","(3) - Moc akust.(odparow.12/7°C,temp.oto.35°C,praca z pełnym obciążeniem)zgodnie z ISO9614 i Eurovent8/1. Certyfikat dotyczy jedynie całkowitej mocy akustycznej,ciśnienie akust. e jest obliczane na podstawie poziomu mocy akust. i jest wykorzystywane jedynie w celach info.,nie stanowi parametru wiążącego","(3) - Moc akust.(odparow.12/7°C,temp.oto.35°C,praca z pełnym obciążeniem)zgodnie z ISO9614 i Eurovent8/1. Certyfikat dotyczy jedynie całkowitej mocy akustycznej,ciśnienie akust. e jest obliczane na podstawie poziomu mocy akust. i jest wykorzystywane jedynie w celach info.,nie stanowi parametru wiążącego","(3) - Moc akust.(odparow.12/7°C,temp.oto.35°C,praca z pełnym obciążeniem)zgodnie z ISO9614 i Eurovent8/1. Certyfikat dotyczy jedynie całkowitej mocy akustycznej,ciśnienie akust. e jest obliczane na podstawie poziomu mocy akust. i jest wykorzystywane jedynie w celach info.,nie stanowi parametru wiążącego","(3) - Moc akust.(odparow.12/7°C,temp.oto.35°C,praca z pełnym obciążeniem)zgodnie z ISO9614 i Eurovent8/1. Certyfikat dotyczy jedynie całkowitej mocy akustycznej,ciśnienie akust. e jest obliczane na podstawie poziomu mocy akust. i jest wykorzystywane jedynie w celach info.,nie stanowi parametru wiążącego"]
["","","","","","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki."]
["","","","","","(5) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(5) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(5) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(5) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(5) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(5) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(5) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(5) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(5) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(5) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(5) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(5) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(5) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(5) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(5) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(5) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(5) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent","(5) - Podawana wydajność minimalna odnosi się do jednostki pracującej w standardowych warunkach Eurovent"]
["","","","","","(6) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(6) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(6) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(6) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(6) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(6) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(6) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(6) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(6) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(6) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(6) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(6) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(6) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(6) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(6) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(6) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(6) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce.","(6) - Wymiary i ciężary są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie są traktowane jako wiążące. Przed zaprojektowaniem instalacji należy przejrzeć oficjalne rysunki dostępne na życzenie w fabryce."]
["","","","","","(7) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(7) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(7) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(7) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(7) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(7) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(7) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(7) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(7) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(7) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(7) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(7) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(7) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(7) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(7) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(7) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(7) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(7) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji."]
["","","","","","(8) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(8) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(8) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(8) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(8) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(8) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(8) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(8) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(8) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(8) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(8) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(8) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(8) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(8) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(8) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(8) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(8) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(8) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%."]
["","","","","","(9) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(9) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(9) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(9) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(9) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(9) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(9) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(9) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(9) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(9) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(9) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(9) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(9) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(9) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(9) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(9) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(9) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(9) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy."]
["","","","","","(10) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(10) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(10) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(10) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(10) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(10) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(10) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(10) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(10) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(10) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(10) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(10) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(10) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(10) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(10) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(10) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(10) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(10) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów."]
["","","","","","(11) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(11) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(11) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(11) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(11) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(11) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(11) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(11) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(11) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(11) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(11) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(11) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(11) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(11) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(11) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(11) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(11) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(11) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory"]
["","","","","","(12) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(12) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(12) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(12) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(12) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(12) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(12) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(12) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(12) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(12) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(12) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(12) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(12) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(12) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(12) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(12) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(12) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(12) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu."]
["","","","","","(13) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(13) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(13) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(13) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(13) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(13) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(13) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(13) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(13) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(13) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(13) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(13) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(13) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(13) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(13) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(13) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(13) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(13) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1"]
["","","","","","(14) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(14) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(14) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(14) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(14) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(14) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(14) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(14) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(14) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(14) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(14) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(14) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(14) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(14) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(14) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(14) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(14) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych","(14) - W przypadku danych elektrycznych zestawu modułu hydraulicznego zapoznać się z sekcją \"Dane techniczne opcji\" w książce danych"]
["","","","","","(15) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(15) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(15) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(15) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(15) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(15) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(15) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(15) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(15) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(15) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(15) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(15) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(15) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(15) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(15) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(15) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(15) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(15) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki."]
["","","","","","(16) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(16) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(16) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(16) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(16) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(16) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(16) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(16) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(16) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(16) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(16) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(16) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(16) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(16) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(16) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(16) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(16) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(16) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS)."]
["","","","","","(17) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(17) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(17) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(17) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(17) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(17) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(17) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(17) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(17) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(17) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(17) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(17) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(17) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(17) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(17) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(17) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(17) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący","(17) - Poziom ciśnienia akustycznego został obliczony w oparciu o poziom mocy akustycznej jedynie w celach informacyjnych i nie jest traktowany jako parametr wiążący"]
["","","","","","(18) - Ciecz: Woda","(18) - Ciecz: Woda","(18) - Ciecz: Woda","(18) - Ciecz: Woda","(18) - Ciecz: Woda","(18) - Ciecz: Woda","(18) - Ciecz: Woda","(18) - Ciecz: Woda","(18) - Ciecz: Woda","(18) - Ciecz: Woda","(18) - Ciecz: Woda","(18) - Ciecz: Woda","(18) - Ciecz: Woda","(18) - Ciecz: Woda","(18) - Ciecz: Woda","(18) - Ciecz: Woda","(18) - Ciecz: Woda","(18) - Ciecz: Woda"]
["","","","","","(19) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(19) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(19) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(19) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(19) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(19) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(19) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(19) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(19) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(19) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(19) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(19) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(19) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(19) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(19) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(19) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(19) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(19) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu."]