{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":48,"n_cols":11,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAQ-CWN"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EWAQ016CAWN","EWAQ021CAWN","EWAQ025CAWN","EWAQ032CAWN","EWAQ040CAWN","EWAQ050CAWN","EWAQ064CAWN"]
["Ładunek czynnika chłodniczego","Na obwód","","kg","7.60","7.60","7.60","9.60","7.60","7.60","9.60"]
["","Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq","","TCO2Eq","15.9","15.9","15.9","20.0","15.9","15.9","20.0"]
["Sprężarka","Typ","","","Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie","Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie","Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie","Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie","Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie","Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie","Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie"]
["","Ilość_","","","1","2","2","3","4","4","6"]
["Powietrzny wymiennik ciepła","Typ","","","Air cooled coil","Air cooled coil","Air cooled coil","Air cooled coil","Air cooled coil","Air cooled coil","Air cooled coil"]
["Ciężar","Jednostka","","kg","268","321","321","403","579","579","741"]
["EER","","","","2.84","2.77","2.63","2.45","2.79","2.63","2.46"]
["ESEER","","","","4.37","4.26","4.17","3.87","4.28","4.18","3.87"]
["Czynnik chłodniczy","GWP","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Typ","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","Obwody","Ilość","","1","1","1","1","2","2","2"]
["","Sterowanie","","","Elektroniczny zawór wzbiorczy","Elektroniczny zawór wzbiorczy","Elektroniczny zawór wzbiorczy","Elektroniczny zawór wzbiorczy","Elektroniczny zawór wzbiorczy","Elektroniczny zawór wzbiorczy","Elektroniczny zawór wzbiorczy"]
["Wydajność chłodnicza","Nom.","","kW","16.8 (1)","21.0 (1)","25.3 (1)","31.6 (1)","42.1 (1)","50.5 (1)","63.2 (1)"]
["Wodny wym. ciepła","Objętość wody","","l","3","3","3","5","6","6","9"]
["","Typ","","","Płyta lutowana","Płyta lutowana","Płyta lutowana","Płyta lutowana","Płyta lutowana","Płyta lutowana","Płyta lutowana"]
["","Szybkość przepł. wody","Min.","l/min","23","23","23","36","46","46","72"]
["Power input","Chłodzenie","Nom.","kW","5.93 (1)","7.61 (1)","9.60 (1)","12.9 (1)","15.1 (1)","19.2 (1)","25.7 (1)"]
["Sound power level","Chłodzenie","Nom.","dBA","78","78","78","80","81","81","83"]
["Wymiary","Jednostka","Szerokość","mm","1,370","1,370","1,370","1,680","2,360","2,360","2,980"]
["","","Głębokość","mm","774","774","774","774","780","780","780"]
["","","Wysokość","mm","1,684","1,684","1,684","1,684","1,684","1,684","1,684"]
["Regulator wydajności","Minimalna wydajność","","%","25","25","25","25","25","25","25"]
["","Metoda","","","Sterowane inwerterem","Sterowane inwerterem","Sterowane inwerterem","Sterowane inwerterem","Sterowane inwerterem","Sterowane inwerterem","Sterowane inwerterem"]
["Wentylator","Spręż dyspozycyjny","Maks.","Pa","78","78","78","78","78","78","78"]
["Obwód wody","Całkowita objętość wody","","l","4.2 (6)","4.2 (6)","4.2 (6)","5.8 (6)","7.9 (6)","7.9 (6)","11.0 (6)"]
["","Zawór spustowy/zawór napełniający","","","Tak","Tak","Tak","Tak","Tak","Tak","Tak"]
["","Zawór oczyszczający powietrza","","","Tak","Tak","Tak","Tak","Tak","Tak","Tak"]
["","Piping connections diameter","","cale","1-1/4\" (żeński)","1-1/4\" (żeński)","1-1/4\" (żeński)","1-1/4\" (żeński)","2\" (żeński)","2\" (żeński)","2\" (żeński)"]
["","Instalacja rurowa","","cale","1-1/4\"","1-1/4\"","1-1/4\"","1-1/4\"","1-1/2\"","1-1/2\"","1-1/2\""]
["","Zawór odcinający","","","Tak","Tak","Tak","Tak","Tak","Tak","Tak"]
["","Zawór bezpieczeństwa","","bar","3","3","3","3","3","3","3"]
["Power supply","liczba faz","","","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~"]
["","Częstotliwość","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Nazwa","","","W1","W1","W1","W1","W1","W1","W1"]
["","Napięcie","","V","400","400","400","400","400","400","400"]
["Uwagi","","","","(1) - Chłodzenie: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza atmosferycznego 35°C","(1) - Chłodzenie: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza atmosferycznego 35°C","(1) - Chłodzenie: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza atmosferycznego 35°C","(1) - Chłodzenie: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza atmosferycznego 35°C","(1) - Chłodzenie: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza atmosferycznego 35°C","(1) - Chłodzenie: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza atmosferycznego 35°C","(1) - Chłodzenie: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza atmosferycznego 35°C"]
["","","","","(2) - Warunek: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C)","(2) - Warunek: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C)","(2) - Warunek: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C)","(2) - Warunek: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C)","(2) - Warunek: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C)","(2) - Warunek: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C)","(2) - Warunek: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C)"]
["","","","","(3) - Można stosować wodę przy temp. ponad 5°C. Przy temp. od 0 do 5°C koniecz. jest stosow. 30% roztw. glikolu (propylenowego lub etylenowego).Przy temp. od 0 do -10°C koniecz. jest stosow. 40% roztw. glikolu (propylenowego lub etylenowego) (zapoznać się z pod. instal. oraz z info. na temat opcji OPZL)","(3) - Można stosować wodę przy temp. ponad 5°C. Przy temp. od 0 do 5°C koniecz. jest stosow. 30% roztw. glikolu (propylenowego lub etylenowego).Przy temp. od 0 do -10°C koniecz. jest stosow. 40% roztw. glikolu (propylenowego lub etylenowego) (zapoznać się z pod. instal. oraz z info. na temat opcji OPZL)","(3) - Można stosować wodę przy temp. ponad 5°C. Przy temp. od 0 do 5°C koniecz. jest stosow. 30% roztw. glikolu (propylenowego lub etylenowego).Przy temp. od 0 do -10°C koniecz. jest stosow. 40% roztw. glikolu (propylenowego lub etylenowego) (zapoznać się z pod. instal. oraz z info. na temat opcji OPZL)","(3) - Można stosować wodę przy temp. ponad 5°C. Przy temp. od 0 do 5°C koniecz. jest stosow. 30% roztw. glikolu (propylenowego lub etylenowego).Przy temp. od 0 do -10°C koniecz. jest stosow. 40% roztw. glikolu (propylenowego lub etylenowego) (zapoznać się z pod. instal. oraz z info. na temat opcji OPZL)","(3) - Można stosować wodę przy temp. ponad 5°C. Przy temp. od 0 do 5°C koniecz. jest stosow. 30% roztw. glikolu (propylenowego lub etylenowego).Przy temp. od 0 do -10°C koniecz. jest stosow. 40% roztw. glikolu (propylenowego lub etylenowego) (zapoznać się z pod. instal. oraz z info. na temat opcji OPZL)","(3) - Można stosować wodę przy temp. ponad 5°C. Przy temp. od 0 do 5°C koniecz. jest stosow. 30% roztw. glikolu (propylenowego lub etylenowego).Przy temp. od 0 do -10°C koniecz. jest stosow. 40% roztw. glikolu (propylenowego lub etylenowego) (zapoznać się z pod. instal. oraz z info. na temat opcji OPZL)","(3) - Można stosować wodę przy temp. ponad 5°C. Przy temp. od 0 do 5°C koniecz. jest stosow. 30% roztw. glikolu (propylenowego lub etylenowego).Przy temp. od 0 do -10°C koniecz. jest stosow. 40% roztw. glikolu (propylenowego lub etylenowego) (zapoznać się z pod. instal. oraz z info. na temat opcji OPZL)"]
["","","","","(4) - Bez objętości wody w jednostce W większości zastosowań, ta minimalna objętość wody zapewnia satysfakcjonujące wyniki. W procesach krytycznych lub w pomieszczeniach z wysokimi obciążeniami cieplnymi, większa objętość wody może być wymagana. W celu uzyskania dodatkowych informacji, patrz zakres pracy.","(4) - Bez objętości wody w jednostce W większości zastosowań, ta minimalna objętość wody zapewnia satysfakcjonujące wyniki. W procesach krytycznych lub w pomieszczeniach z wysokimi obciążeniami cieplnymi, większa objętość wody może być wymagana. W celu uzyskania dodatkowych informacji, patrz zakres pracy.","(4) - Bez objętości wody w jednostce W większości zastosowań, ta minimalna objętość wody zapewnia satysfakcjonujące wyniki. W procesach krytycznych lub w pomieszczeniach z wysokimi obciążeniami cieplnymi, większa objętość wody może być wymagana. W celu uzyskania dodatkowych informacji, patrz zakres pracy.","(4) - Bez objętości wody w jednostce W większości zastosowań, ta minimalna objętość wody zapewnia satysfakcjonujące wyniki. W procesach krytycznych lub w pomieszczeniach z wysokimi obciążeniami cieplnymi, większa objętość wody może być wymagana. W celu uzyskania dodatkowych informacji, patrz zakres pracy.","(4) - Bez objętości wody w jednostce W większości zastosowań, ta minimalna objętość wody zapewnia satysfakcjonujące wyniki. W procesach krytycznych lub w pomieszczeniach z wysokimi obciążeniami cieplnymi, większa objętość wody może być wymagana. W celu uzyskania dodatkowych informacji, patrz zakres pracy.","(4) - Bez objętości wody w jednostce W większości zastosowań, ta minimalna objętość wody zapewnia satysfakcjonujące wyniki. W procesach krytycznych lub w pomieszczeniach z wysokimi obciążeniami cieplnymi, większa objętość wody może być wymagana. W celu uzyskania dodatkowych informacji, patrz zakres pracy.","(4) - Bez objętości wody w jednostce W większości zastosowań, ta minimalna objętość wody zapewnia satysfakcjonujące wyniki. W procesach krytycznych lub w pomieszczeniach z wysokimi obciążeniami cieplnymi, większa objętość wody może być wymagana. W celu uzyskania dodatkowych informacji, patrz zakres pracy."]
["","","","","(5) - Jest to spadek ciśnienia między złączami wlotowym i wylotowym jednostki. Obejmuje spadek ciśnienia w wymienniku ciepła po stronie wodnej.","(5) - Jest to spadek ciśnienia między złączami wlotowym i wylotowym jednostki. Obejmuje spadek ciśnienia w wymienniku ciepła po stronie wodnej.","(5) - Jest to spadek ciśnienia między złączami wlotowym i wylotowym jednostki. Obejmuje spadek ciśnienia w wymienniku ciepła po stronie wodnej.","(5) - Jest to spadek ciśnienia między złączami wlotowym i wylotowym jednostki. Obejmuje spadek ciśnienia w wymienniku ciepła po stronie wodnej.","(5) - Jest to spadek ciśnienia między złączami wlotowym i wylotowym jednostki. Obejmuje spadek ciśnienia w wymienniku ciepła po stronie wodnej.","(5) - Jest to spadek ciśnienia między złączami wlotowym i wylotowym jednostki. Obejmuje spadek ciśnienia w wymienniku ciepła po stronie wodnej.","(5) - Jest to spadek ciśnienia między złączami wlotowym i wylotowym jednostki. Obejmuje spadek ciśnienia w wymienniku ciepła po stronie wodnej."]
["","","","","(6) - Łącznie z orurowaniem + PHE; wyłączając naczynie wzbiorcze","(6) - Łącznie z orurowaniem + PHE; wyłączając naczynie wzbiorcze","(6) - Łącznie z orurowaniem + PHE; wyłączając naczynie wzbiorcze","(6) - Łącznie z orurowaniem + PHE; wyłączając naczynie wzbiorcze","(6) - Łącznie z orurowaniem + PHE; wyłączając naczynie wzbiorcze","(6) - Łącznie z orurowaniem + PHE; wyłączając naczynie wzbiorcze","(6) - Łącznie z orurowaniem + PHE; wyłączając naczynie wzbiorcze"]
["","","","","(7) - Bez prądu szczytowego dzięki sprężarce inwerterowej","(7) - Bez prądu szczytowego dzięki sprężarce inwerterowej","(7) - Bez prądu szczytowego dzięki sprężarce inwerterowej","(7) - Bez prądu szczytowego dzięki sprężarce inwerterowej","(7) - Bez prądu szczytowego dzięki sprężarce inwerterowej","(7) - Bez prądu szczytowego dzięki sprężarce inwerterowej","(7) - Bez prądu szczytowego dzięki sprężarce inwerterowej"]