{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":50,"n_cols":19,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAQ-F-XR"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWAQ170F-XR (Archived)","EWAQ190F-XR (Archived)","EWAQ210F-XR (Archived)","EWAQ240F-XR (Archived)","EWAQ300F-XR (Archived)","EWAQ310F-XR (Archived)","EWAQ330F-XR (Archived)","EWAQ340F-XR (Archived)","EWAQ390F-XR (Archived)","EWAQ410F-XR (Archived)","EWAQ430F-XR (Archived)","EWAQ500F-XR (Archived)","EWAQ580F-XR (Archived)","EWAQ650F-XR (Archived)"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Chłodzenie","","Nom.","dBA","64","65","66","67","67","68","67","68","69","70","70","69","70","71"]
["Zakres pracy","Strona powietrzna","Chłodzenie","Min.","°CDB","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18"]
["","","","Maks.","°CDB","52","52","52","52","52","52","52","52","52","52","52","52","52","52"]
["","Strona wody","Chłodzenie","Maks.","°CDB","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18"]
["","","","Min.","°CDB","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13"]
["Ładunek czynnika chłodniczego","Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq","","","TCO2Eq","29.2","32.4","34.4","41.8","50.1","54.3","54.3","54.3","64.7","64.7","64.7","73.1","75.2","86.6"]
["Sprężarka","Typ","","","","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression"]
["","Ilość_","","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","6","6","6"]
["Powietrzny wymiennik ciepła","Typ","","","","Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi","Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi","Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi","Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi","Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi","Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi","Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi","Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi","Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi","Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi","Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi","Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi","Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi","Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi"]
["Ciężar","Ciężar operacyjny","","","kg","2,017","2,317","2,594","2,736","2,914","3,014","3,085","3,185","3,208","3,326","3,344","4,166","4,288","4,716"]
["","Jednostka","","","kg","2,004","2,303","2,580","2,722","2,900","3,000","3,045","3,145","3,168","3,280","3,298","4,120","4,228","4,655"]
["EER","","","","","3.123","3.073","3.077","3.051","3.003","3.003","2.916","2.916","3.007","2.988","2.959","2.963","2.903","2.95"]
["ESEER","","","","","4.53","4.64","4.51","4.6","4.53","4.68","4.44","4.63","4.68","4.64","4.54","4.82","4.69","4.65"]
["Czynnik chłodniczy","GWP","","","","2,088","2,088","2,088","2,088","2,088","2,088","2,088","2,088","2,088","2,088","2,088","2,088","2,088","2,088"]
["","Typ","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","Obwody","","Ilość","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Dopełnienie","","","kg","28","31","33","40","48","52","52","52","62","62","62","70","72","83"]
["Wydajność chłodnicza","Nom.","","","kW","165.4","187.9","211.4","235.8","304.2","304.2","339.9","339.9","385.1","407.1","432.6","502.3","579.4","645.1"]
["Wodny wym. ciepła","Objętość wody","","","l","12","14","14","14","14","14","40","40","40","46","46","46","60","60"]
["","Typ","","","","Płytowy wymiennik ciepła","Płytowy wymiennik ciepła","Płytowy wymiennik ciepła","Płytowy wymiennik ciepła","Płytowy wymiennik ciepła","Płytowy wymiennik ciepła","Płytowy wymiennik ciepła","Płytowy wymiennik ciepła","Płytowy wymiennik ciepła","Płytowy wymiennik ciepła","Płytowy wymiennik ciepła","Płytowy wymiennik ciepła","Płytowy wymiennik ciepła","Płytowy wymiennik ciepła"]
["Power input","Chłodzenie","","Nom.","kW","52.97","61.16","68.7","77.28","101.3","101.3","116.6","116.6","128.1","136.2","146.2","169.6","199.6","218.7"]
["Sound power level","Chłodzenie","","Nom.","dBA","83","84","85","86","87","87","87","87","89","89","90","89","90","92"]
["Wymiary","Jednostka","","Szerokość","mm","1,224","1,224","1,224","1,224","1,224","2,258","1,224","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258"]
["","","","Głębokość","mm","4,413","4,413","5,313","5,313","6,213","3,210","6,213","3,210","4,110","4,110","4,110","5,010","5,010","5,910"]
["","","","Wysokość","mm","2,271","2,271","2,271","2,271","2,271","2,221","2,271","2,221","2,221","2,221","2,221","2,221","2,221","2,221"]
["Regulator wydajności","Minimalna wydajność","","","%","25","50","25","25","25","25","33","27","33","21","21","25","25","25"]
["","Metoda","","","","Staged","Staged","Staged","Staged","Staged","Staged","Staged","Staged","Staged","Staged","Staged","Staged","Staged","Staged"]
["Wentylator","Przepływ powietrza","","Nom.","l/s","16,743","16,285","20,618","19,522","24,428","24,428","23,426","23,426","32,570","31,235","31,235","39,044","39,044","46,852"]
["","Prędkość","","","obr/min_","705","705","705","705","705","705","705","705","705","705","705","705","705","705"]
["Sprężarka","Metoda uruchomienia_","","","","Dołączony bezpośrednio","Dołączony bezpośrednio","Dołączony bezpośrednio","Dołączony bezpośrednio","Dołączony bezpośrednio","Dołączony bezpośrednio","Dołączony bezpośrednio","Dołączony bezpośrednio","Dołączony bezpośrednio","Dołączony bezpośrednio","Dołączony bezpośrednio","Dołączony bezpośrednio","Dołączony bezpośrednio","Dołączony bezpośrednio"]
["Power supply","liczba faz","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Częstotliwość","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napięcie","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Uwagi","","","","","(1) - Chłodzenie: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza atmosferycznego 35°C; praca przy pełnym obciążeniu.","(1) - Chłodzenie: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza atmosferycznego 35°C; praca przy pełnym obciążeniu.","(1) - Chłodzenie: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza atmosferycznego 35°C; praca przy pełnym obciążeniu.","(1) - Chłodzenie: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza atmosferycznego 35°C; praca przy pełnym obciążeniu.","(1) - Chłodzenie: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza atmosferycznego 35°C; praca przy pełnym obciążeniu.","(1) - Chłodzenie: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza atmosferycznego 35°C; praca przy pełnym obciążeniu.","(1) - Chłodzenie: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza atmosferycznego 35°C; praca przy pełnym obciążeniu.","(1) - Chłodzenie: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza atmosferycznego 35°C; praca przy pełnym obciążeniu.","(1) - Chłodzenie: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza atmosferycznego 35°C; praca przy pełnym obciążeniu.","(1) - Chłodzenie: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza atmosferycznego 35°C; praca przy pełnym obciążeniu.","(1) - Chłodzenie: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza atmosferycznego 35°C; praca przy pełnym obciążeniu.","(1) - Chłodzenie: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza atmosferycznego 35°C; praca przy pełnym obciążeniu.","(1) - Chłodzenie: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza atmosferycznego 35°C; praca przy pełnym obciążeniu.","(1) - Chłodzenie: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza atmosferycznego 35°C; praca przy pełnym obciążeniu."]
["","","","","","(2) - Poziomy ciśnienia akustycznego zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza atmosferycznego 35°C; praca przy pełnym obciążeniu; norma: ISO3744","(2) - Poziomy ciśnienia akustycznego zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza atmosferycznego 35°C; praca przy pełnym obciążeniu; norma: ISO3744","(2) - Poziomy ciśnienia akustycznego zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza atmosferycznego 35°C; praca przy pełnym obciążeniu; norma: ISO3744","(2) - Poziomy ciśnienia akustycznego zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza atmosferycznego 35°C; praca przy pełnym obciążeniu; norma: ISO3744","(2) - Poziomy ciśnienia akustycznego zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza atmosferycznego 35°C; praca przy pełnym obciążeniu; norma: ISO3744","(2) - Poziomy ciśnienia akustycznego zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza atmosferycznego 35°C; praca przy pełnym obciążeniu; norma: ISO3744","(2) - Poziomy ciśnienia akustycznego zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza atmosferycznego 35°C; praca przy pełnym obciążeniu; norma: ISO3744","(2) - Poziomy ciśnienia akustycznego zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza atmosferycznego 35°C; praca przy pełnym obciążeniu; norma: ISO3744","(2) - Poziomy ciśnienia akustycznego zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza atmosferycznego 35°C; praca przy pełnym obciążeniu; norma: ISO3744","(2) - Poziomy ciśnienia akustycznego zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza atmosferycznego 35°C; praca przy pełnym obciążeniu; norma: ISO3744","(2) - Poziomy ciśnienia akustycznego zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza atmosferycznego 35°C; praca przy pełnym obciążeniu; norma: ISO3744","(2) - Poziomy ciśnienia akustycznego zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza atmosferycznego 35°C; praca przy pełnym obciążeniu; norma: ISO3744","(2) - Poziomy ciśnienia akustycznego zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza atmosferycznego 35°C; praca przy pełnym obciążeniu; norma: ISO3744","(2) - Poziomy ciśnienia akustycznego zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza atmosferycznego 35°C; praca przy pełnym obciążeniu; norma: ISO3744"]
["","","","","","(3) - Ciecz: Woda","(3) - Ciecz: Woda","(3) - Ciecz: Woda","(3) - Ciecz: Woda","(3) - Ciecz: Woda","(3) - Ciecz: Woda","(3) - Ciecz: Woda","(3) - Ciecz: Woda","(3) - Ciecz: Woda","(3) - Ciecz: Woda","(3) - Ciecz: Woda","(3) - Ciecz: Woda","(3) - Ciecz: Woda","(3) - Ciecz: Woda"]
["","","","","","(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%."]
["","","","","","(5) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(5) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(5) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(5) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(5) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(5) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(5) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(5) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(5) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(5) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(5) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(5) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(5) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(5) - Maksymalny prąd rozruchowy: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy maksymalnym obciążeniu + prąd wentylatorów przy maksymalnym obciążeniu. W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy."]
["","","","","","(6) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(6) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(6) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(6) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(6) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(6) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(6) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(6) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(6) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(6) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(6) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(6) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(6) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów.","(6) - Nominalny prąd w trybie chłodzenia: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. powietrza otoczenia 35°C. Sprężarka + prąd wentylatorów."]
["","","","","","(7) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(7) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(7) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(7) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(7) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(7) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(7) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(7) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(7) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(7) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(7) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(7) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(7) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory","(7) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie i maks. wartości prądu pobieranego przez wentylatory"]
["","","","","","(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu."]
["","","","","","(9) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(9) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(9) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(9) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(9) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(9) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(9) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(9) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(9) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(9) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(9) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(9) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(9) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1","(9) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: (sprężarki o pełnym obciążeniu amperowym + prąd wentylatorów) x 1,1"]
["","","","","","(10) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(10) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(10) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(10) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(10) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(10) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(10) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(10) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(10) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(10) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(10) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(10) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(10) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(10) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS)."]
["","","","","","(11) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(11) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(11) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(11) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(11) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(11) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(11) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(11) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(11) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(11) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(11) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(11) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(11) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(11) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu."]