{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":52,"n_cols":19,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWFT-B-XS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWFT250B-XSC1","EWFT320B-XSC1","EWFT370B-XSC1","EWFT390B-XSC2","EWFT450B-XSC2","EWFT510B-XSC2","EWFT540B-XSC2","EWFT590B-XSC2","EWFT630B-XSC2","EWFT720B-XSC2","EWFT760B-XSC2","EWFT830B-XSC2","EWFT880B-XSC2","EWFTC10B-XSC2"]
["Wydajność chłodnicza","Nom.","","","kW","331.9","429.6","487.6","508.5","591.6","673.7","716.2","774.8","829.5","945.8","1,002","1,100","1,156","1,326"]
["Regulator wydajności","Metoda","","","","Etap","Etap","Etap","Etap","Etap","Etap","Etap","Etap","Etap","Etap","Etap","Etap","Etap","Etap"]
["","Minimalna wydajność","","","%","50","39","33","18","16","25","14","22","20","18","17","15","14","25"]
["Power input","Chłodzenie","","Nom.","kW","87.99","108.4","131","139.3","152.6","176.8","175.2","197.5","219.9","241.8","264.5","284.6","307.3","351.7"]
["EER","","","","","3.772","3.963","3.722","3.65","3.877","3.81","4.088","3.923","3.772","3.912","3.789","3.865","3.763","3.77"]
["IPLV","","","","","5.185","5.518","5.366","5.122","5.326","5.322","5.623","5.546","5.509","5.570","5.518","5.553","5.519","5.514"]
["SEER","","","","","4.723","5.186","5.011","4.74","4.957","4.911","5.213","5.141","5.131","5.219","5.193","5.251","5.243","5.189"]
["Wymiary","Jednostka","","Głębokość","mm","2,514","3,594","3,594","3,594","4,674","4,674","5,754","5,754","5,754","6,834","6,834","8,008","8,008","9,088"]
["","","","Wysokość","mm","2,535","2,535","2,535","2,535","2,535","2,535","2,535","2,535","2,535","2,535","2,535","2,535","2,535","2,535"]
["","","","Szerokość","mm","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238"]
["Ciężar","Ciężar operacyjny","","","kg","2,272","2,851","2,975","3,064","3,658","3,904","4,520","4,636","4,747","5,404","5,515","6,352","6,464","7,331"]
["","Jednostka","","","kg","2,129","2,678","2,800","2,885","3,420","3,634","4,150","4,266","4,377","4,975","5,086","5,879","5,991","6,792"]
["Obudowa","Kolor","","","","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa"]
["","Materiał","","","","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa"]
["Wodny wymiennik ciepła - parownik","Typ","","","","Płyta lutowana","Płyta lutowana","Płyta lutowana","Płyta lutowana","Płyta lutowana","Płyta lutowana","Płyta lutowana","Płyta lutowana","Płyta lutowana","Płyta lutowana","Płyta lutowana","Płyta lutowana","Płyta lutowana","Płyta lutowana"]
["","Objętość wody","","","l","143","173","175","179","238","270","370","370","370","429","429","473","473","539"]
["","Spadek ciś. wody","Chłodzenie","Nom.","kPa","30.08","49.4","55.88","53.34","71.65","15.77","17.68","20.48","23.27","20.04","22.37","26.69","29.35","30.25"]
["Powietrzny wymiennik ciepła","Typ","","","","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał","Mikrokanał"]
["Wentylator","Ilość","","","","4","6","6","6","8","8","10","10","10","12","12","14","14","16"]
["","Typ","","","","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni","Wirnik bezpośredni"]
["","Przepływ powietrza","Chłodzenie","Nom.","l/s","22,510","33,765","33,765","33,765","45,020","45,020","56,275","56,275","56,275","67,530","67,530","78,785","78,785","90,040"]
["Fan motor","Napęd","","","","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ.","WŁ./ WYŁ."]
["Sprężarka","Ilość_","","","","2","3","3","4","4","4","5","5","5","6","6","7","7","8"]
["","Typ","","","","Sprężarka spiralna","Sprężarka spiralna","Sprężarka spiralna","Sprężarka spiralna","Sprężarka spiralna","Sprężarka spiralna","Sprężarka spiralna","Sprężarka spiralna","Sprężarka spiralna","Sprężarka spiralna","Sprężarka spiralna","Sprężarka spiralna","Sprężarka spiralna","Sprężarka spiralna"]
["Zakres pracy","Strona powietrzna","Chłodzenie","Min.","°CDB","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20"]
["","","","Maks.","°CDB","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46"]
["","Strona wody","Parownik","Min.","°CDB","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["","","","Maks.","°CDB","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18"]
["Sound power level","Chłodzenie","","Nom.","dBA","93.5","94.8","95.3","95.1","96.1","96.5","96.9","97.2","97.5","98","98.3","98.7","98.9","99.5"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Chłodzenie","","Nom.","dBA","74.4","75.1","75.6","75.4","75.9","76.3","76.2","76.5","76.8","76.9","77.1","77.2","77.4","77.6"]
["Czynnik chłodniczy","Typ","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675"]
["","Dopełnienie","","","kg","26.0","30.0","33.0","37.0","42.0","47.0","50.0","54.0","58.0","66.0","69.0","75.0","80.0","90.0"]
["","Obwody","","Ilość","","1","1","1","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Połączenia instalacji","Wlot/wylot wody parownika (śr. zewn.)","","","","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","139.7","139.7","139.7","139.7","139.7","139.7","139.7","139.7","139.7"]
["Power supply","liczba faz","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Częstotliwość","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napięcie","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["","Zakres napięcia","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Maks.","%","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["Jednostka","Prąd rozruch.","","Maks.","A","647","703","746","750","803","845","858","901","944","999","1,042","1,142","1,142","1,240"]
["","Prąd roboczy","Chłodzenie","Nom.","A","160.7","202.1","239.6","253.6","282.7","322.7","327.1","364.3","401.6","445.1","482.9","523.9","561.6","642.5"]
["","","","Maks.","A","199","255","298","302","355","397","410","453","496","551","594","694","694","792"]
["","Maks. prąd jednostki dla wymiarowania przewodów","","","A","219","281","327","332","390","437","451","498","545","607","653","763","763","872"]
["Uwagi","","","","","(1) - Sprawność działania według oprogramowania Chiller Configurator 1.5","(1) - Sprawność działania według oprogramowania Chiller Configurator 1.5","(1) - Sprawność działania według oprogramowania Chiller Configurator 1.5","(1) - Sprawność działania według oprogramowania Chiller Configurator 1.5","(1) - Sprawność działania według oprogramowania Chiller Configurator 1.5","(1) - Sprawność działania według oprogramowania Chiller Configurator 1.5","(1) - Sprawność działania według oprogramowania Chiller Configurator 1.5","(1) - Sprawność działania według oprogramowania Chiller Configurator 1.5","(1) - Sprawność działania według oprogramowania Chiller Configurator 1.5","(1) - Sprawność działania według oprogramowania Chiller Configurator 1.5","(1) - Sprawność działania według oprogramowania Chiller Configurator 1.5","(1) - Sprawność działania według oprogramowania Chiller Configurator 1.5","(1) - Sprawność działania według oprogramowania Chiller Configurator 1.5","(1) - Sprawność działania według oprogramowania Chiller Configurator 1.5"]
["","","","","","(2) - Chłodzenie: temp. wody na wlocie parownika 26°C; temp. wody na wylocie parownika 18°C; temp. powietrza otoczenia 35°C; płynny glikol etylenowy 25%; praca w trybie pełnego obciążenia","(2) - Chłodzenie: temp. wody na wlocie parownika 26°C; temp. wody na wylocie parownika 18°C; temp. powietrza otoczenia 35°C; płynny glikol etylenowy 25%; praca w trybie pełnego obciążenia","(2) - Chłodzenie: temp. wody na wlocie parownika 26°C; temp. wody na wylocie parownika 18°C; temp. powietrza otoczenia 35°C; płynny glikol etylenowy 25%; praca w trybie pełnego obciążenia","(2) - Chłodzenie: temp. wody na wlocie parownika 26°C; temp. wody na wylocie parownika 18°C; temp. powietrza otoczenia 35°C; płynny glikol etylenowy 25%; praca w trybie pełnego obciążenia","(2) - Chłodzenie: temp. wody na wlocie parownika 26°C; temp. wody na wylocie parownika 18°C; temp. powietrza otoczenia 35°C; płynny glikol etylenowy 25%; praca w trybie pełnego obciążenia","(2) - Chłodzenie: temp. wody na wlocie parownika 26°C; temp. wody na wylocie parownika 18°C; temp. powietrza otoczenia 35°C; płynny glikol etylenowy 25%; praca w trybie pełnego obciążenia","(2) - Chłodzenie: temp. wody na wlocie parownika 26°C; temp. wody na wylocie parownika 18°C; temp. powietrza otoczenia 35°C; płynny glikol etylenowy 25%; praca w trybie pełnego obciążenia","(2) - Chłodzenie: temp. wody na wlocie parownika 26°C; temp. wody na wylocie parownika 18°C; temp. powietrza otoczenia 35°C; płynny glikol etylenowy 25%; praca w trybie pełnego obciążenia","(2) - Chłodzenie: temp. wody na wlocie parownika 26°C; temp. wody na wylocie parownika 18°C; temp. powietrza otoczenia 35°C; płynny glikol etylenowy 25%; praca w trybie pełnego obciążenia","(2) - Chłodzenie: temp. wody na wlocie parownika 26°C; temp. wody na wylocie parownika 18°C; temp. powietrza otoczenia 35°C; płynny glikol etylenowy 25%; praca w trybie pełnego obciążenia","(2) - Chłodzenie: temp. wody na wlocie parownika 26°C; temp. wody na wylocie parownika 18°C; temp. powietrza otoczenia 35°C; płynny glikol etylenowy 25%; praca w trybie pełnego obciążenia","(2) - Chłodzenie: temp. wody na wlocie parownika 26°C; temp. wody na wylocie parownika 18°C; temp. powietrza otoczenia 35°C; płynny glikol etylenowy 25%; praca w trybie pełnego obciążenia","(2) - Chłodzenie: temp. wody na wlocie parownika 26°C; temp. wody na wylocie parownika 18°C; temp. powietrza otoczenia 35°C; płynny glikol etylenowy 25%; praca w trybie pełnego obciążenia","(2) - Chłodzenie: temp. wody na wlocie parownika 26°C; temp. wody na wylocie parownika 18°C; temp. powietrza otoczenia 35°C; płynny glikol etylenowy 25%; praca w trybie pełnego obciążenia"]