{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":37,"n_cols":23,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWLD-I-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EWLD320I-SS","EWLD400I-SS","EWLD420I-SS","EWLD500I-SS","EWLD600I-SS","EWLD650I-SS","EWLD750I-SS","EWLD800I-SS","EWLD850I-SS","EWLD900I-SS","EWLD950I-SS","EWLDC10I-SS","EWLDC11I-SS","EWLDC12I-SS","EWLDC13I-SS","EWLDC14I-SS","EWLDC15I-SS","EWLDC16I-SS","EWLDC17I-SS"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Chłodzenie","Nom.","dBA","75 (2)","76 (2)","78 (2)","78 (2)","78 (2)","78 (2)","79 (2)","80 (2)","81 (2)","81 (2)","81 (2)","80 (2)","80 (2)","81 (2)","81 (2)","83 (2)","83 (2)","83 (2)","83 (2)"]
["Sound power level","Chłodzenie","Nom.","dBA","94","97","97","97","97","97","98","99","100","100","100","100","100","101","101","103","103","103","103"]
["Czynnik chłodniczy","Obwody","Ilość","","1","1","1","1","2","2","2","2","2","2","2","3","3","3","3","3","3","3","3"]
["","Dopełnienie","","kg","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5"]
["","Typ","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["Sprężarka","Typ","","","Sprężarka jednośrubowa","Sprężarka jednośrubowa","Sprężarka jednośrubowa","Sprężarka jednośrubowa","Sprężarka jednośrubowa","Sprężarka jednośrubowa","Sprężarka jednośrubowa","Sprężarka jednośrubowa","Sprężarka jednośrubowa","Sprężarka jednośrubowa","Sprężarka jednośrubowa","Sprężarka jednośrubowa","Sprężarka jednośrubowa","Sprężarka jednośrubowa","Sprężarka jednośrubowa","Sprężarka jednośrubowa","Sprężarka jednośrubowa","Sprężarka jednośrubowa","Sprężarka jednośrubowa"]
["","Ilość_","","","1","1","1","1","2","2","2","2","2","2","2","3","3","3","3","3","3","3","3"]
["Wymiary","Jednostka","Szerokość","mm","1,464","1,464","1,464","1,464","1,464","1,464","1,464","1,464","1,464","1,464","1,464","2,135","2,135","2,135","2,135","2,135","2,135","2,135","2,135"]
["","","Głębokość","mm","3,114","3,114","3,114","3,114","4,391","4,391","4,391","4,391","4,391","4,391","4,391","4,426","4,426","4,426","4,426","4,426","4,426","4,426","4,426"]
["","","Wysokość","mm","1,899","1,899","1,899","1,899","2,325","2,325","2,325","2,325","2,325","2,325","2,325","2,415","2,415","2,415","2,415","2,415","2,415","2,415","2,415"]
["Regulator wydajności","Minimalna wydajność","","%","25.0","25.0","25.0","25.0","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","8.3","8.3","8.3","8.3","8.3","8.3","8.3","8.3"]
["","Metoda","","","Bezstopniowe","Bezstopniowe","Bezstopniowe","Bezstopniowe","Bezstopniowe","Bezstopniowe","Bezstopniowe","Bezstopniowe","Bezstopniowe","Bezstopniowe","Bezstopniowe","Bezstopniowe","Bezstopniowe","Bezstopniowe","Bezstopniowe","Bezstopniowe","Bezstopniowe","Bezstopniowe","Bezstopniowe"]
["Ciężar","Ciężar operacyjny","","kg","2,054","2,054","2,052","2,056","3,602","3,602","3,603","3,604","3,605","3,645","3,645","5,667","5,671","5,671","5,677","5,680","5,680","5,680","5,680"]
["","Jednostka","","kg","1,861","1,861","1,869","1,884","3,331","3,339","3,347","3,356","3,364","3,412","3,412","5,146","5,167","5,167","5,188","5,208","5,208","5,208","5,208"]
["Wodny wymiennik ciepła - parownik","Typ","","","Płaszcz i rura z pojedynczym przepływem","Płaszcz i rura z pojedynczym przepływem","Płaszcz i rura z pojedynczym przepływem","Płaszcz i rura z pojedynczym przepływem","Płaszcz i rura z pojedynczym przepływem","Płaszcz i rura z pojedynczym przepływem","Płaszcz i rura z pojedynczym przepływem","Płaszcz i rura z pojedynczym przepływem","Płaszcz i rura z pojedynczym przepływem","Płaszcz i rura z pojedynczym przepływem","Płaszcz i rura z pojedynczym przepływem","Płaszcz i rura z pojedynczym przepływem","Płaszcz i rura z pojedynczym przepływem","Płaszcz i rura z pojedynczym przepływem","Płaszcz i rura z pojedynczym przepływem","Płaszcz i rura z pojedynczym przepływem","Płaszcz i rura z pojedynczym przepływem","Płaszcz i rura z pojedynczym przepływem","Płaszcz i rura z pojedynczym przepływem"]
["Wydajność chłodnicza","Nom.","","kW","315 (1)","374 (1)","437 (1)","509 (1)","607 (1)","670 (1)","740 (1)","802 (1)","865 (1)","935 (1)","975 (1)","1,029 (1)","1,097 (1)","1,144 (1)","1,210 (1)","1,278 (1)","1,330 (1)","1,381 (1)","1,433 (1)"]
["EER","","","","3.93 (1)","3.89 (1)","3.88 (1)","3.79 (1)","3.80 (1)","3.82 (1)","3.86 (1)","3.86 (1)","3.86 (1)","3.81 (1)","3.69 (1)","3.64 (1)","3.83 (1)","3.79 (1)","3.80 (1)","3.80 (1)","3.74 (1)","3.68 (1)","3.63 (1)"]
["Połączenia instalacji","Połączenie przewodu spustowego","","mm","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9"]
["Power input","Chłodzenie","Nom.","kW","80.3 (1)","96.0 (1)","113 (1)","134 (1)","160 (1)","175 (1)","192 (1)","208 (1)","224 (1)","246 (1)","264 (1)","283 (1)","286 (1)","302 (1)","318 (1)","336 (1)","356 (1)","375 (1)","395 (1)"]
["Power supply","liczba faz","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Częstotliwość","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napięcie","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Uwagi","","","","(1) - Chłodzenie: temp. wody na wlocie parownika 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0℃, jednostka pod pełnym obciążeniem.","(1) - Chłodzenie: temp. wody na wlocie parownika 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0℃, jednostka pod pełnym obciążeniem.","(1) - Chłodzenie: temp. wody na wlocie parownika 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0℃, jednostka pod pełnym obciążeniem.","(1) - Chłodzenie: temp. wody na wlocie parownika 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0℃, jednostka pod pełnym obciążeniem.","(1) - Chłodzenie: temp. wody na wlocie parownika 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0℃, jednostka pod pełnym obciążeniem.","(1) - Chłodzenie: temp. wody na wlocie parownika 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0℃, jednostka pod pełnym obciążeniem.","(1) - Chłodzenie: temp. wody na wlocie parownika 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0℃, jednostka pod pełnym obciążeniem.","(1) - Chłodzenie: temp. wody na wlocie parownika 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0℃, jednostka pod pełnym obciążeniem.","(1) - Chłodzenie: temp. wody na wlocie parownika 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0℃, jednostka pod pełnym obciążeniem.","(1) - Chłodzenie: temp. wody na wlocie parownika 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0℃, jednostka pod pełnym obciążeniem.","(1) - Chłodzenie: temp. wody na wlocie parownika 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0℃, jednostka pod pełnym obciążeniem.","(1) - Chłodzenie: temp. wody na wlocie parownika 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0℃, jednostka pod pełnym obciążeniem.","(1) - Chłodzenie: temp. wody na wlocie parownika 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0℃, jednostka pod pełnym obciążeniem.","(1) - Chłodzenie: temp. wody na wlocie parownika 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0℃, jednostka pod pełnym obciążeniem.","(1) - Chłodzenie: temp. wody na wlocie parownika 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0℃, jednostka pod pełnym obciążeniem.","(1) - Chłodzenie: temp. wody na wlocie parownika 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0℃, jednostka pod pełnym obciążeniem.","(1) - Chłodzenie: temp. wody na wlocie parownika 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0℃, jednostka pod pełnym obciążeniem.","(1) - Chłodzenie: temp. wody na wlocie parownika 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0℃, jednostka pod pełnym obciążeniem.","(1) - Chłodzenie: temp. wody na wlocie parownika 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0℃, jednostka pod pełnym obciążeniem."]
["","","","","(2) - Dane na temat poziomu hałasu zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0°C; praca w trybie pełnego obciążenia; standard: ISO3744.","(2) - Dane na temat poziomu hałasu zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0°C; praca w trybie pełnego obciążenia; standard: ISO3744.","(2) - Dane na temat poziomu hałasu zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0°C; praca w trybie pełnego obciążenia; standard: ISO3744.","(2) - Dane na temat poziomu hałasu zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0°C; praca w trybie pełnego obciążenia; standard: ISO3744.","(2) - Dane na temat poziomu hałasu zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0°C; praca w trybie pełnego obciążenia; standard: ISO3744.","(2) - Dane na temat poziomu hałasu zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0°C; praca w trybie pełnego obciążenia; standard: ISO3744.","(2) - Dane na temat poziomu hałasu zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0°C; praca w trybie pełnego obciążenia; standard: ISO3744.","(2) - Dane na temat poziomu hałasu zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0°C; praca w trybie pełnego obciążenia; standard: ISO3744.","(2) - Dane na temat poziomu hałasu zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0°C; praca w trybie pełnego obciążenia; standard: ISO3744.","(2) - Dane na temat poziomu hałasu zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0°C; praca w trybie pełnego obciążenia; standard: ISO3744.","(2) - Dane na temat poziomu hałasu zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0°C; praca w trybie pełnego obciążenia; standard: ISO3744.","(2) - Dane na temat poziomu hałasu zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0°C; praca w trybie pełnego obciążenia; standard: ISO3744.","(2) - Dane na temat poziomu hałasu zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0°C; praca w trybie pełnego obciążenia; standard: ISO3744.","(2) - Dane na temat poziomu hałasu zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0°C; praca w trybie pełnego obciążenia; standard: ISO3744.","(2) - Dane na temat poziomu hałasu zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0°C; praca w trybie pełnego obciążenia; standard: ISO3744.","(2) - Dane na temat poziomu hałasu zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0°C; praca w trybie pełnego obciążenia; standard: ISO3744.","(2) - Dane na temat poziomu hałasu zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0°C; praca w trybie pełnego obciążenia; standard: ISO3744.","(2) - Dane na temat poziomu hałasu zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0°C; praca w trybie pełnego obciążenia; standard: ISO3744.","(2) - Dane na temat poziomu hałasu zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0°C; praca w trybie pełnego obciążenia; standard: ISO3744."]
["","","","","(3) - Ciecz: Woda","(3) - Ciecz: Woda","(3) - Ciecz: Woda","(3) - Ciecz: Woda","(3) - Ciecz: Woda","(3) - Ciecz: Woda","(3) - Ciecz: Woda","(3) - Ciecz: Woda","(3) - Ciecz: Woda","(3) - Ciecz: Woda","(3) - Ciecz: Woda","(3) - Ciecz: Woda","(3) - Ciecz: Woda","(3) - Ciecz: Woda","(3) - Ciecz: Woda","(3) - Ciecz: Woda","(3) - Ciecz: Woda","(3) - Ciecz: Woda","(3) - Ciecz: Woda"]
["","","","","(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%."]
["","","","","(5) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy 75 % obciążeniu","(5) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy 75 % obciążeniu","(5) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy 75 % obciążeniu","(5) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy 75 % obciążeniu","(5) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy 75 % obciążeniu","(5) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy 75 % obciążeniu","(5) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy 75 % obciążeniu","(5) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy 75 % obciążeniu","(5) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy 75 % obciążeniu","(5) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy 75 % obciążeniu","(5) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy 75 % obciążeniu","(5) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy 75 % obciążeniu","(5) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy 75 % obciążeniu","(5) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy 75 % obciążeniu","(5) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy 75 % obciążeniu","(5) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy 75 % obciążeniu","(5) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy 75 % obciążeniu","(5) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy 75 % obciążeniu","(5) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy 75 % obciążeniu"]
["","","","","(6) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12/7℃; skraplacz 30/35°C; prąd sprężarek","(6) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12/7℃; skraplacz 30/35°C; prąd sprężarek","(6) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12/7℃; skraplacz 30/35°C; prąd sprężarek","(6) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12/7℃; skraplacz 30/35°C; prąd sprężarek","(6) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12/7℃; skraplacz 30/35°C; prąd sprężarek","(6) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12/7℃; skraplacz 30/35°C; prąd sprężarek","(6) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12/7℃; skraplacz 30/35°C; prąd sprężarek","(6) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12/7℃; skraplacz 30/35°C; prąd sprężarek","(6) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12/7℃; skraplacz 30/35°C; prąd sprężarek","(6) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12/7℃; skraplacz 30/35°C; prąd sprężarek","(6) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12/7℃; skraplacz 30/35°C; prąd sprężarek","(6) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12/7℃; skraplacz 30/35°C; prąd sprężarek","(6) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12/7℃; skraplacz 30/35°C; prąd sprężarek","(6) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12/7℃; skraplacz 30/35°C; prąd sprężarek","(6) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12/7℃; skraplacz 30/35°C; prąd sprężarek","(6) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12/7℃; skraplacz 30/35°C; prąd sprężarek","(6) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12/7℃; skraplacz 30/35°C; prąd sprężarek","(6) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12/7℃; skraplacz 30/35°C; prąd sprężarek","(6) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12/7℃; skraplacz 30/35°C; prąd sprężarek"]
["","","","","(7) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie","(7) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie","(7) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie","(7) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie","(7) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie","(7) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie","(7) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie","(7) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie","(7) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie","(7) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie","(7) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie","(7) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie","(7) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie","(7) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie","(7) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie","(7) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie","(7) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie","(7) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie","(7) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie"]
["","","","","(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu."]
["","","","","(9) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1","(9) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1","(9) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1","(9) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1","(9) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1","(9) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1","(9) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1","(9) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1","(9) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1","(9) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1","(9) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1","(9) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1","(9) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1","(9) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1","(9) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1","(9) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1","(9) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1","(9) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1","(9) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1"]