{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":68,"n_cols":21,"rows_kept":68,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWLD-J-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWLD110J-SS","EWLD130J-SS","EWLD145J-SS","EWLD165J-SS","EWLD195J-SS","EWLD235J-SS","EWLD265J-SS","EWLD290J-SS (Archived)","EWLD310J-SS (Archived)","EWLD330J-SS (Archived)","EWLD360J-SS (Archived)","EWLD390J-SS (Archived)","EWLD430J-SS (Archived)","EWLD470J-SS (Archived)","EWLD500J-SS (Archived)","EWLD530J-SS (Archived)"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Chłodzenie","","Nom.","dBA","","","","","","","","82 (2)","82 (2)","82 (2)","82 (2)","82 (2)","82 (2)","82 (2)","82 (2)","83 (2)"]
["Sound power level","Chłodzenie","","Nom.","dBA","","","","","","","","94","94","94","94","94","94","94","94","96"]
["Czynnik chłodniczy","Obwody","","Ilość","","","","","","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","GWP","","","","","","","","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["","Typ","","","","","","","","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["Sprężarka","Typ","","","","","","","","","","","Sprężarka jednośrubowa","Sprężarka jednośrubowa","Sprężarka jednośrubowa","Sprężarka jednośrubowa","Sprężarka jednośrubowa","Sprężarka jednośrubowa","Sprężarka jednośrubowa","Sprężarka jednośrubowa","Sprężarka jednośrubowa"]
["","Ilość_","","","","","","","","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Wymiary","Jednostka","","Szerokość","mm","","","","","","","","913","913","913","913","913","913","913","913","913"]
["","","","Głębokość","mm","","","","","","","","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684"]
["","","","Wysokość","mm","","","","","","","","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000"]
["Regulator wydajności","Minimalna wydajność","","","%","","","","","","","","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5"]
["","Metoda","","","","","","","","","","","Bezstopniowe","Bezstopniowe","Bezstopniowe","Bezstopniowe","Bezstopniowe","Bezstopniowe","Bezstopniowe","Bezstopniowe","Bezstopniowe"]
["Zakres pracy","Skraplacz","Chłodzenie","Min.","°CDB","","","","","","","","25","25","25","25","25","25","25","25","25"]
["","","","Maks.","°CDB","","","","","","","","60","60","60","60","60","60","60","60","60"]
["","Parownik","Chłodzenie","Min.","°CDB","","","","","","","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Maks.","°CDB","","","","","","","","15","15","15","15","15","15","15","15","15"]
["Ciężar","Ciężar operacyjny","","","kg","","","","","","","","2,505","2,533","2,562","2,608","2,655","2,845","3,036","3,036","3,036"]
["","Jednostka","","","kg","","","","","","","","2,474","2,500","2,526","2,568","2,611","2,795","2,979","2,979","2,979"]
["Wodny wymiennik ciepła - parownik","Typ","","","","","","","","","","","Płytowy wymiennik ciepła.","Płytowy wymiennik ciepła.","Płytowy wymiennik ciepła.","Płytowy wymiennik ciepła.","Płytowy wymiennik ciepła.","Płytowy wymiennik ciepła.","Płytowy wymiennik ciepła.","Płytowy wymiennik ciepła.","Płytowy wymiennik ciepła."]
["Wydajność chłodnicza","Nom.","","","kW","","","","","","","","285 (1)","306 (1)","327 (1)","355 (1)","382 (1)","428 (1)","473 (1)","501 (1)","529 (1)"]
["EER","","","","","3.51 (1)","3.33 (1)","3.25 (1)","3.24 (1)","3.42 (1)","3.58 (1)","3.51 (1)","3.26 (1)","3.25 (1)","3.25 (1)","3.35 (1)","3.43 (1)","3.52 (1)","3.59 (1)","3.55 (1)","3.52 (1)"]
["Połączenia instalacji","Połączenie przewodu spustowego","","","cale","","","","","","","","4\"","4\"","4\"","4\"","4\"","4\"","4\"","4\"","4\""]
["Power input","Chłodzenie","","Nom.","kW","","","","","","","","87.4 (1)","94.0 (1)","100 (1)","106 (1)","111 (1)","122 (1)","132 (1)","141 (1)","150 (1)"]
["Power supply","liczba faz","","","","","","","","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Częstotliwość","","","Hz","","","","","","","","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napięcie","","","V","","","","","","","","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Uwagi","","","","","(1) - Chłodzenie: temp. wody na wlocie parownika 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0℃, jednostka pod pełnym obciążeniem.","(1) - Chłodzenie: temp. wody na wlocie parownika 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0℃, jednostka pod pełnym obciążeniem.","(1) - Chłodzenie: temp. wody na wlocie parownika 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0℃, jednostka pod pełnym obciążeniem.","(1) - Chłodzenie: temp. wody na wlocie parownika 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0℃, jednostka pod pełnym obciążeniem.","(1) - Chłodzenie: temp. wody na wlocie parownika 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0℃, jednostka pod pełnym obciążeniem.","(1) - Chłodzenie: temp. wody na wlocie parownika 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0℃, jednostka pod pełnym obciążeniem.","(1) - Chłodzenie: temp. wody na wlocie parownika 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0℃, jednostka pod pełnym obciążeniem.","(1) - Chłodzenie: temp. wody na wlocie parownika 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0℃, jednostka pod pełnym obciążeniem.","(1) - Chłodzenie: temp. wody na wlocie parownika 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0℃, jednostka pod pełnym obciążeniem.","(1) - Chłodzenie: temp. wody na wlocie parownika 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0℃, jednostka pod pełnym obciążeniem.","(1) - Chłodzenie: temp. wody na wlocie parownika 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0℃, jednostka pod pełnym obciążeniem.","(1) - Chłodzenie: temp. wody na wlocie parownika 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0℃, jednostka pod pełnym obciążeniem.","(1) - Chłodzenie: temp. wody na wlocie parownika 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0℃, jednostka pod pełnym obciążeniem.","(1) - Chłodzenie: temp. wody na wlocie parownika 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0℃, jednostka pod pełnym obciążeniem.","(1) - Chłodzenie: temp. wody na wlocie parownika 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0℃, jednostka pod pełnym obciążeniem.","(1) - Chłodzenie: temp. wody na wlocie parownika 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0℃, jednostka pod pełnym obciążeniem."]
["","","","","","(2) - Dane na temat poziomu hałasu zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0°C; praca w trybie pełnego obciążenia; standard: ISO3744.","(2) - Dane na temat poziomu hałasu zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0°C; praca w trybie pełnego obciążenia; standard: ISO3744.","(2) - Dane na temat poziomu hałasu zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0°C; praca w trybie pełnego obciążenia; standard: ISO3744.","(2) - Dane na temat poziomu hałasu zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0°C; praca w trybie pełnego obciążenia; standard: ISO3744.","(2) - Dane na temat poziomu hałasu zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0°C; praca w trybie pełnego obciążenia; standard: ISO3744.","(2) - Dane na temat poziomu hałasu zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0°C; praca w trybie pełnego obciążenia; standard: ISO3744.","(2) - Dane na temat poziomu hałasu zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0°C; praca w trybie pełnego obciążenia; standard: ISO3744.","(2) - Dane na temat poziomu hałasu zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0°C; praca w trybie pełnego obciążenia; standard: ISO3744.","(2) - Dane na temat poziomu hałasu zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0°C; praca w trybie pełnego obciążenia; standard: ISO3744.","(2) - Dane na temat poziomu hałasu zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0°C; praca w trybie pełnego obciążenia; standard: ISO3744.","(2) - Dane na temat poziomu hałasu zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0°C; praca w trybie pełnego obciążenia; standard: ISO3744.","(2) - Dane na temat poziomu hałasu zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0°C; praca w trybie pełnego obciążenia; standard: ISO3744.","(2) - Dane na temat poziomu hałasu zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0°C; praca w trybie pełnego obciążenia; standard: ISO3744.","(2) - Dane na temat poziomu hałasu zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0°C; praca w trybie pełnego obciążenia; standard: ISO3744.","(2) - Dane na temat poziomu hałasu zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0°C; praca w trybie pełnego obciążenia; standard: ISO3744.","(2) - Dane na temat poziomu hałasu zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie 12,0℃; temp. wody parownika na wylocie 7,0℃; temperatura skraplania 45,0°C; praca w trybie pełnego obciążenia; standard: ISO3744."]
["","","","","","","","","","","","","(3) - Ciecz: Woda","(3) - Ciecz: Woda","(3) - Ciecz: Woda","(3) - Ciecz: Woda","(3) - Ciecz: Woda","(3) - Ciecz: Woda","(3) - Ciecz: Woda","(3) - Ciecz: Woda","(3) - Ciecz: Woda"]
["","","","","","","","","","","","","(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%."]
["","","","","","","","","","","","","(5) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy 75 % obciążeniu","(5) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy 75 % obciążeniu","(5) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy 75 % obciążeniu","(5) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy 75 % obciążeniu","(5) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy 75 % obciążeniu","(5) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy 75 % obciążeniu","(5) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy 75 % obciążeniu","(5) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy 75 % obciążeniu","(5) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy 75 % obciążeniu"]
["","","","","","","","","","","","","(6) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12/7℃; skraplacz 30/35°C; prąd sprężarek","(6) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12/7℃; skraplacz 30/35°C; prąd sprężarek","(6) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12/7℃; skraplacz 30/35°C; prąd sprężarek","(6) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12/7℃; skraplacz 30/35°C; prąd sprężarek","(6) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12/7℃; skraplacz 30/35°C; prąd sprężarek","(6) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12/7℃; skraplacz 30/35°C; prąd sprężarek","(6) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12/7℃; skraplacz 30/35°C; prąd sprężarek","(6) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12/7℃; skraplacz 30/35°C; prąd sprężarek","(6) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12/7℃; skraplacz 30/35°C; prąd sprężarek"]
["","","","","","","","","","","","","(7) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie","(7) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie","(7) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie","(7) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie","(7) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie","(7) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie","(7) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie","(7) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie","(7) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie"]
["","","","","","","","","","","","","(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu."]
["","","","","","","","","","","","","(9) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1","(9) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1","(9) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1","(9) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1","(9) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1","(9) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1","(9) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1","(9) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1","(9) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1"]
["","","","","","","","","","","","","(10) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(10) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(10) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(10) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(10) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(10) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(10) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(10) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(10) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS)."]
["","","","","","","","","","","","","(11) - Jego działanie zależy od fluorowanych gazów cieplarnianych","(11) - Jego działanie zależy od fluorowanych gazów cieplarnianych","(11) - Jego działanie zależy od fluorowanych gazów cieplarnianych","(11) - Jego działanie zależy od fluorowanych gazów cieplarnianych","(11) - Jego działanie zależy od fluorowanych gazów cieplarnianych","(11) - Jego działanie zależy od fluorowanych gazów cieplarnianych","(11) - Jego działanie zależy od fluorowanych gazów cieplarnianych","(11) - Jego działanie zależy od fluorowanych gazów cieplarnianych","(11) - Jego działanie zależy od fluorowanych gazów cieplarnianych"]
["Wydajność chłodnicza","Nom.","","","kW","110 (1)","128 (1)","142 (1)","163 (1)","191 (1)","236 (1)","264 (1)"]
["Regulacja wydajności","Metoda","","","","Bezstopniowa","Bezstopniowa","Bezstopniowa","Bezstopniowa","Bezstopniowa","Bezstopniowa","Bezstopniowa"]
["Regulator wydajności","Minimalna wydajność","","","%","25.0","25.0","25.0","25.0","25.0","25.0","25.0"]
["Pobór mocy","Chłodzenie","","Nom.","kW","31.2 (1)","38.4 (1)","43.8 (1)","50.4 (1)","56.0 (1)","66.0 (1)","75.3 (1)"]
["Wymiary","Jednostka","","Wysokość","mm","1020","1020","1020","1020","1020","1020","1020"]
["","","","Szerokość","mm","913","913","913","913","913","913","913"]
["","","","Głębokość","mm","2684","2684","2684","2684","2684","2684","2684"]
["Ciężar","Jednostka","","","kg","1124","1141","1237","1263","1305","1489","1489"]
["","Ciężar operacyjny","","","kg","1138","1159","1253","1281","1327","1518","1518"]
["Wodny wymiennik ciepła - parownik","Typ","","","","Płytowy wymiennik ciepła","Płytowy wymiennik ciepła","Płytowy wymiennik ciepła","Płytowy wymiennik ciepła","Płytowy wymiennik ciepła","Płytowy wymiennik ciepła","Płytowy wymiennik ciepła"]
["Sprężarka","Typ","","","","Sprężarka jednośrubowa","Sprężarka jednośrubowa","Sprężarka jednośrubowa","Sprężarka jednośrubowa","Sprężarka jednośrubowa","Sprężarka jednośrubowa","Sprężarka jednośrubowa"]
["Sprężarka","Ilość","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Poziom mocy akustycznej","Chłodzenie","","Nom.","dBA","89","89","89","89","89","89","89"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Chłodzenie","","Nom.","dBA","79 (2)","79 (2)","79 (2)","79 (2)","79 (2)","79 (2)","79 (2)"]
["Zakres pracy","Parownik","Chłodzenie","Min.","°CDB","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Maks.","°CDB","15","15","15","15","15","15","15"]
["","Skraplacz","Chłodzenie","Min.","°CDB","25","25","25","25","25","25","25"]
["","","","Maks.","°CDB","60","60","60","60","60","60","60"]
["Czynnik chłodniczy","Typ","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","GWP","","","","1430","1430","1430","1430","1430","1430","1430"]
["","Obwody","","Ilość","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Połączenia instalacji","Połączenie przewodu spustowego","","","in","2\"1/2","4\"","4\"","4\"","4\"","4\"","4\""]
["Zasilanie energią elektryczną","liczba faz","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["Zasilanie","Częstotliwość","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napięcie","","","V","400","400","400","400","400","400","400"]