{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":75,"n_cols":21,"rows_kept":75,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWD-J-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWWD120J-SS","EWWD140J-SS","EWWD150J-SS","EWWD180J-SS","EWWD210J-SS","EWWD250J-SS","EWWD280J-SS","EWWD310J-SS","EWWD330J-SS","EWWD360J-SS","EWWD380J-SS","EWWD400J-SS","EWWD450J-SS","EWWD500J-SS","EWWD530J-SS","EWWD560J-SS"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Chłodzenie","","Nom.","dBA","79.0","79.0","79.0","79.0","79.0","79.0","79.0","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)"]
["Czynnik chłodniczy","Obwody","","Ilość","","","","","","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","GWP","","","","","","","","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["","Typ","","","","","","","","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["Zakres pracy","Skraplacz","Chłodzenie","Min.","°CDB","","","","","","","","23","23","23","23","23","23","23","23","23"]
["","","","Maks.","°CDB","","","","","","","","60","60","60","60","60","60","60","60","60"]
["","Parownik","Chłodzenie","Min.","°CDB","","","","","","","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Maks.","°CDB","","","","","","","","15","15","15","15","15","15","15","15","15"]
["Wydajność chłodnicza","Nom.","","","kW","119.7","145.7","154.3","177.3","207.3","255.3","284.1","309 (1)","333 (1)","356 (1)","385 (1)","415 (1)","463 (1)","512 (1)","540 (1)","568 (1)"]
["Power input","Chłodzenie","","Nom.","kW","","","","","","","","78.8 (1)","84.6 (1)","90.3 (1)","101 (1)","101 (1)","110 (1)","120 (1)","130 (1)","140 (1)"]
["","Grzanie","","Nom.","kW","","","","","","","","78.8 (2)","84.6 (2)","90.3 (2)","101 (2)","101 (2)","110 (2)","120 (2)","130 (2)","140 (2)"]
["Poziom mocy akustycznej","Chłodzenie","","Nom.","dBA","89.0","89.0","89.0","89.0","89.0","89.0","89.0","94","94","94","94","94","94","94","94","94"]
["COP","","","","","","","","","","","","4.92 (2)","4.94 (2)","4.94 (2)","4.82 (2)","5.12 (2)","5.20 (2)","5.28 (2)","5.16 (2)","5.05 (2)"]
["Ładunek czynnika chłodniczego","Na obwód","","","kg","","","","","","","","33.0","33.5","34.0","35.0","36.0","37.0","38.0","38.0","38.0"]
["Wymiary","Jednostka","","Szerokość","mm","913","913","913","913","913","913","913","913","913","913","913","913","913","913","913","913"]
["","","","Głębokość","mm","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684"]
["","","","Wysokość","mm","1,020","1,020","1,020","1,020","1,020","1,020","1,020","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000"]
["Sprężarka","Type","","","","","","","","","","","Sprężarka jednośrubowa","Sprężarka jednośrubowa","Sprężarka jednośrubowa","Sprężarka jednośrubowa","Sprężarka jednośrubowa","Sprężarka jednośrubowa","Sprężarka jednośrubowa","Sprężarka jednośrubowa","Sprężarka jednośrubowa"]
["","Ilość_","","","","","","","","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Wodny wymiennik ciepła - skraplacz","Typ","","","","","","","","","","","Płaszcz i rura z pojedynczym przepływem","Płaszcz i rura z pojedynczym przepływem","Płaszcz i rura z pojedynczym przepływem","Płaszcz i rura z pojedynczym przepływem","Płaszcz i rura z pojedynczym przepływem","Płaszcz i rura z pojedynczym przepływem","Płaszcz i rura z pojedynczym przepływem","Płaszcz i rura z pojedynczym przepływem","Płaszcz i rura z pojedynczym przepływem"]
["","Szybkość przepływu wody","","Nom.","l/s","","","","","","","","9.3","9.3","10.7","11.0","12.4","12.4","15.2","15.3","17.0"]
["Regulator wydajności","Minimalna wydajność","","","%","25","25","25","25","25","25","25","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5"]
["","Metoda","","","","Bezstopniowe","Bezstopniowe","Bezstopniowe","Bezstopniowe","Bezstopniowe","Bezstopniowe","Bezstopniowe","Bezstopniowe","Bezstopniowe","Bezstopniowe","Bezstopniowe","Bezstopniowe","Bezstopniowe","Bezstopniowe","Bezstopniowe","Bezstopniowe"]
["Ciężar","Ciężar operacyjny","","","kg","1,211","1,276","1,378","1,415","1,473","1,663","1,675","2,755","2,792","2,830","2,888","2,946","3,136","3,327","3,338","3,350"]
["","Jednostka","","","kg","1,177","1,233","1,334","1,366","1,416","1,600","1,607","2,668","2,700","2,732","2,782","2,832","3,016","3,200","3,207","3,215"]
["Ogrz. pom.","Temp. wy. wody dla przec. war. klim. 35°C","Informacje ogólne","SCOP","","","","","","","","","4.04"]
["Wodny wymiennik ciepła - parownik","Natężenie przepływu wody","","Nom.","l/s","","","","","","","","14.8","15.9","17.0","18.4","19.8","22.1","24.5","25.8","27.2"]
["","Typ","","","","Płytowy wymiennik ciepła.","Płytowy wymiennik ciepła.","Płytowy wymiennik ciepła.","Płytowy wymiennik ciepła.","Płytowy wymiennik ciepła.","Płytowy wymiennik ciepła.","Płytowy wymiennik ciepła.","Płytowy wymiennik ciepła.","Płytowy wymiennik ciepła.","Płytowy wymiennik ciepła.","Płytowy wymiennik ciepła.","Płytowy wymiennik ciepła.","Płytowy wymiennik ciepła.","Płytowy wymiennik ciepła.","Płytowy wymiennik ciepła.","Płytowy wymiennik ciepła."]
["","Objętość wody","","","l","14","18","14","17","20","26","26","29","31","33","37","41","46","52","52","52"]
["","Spadek ciś. wody","Chłodzenie","Nom.","kPa","15","14","43","40","35","28","34"]
["EER","","","","","4.28","4.28","3.91","3.92","4.11","4.26","4.06","3.92 (1)","3.94 (1)","3.94 (1)","3.82 (1)","4.12 (1)","4.20 (1)","4.28 (1)","4.16 (1)","4.05 (1)"]
["ESEER","","","","","","","","","","","","4.32","4.35","4.50","4.31","4.65","4.74","4.83","4.73","4.33"]
["Wydajność grzewcza","Nom.","","","kW","","","","","","","","388 (2)","417 (2)","446 (2)","486 (2)","515 (2)","573 (2)","631 (2)","669 (2)","709 (2)"]
["Power supply","liczba faz","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Zakres napięcia","","Maks.","%","10","10","10","10","10","10","10"]
["","","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Częstotliwość","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napięcie","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Jednostka","Maks. prąd jednostki dla wymiarowania przewodów","","","A","95","114","127","144","172","197","223"]
["","Prąd rozruch.","","Maks.","A","153.0","153.0","197.0","197.0","197.0","290.0","290.0"]
["Uwagi","","","","","(1) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(1) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(1) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(1) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(1) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(1) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(1) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(1) - Chłodzenie: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. wody skraplacza na wlocie 30°C; temp. wody skraplacza na wylocie 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia.","(1) - Chłodzenie: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. wody skraplacza na wlocie 30°C; temp. wody skraplacza na wylocie 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia.","(1) - Chłodzenie: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. wody skraplacza na wlocie 30°C; temp. wody skraplacza na wylocie 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia.","(1) - Chłodzenie: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. wody skraplacza na wlocie 30°C; temp. wody skraplacza na wylocie 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia.","(1) - Chłodzenie: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. wody skraplacza na wlocie 30°C; temp. wody skraplacza na wylocie 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia.","(1) - Chłodzenie: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. wody skraplacza na wlocie 30°C; temp. wody skraplacza na wylocie 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia.","(1) - Chłodzenie: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. wody skraplacza na wlocie 30°C; temp. wody skraplacza na wylocie 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia.","(1) - Chłodzenie: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. wody skraplacza na wlocie 30°C; temp. wody skraplacza na wylocie 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia.","(1) - Chłodzenie: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. wody skraplacza na wlocie 30°C; temp. wody skraplacza na wylocie 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia."]
["","","","","","(2) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(2) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(2) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(2) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(2) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(2) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(2) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(2) - Podstawą wartości wydajności grzewczej, poboru mocy przez jednostkę oraz COP są następujące warunki: parownik 15/10℃; skraplacz 40/45°C, jednostka pod pełnym obciążeniem","(2) - Podstawą wartości wydajności grzewczej, poboru mocy przez jednostkę oraz COP są następujące warunki: parownik 15/10℃; skraplacz 40/45°C, jednostka pod pełnym obciążeniem","(2) - Podstawą wartości wydajności grzewczej, poboru mocy przez jednostkę oraz COP są następujące warunki: parownik 15/10℃; skraplacz 40/45°C, jednostka pod pełnym obciążeniem","(2) - Podstawą wartości wydajności grzewczej, poboru mocy przez jednostkę oraz COP są następujące warunki: parownik 15/10℃; skraplacz 40/45°C, jednostka pod pełnym obciążeniem","(2) - Podstawą wartości wydajności grzewczej, poboru mocy przez jednostkę oraz COP są następujące warunki: parownik 15/10℃; skraplacz 40/45°C, jednostka pod pełnym obciążeniem","(2) - Podstawą wartości wydajności grzewczej, poboru mocy przez jednostkę oraz COP są następujące warunki: parownik 15/10℃; skraplacz 40/45°C, jednostka pod pełnym obciążeniem","(2) - Podstawą wartości wydajności grzewczej, poboru mocy przez jednostkę oraz COP są następujące warunki: parownik 15/10℃; skraplacz 40/45°C, jednostka pod pełnym obciążeniem","(2) - Podstawą wartości wydajności grzewczej, poboru mocy przez jednostkę oraz COP są następujące warunki: parownik 15/10℃; skraplacz 40/45°C, jednostka pod pełnym obciążeniem","(2) - Podstawą wartości wydajności grzewczej, poboru mocy przez jednostkę oraz COP są następujące warunki: parownik 15/10℃; skraplacz 40/45°C, jednostka pod pełnym obciążeniem"]
["","","","","","(3) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Dane na temat poziomu hałasu zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie  12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. wody skraplacza na wlocie 30°C; temp. wody skraplacza na wylocie 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia; standard: ISO3744","(3) - Dane na temat poziomu hałasu zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie  12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. wody skraplacza na wlocie 30°C; temp. wody skraplacza na wylocie 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia; standard: ISO3744","(3) - Dane na temat poziomu hałasu zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie  12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. wody skraplacza na wlocie 30°C; temp. wody skraplacza na wylocie 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia; standard: ISO3744","(3) - Dane na temat poziomu hałasu zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie  12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. wody skraplacza na wlocie 30°C; temp. wody skraplacza na wylocie 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia; standard: ISO3744","(3) - Dane na temat poziomu hałasu zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie  12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. wody skraplacza na wlocie 30°C; temp. wody skraplacza na wylocie 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia; standard: ISO3744","(3) - Dane na temat poziomu hałasu zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie  12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. wody skraplacza na wlocie 30°C; temp. wody skraplacza na wylocie 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia; standard: ISO3744","(3) - Dane na temat poziomu hałasu zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie  12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. wody skraplacza na wlocie 30°C; temp. wody skraplacza na wylocie 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia; standard: ISO3744","(3) - Dane na temat poziomu hałasu zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie  12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. wody skraplacza na wlocie 30°C; temp. wody skraplacza na wylocie 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia; standard: ISO3744","(3) - Dane na temat poziomu hałasu zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie  12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. wody skraplacza na wlocie 30°C; temp. wody skraplacza na wylocie 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia; standard: ISO3744"]
["","","","","","(4) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(4) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%."]
["","","","","","(5) - Według  EN14825","(5) - Według  EN14825","(5) - Według  EN14825","(5) - Według  EN14825","(5) - Według  EN14825","(5) - Według  EN14825","(5) - Według  EN14825","(5) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy 75 % obciążeniu","(5) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy 75 % obciążeniu","(5) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy 75 % obciążeniu","(5) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy 75 % obciążeniu","(5) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy 75 % obciążeniu","(5) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy 75 % obciążeniu","(5) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy 75 % obciążeniu","(5) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy 75 % obciążeniu","(5) - Maksymalny prąd rozruchowy : prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd innych sprężarek przy 75 % obciążeniu"]
["","","","","","(6) - Zależy od trybu pracy, patrz podręcznik instalacji.","(6) - Zależy od trybu pracy, patrz podręcznik instalacji.","(6) - Zależy od trybu pracy, patrz podręcznik instalacji.","(6) - Zależy od trybu pracy, patrz podręcznik instalacji.","(6) - Zależy od trybu pracy, patrz podręcznik instalacji.","(6) - Zależy od trybu pracy, patrz podręcznik instalacji.","(6) - Zależy od trybu pracy, patrz podręcznik instalacji.","(6) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12/7℃; skraplacz 30/35°C; prąd sprężarek","(6) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12/7℃; skraplacz 30/35°C; prąd sprężarek","(6) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12/7℃; skraplacz 30/35°C; prąd sprężarek","(6) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12/7℃; skraplacz 30/35°C; prąd sprężarek","(6) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12/7℃; skraplacz 30/35°C; prąd sprężarek","(6) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12/7℃; skraplacz 30/35°C; prąd sprężarek","(6) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12/7℃; skraplacz 30/35°C; prąd sprężarek","(6) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12/7℃; skraplacz 30/35°C; prąd sprężarek","(6) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12/7℃; skraplacz 30/35°C; prąd sprężarek"]
["","","","","","(7) - Więcej szczegółów widać na rysunku zakresu pracy","(7) - Więcej szczegółów widać na rysunku zakresu pracy","(7) - Więcej szczegółów widać na rysunku zakresu pracy","(7) - Więcej szczegółów widać na rysunku zakresu pracy","(7) - Więcej szczegółów widać na rysunku zakresu pracy","(7) - Więcej szczegółów widać na rysunku zakresu pracy","(7) - Więcej szczegółów widać na rysunku zakresu pracy","(7) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie","(7) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie","(7) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie","(7) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie","(7) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie","(7) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie","(7) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie","(7) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie","(7) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie"]
["","","","","","","","","","","","","(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(8) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu."]
["","","","","","","","","","","","","(9) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1","(9) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1","(9) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1","(9) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1","(9) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1","(9) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1","(9) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1","(9) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1","(9) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1"]
["","","","","","","","","","","","","(10) - Ciecz: Woda","(10) - Ciecz: Woda","(10) - Ciecz: Woda","(10) - Ciecz: Woda","(10) - Ciecz: Woda","(10) - Ciecz: Woda","(10) - Ciecz: Woda","(10) - Ciecz: Woda","(10) - Ciecz: Woda"]
["","","","","","","","","","","","","(11) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(11) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(11) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(11) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(11) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(11) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(11) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(11) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(11) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS)."]
["","","","","","","","","","","","","(12) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(12) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(12) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(12) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(12) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(12) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(12) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(12) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(12) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu."]
["Power input","Chłodzenie","","Nom.","kW","28","34","39.5","45.3","50.4","59.9","70"]
["IPLV","","","","","5.18","5.06","5.06","5.05","5.16","5.7","4.88"]
["SEER","","","","","3.89","4.74","3.58","4.59","4.81","5.09","4.42"]
["Obudowa","Colour","","","","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa"]
["","Materiał","","","","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa"]
["Sprężarka","Ilość_","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Type","","","","Sprężarka jednośrubowa","Sprężarka jednośrubowa","Sprężarka jednośrubowa","Sprężarka jednośrubowa","Sprężarka jednośrubowa","Sprężarka jednośrubowa","Sprężarka jednośrubowa"]
["","Starting method","","","","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta"]
["Zakres pracy","Strona wody","Parownik","Min.","°CDB","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Maks.","°CDB","15","15","15","15","15","15","15"]
["Czynnik chłodniczy","Typ","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","GWP","","","","1,430.0","1,430.0","1,430.0","1,430.0","1,430.0","1,430.0","1,430.0"]
["","Ilość","","","kg","18","35","34","37","37","38","38"]
["","Obwody","","Ilość","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Połączenia instalacji rurowej","Wlot/wylot wody parownika (śr. zewn.)","","","","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm"]
["Jednostka","Prąd roboczy","Chłodzenie","Nom.","A","48","57","67","74","83","97","109"]
["","","","Maks.","A","85","103","114","130","154","178","201"]