{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":18,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWH-VZXS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EWWH335VZXSA1","EWWH365VZXSA1","EWWH450VZXSA1","EWWH525VZXSA1","EWWH580VZXSA1","EWWH670VZXSA1","EWWH800VZXSA1","EWWH875VZXSA2","EWWH950VZXSA2","EWWHC11VZXSA2","EWWHC12VZXSA2","EWWHC13VZXSA2","EWWHC14VZXSA2","EWWHC15VZXSA2"]
["Wydajność chłodnicza","Nom.","","kW","329","365","448","521","579","665","788","877","952","1,029","1,169","1,288","1,422","1,540"]
["Regulator wydajności","Metoda","","","Zmienna","Zmienna","Zmienna","Zmienna","Zmienna","Zmienna","Zmienna","Zmienna","Zmienna","Zmienna","Zmienna","Zmienna","Zmienna","Zmienna"]
["","Minimalna wydajność","","%","20","20","20","20","20","20","20","10","10","10","10","10","10","10"]
["Power input","Chłodzenie","Nom.","kW","60.5","66.6","81","96","109","121","147","168","185","198","224","248","276","298"]
["EER","","","","5.44","5.48","5.53","5.42","5.29","5.49","5.37","5.23","5.16","5.19","5.22","5.19","5.16","5.16"]
["ESEER","","","","7.14","7.56","8.32","8.32","8.34","8.46","8.55","8.26","8.26","8.5","8.54","8.81","8.61","8.72"]
["Wymiary","Jednostka","Głębokość","mm","3,722","3,722","3,750","3,690","3,690","3,822","3,822","4,792","4,792","4,508","4,508","4,750","4,874","4,874"]
["","","Wysokość","mm","2,135","2,135","2,123","2,235","2,235","2,487","2,487","2,296","2,296","2,301","2,350","2,500","2,469","2,493"]
["","","Szerokość","mm","1,178","1,178","1,179","1,189","1,189","1,303","1,303","1,484","1,639","1,579","1,580","1,610","1,704","1,769"]
["Ciężar","Jednostka","","kg","2,968","2,911","3,102","3,470","3,451","4,257","4,552","5,860","6,240","6,520","6,920","7,530","7,790","8,670"]
["","Ciężar operacyjny","","kg","3,098","3,006","3,274","3,648","3,611","4,518","4,860","6,370","6,760","7,130","7,530","8,300","8,560","9,630"]
["Wodny wymiennik ciepła - parownik","Typ","","","Zalana obudowa i rura","Zalana obudowa i rura","Zalana obudowa i rura","Zalana obudowa i rura","Zalana obudowa i rura","Zalana obudowa i rura","Zalana obudowa i rura","Zalana obudowa i rura","Zalana obudowa i rura","Zalana obudowa i rura","Zalana obudowa i rura","Zalana obudowa i rura","Zalana obudowa i rura","Zalana obudowa i rura"]
["","Objętość wody","","l","70","88","136","134","134","168","199","270","270","320","320","380","480","480"]
["Sprężarka","Typ","","","Sprężarka jednośrubowa z inwerterem","Sprężarka jednośrubowa z inwerterem","Sprężarka jednośrubowa z inwerterem","Sprężarka jednośrubowa z inwerterem","Sprężarka jednośrubowa z inwerterem","Sprężarka jednośrubowa z inwerterem","Sprężarka jednośrubowa z inwerterem","Sprężarka jednośrubowa z inwerterem","Sprężarka jednośrubowa z inwerterem","Sprężarka jednośrubowa z inwerterem","Sprężarka jednośrubowa z inwerterem","Sprężarka jednośrubowa z inwerterem","Sprężarka jednośrubowa z inwerterem","Sprężarka jednośrubowa z inwerterem"]
["","Ilość_","","","1","1","1","1","1","1","1","2","2","2","2","2","2","2"]
["Poziom mocy akustycznej","Chłodzenie","Nom.","dBA","97","99","101","105","105","105","107","106","106","107","107","108","109","110"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Chłodzenie","Nom.","dBA","78","80","82","86","86","86","88","87","87","88","88","89","89","90"]
["Czynnik chłodniczy","Typ","","","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)"]
["","Charge","","kg","95","95","100","110","170","170","180","250","260","290","290","320","320","350"]
["","Obwody","Ilość","","1","1","1","1","1","1","1","2","2","2","2","2","2","2"]
["","GWP","","","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7"]
["Power supply","liczba faz","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Częstotliwość","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napięcie","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Uwagi","","","","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 30/35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 30/35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 30/35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 30/35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 30/35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 30/35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 30/35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 30/35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 30/35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 30/35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 30/35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 30/35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 30/35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0","(1) - Podstawą parametrów wydajnościowych (wydajności chłodniczej, poboru mocy w trybie chłodzenia oraz EER) są następujące warunki: parownik 12,0/7,0°C; temperatura otoczenia 30/35,0°C; jednostka przy pełnym obciążeniu, czynnik roboczy: woda, współczynnik oporu cieplnego osadu = 0"]
["","","","","(2) - Dane na temat poziomu hałasu zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie  12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. wody skraplacza na wlocie 30°C; temp. wody skraplacza na wylocie 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia; standard: ISO3744","(2) - Dane na temat poziomu hałasu zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie  12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. wody skraplacza na wlocie 30°C; temp. wody skraplacza na wylocie 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia; standard: ISO3744","(2) - Dane na temat poziomu hałasu zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie  12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. wody skraplacza na wlocie 30°C; temp. wody skraplacza na wylocie 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia; standard: ISO3744","(2) - Dane na temat poziomu hałasu zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie  12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. wody skraplacza na wlocie 30°C; temp. wody skraplacza na wylocie 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia; standard: ISO3744","(2) - Dane na temat poziomu hałasu zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie  12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. wody skraplacza na wlocie 30°C; temp. wody skraplacza na wylocie 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia; standard: ISO3744","(2) - Dane na temat poziomu hałasu zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie  12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. wody skraplacza na wlocie 30°C; temp. wody skraplacza na wylocie 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia; standard: ISO3744","(2) - Dane na temat poziomu hałasu zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie  12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. wody skraplacza na wlocie 30°C; temp. wody skraplacza na wylocie 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia; standard: ISO3744","(2) - Dane na temat poziomu hałasu zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie  12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. wody skraplacza na wlocie 30°C; temp. wody skraplacza na wylocie 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia; standard: ISO3744","(2) - Dane na temat poziomu hałasu zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie  12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. wody skraplacza na wlocie 30°C; temp. wody skraplacza na wylocie 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia; standard: ISO3744","(2) - Dane na temat poziomu hałasu zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie  12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. wody skraplacza na wlocie 30°C; temp. wody skraplacza na wylocie 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia; standard: ISO3744","(2) - Dane na temat poziomu hałasu zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie  12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. wody skraplacza na wlocie 30°C; temp. wody skraplacza na wylocie 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia; standard: ISO3744","(2) - Dane na temat poziomu hałasu zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie  12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. wody skraplacza na wlocie 30°C; temp. wody skraplacza na wylocie 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia; standard: ISO3744","(2) - Dane na temat poziomu hałasu zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie  12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. wody skraplacza na wlocie 30°C; temp. wody skraplacza na wylocie 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia; standard: ISO3744","(2) - Dane na temat poziomu hałasu zostały zmierzone przy temp. wody parownika na wlocie  12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. wody skraplacza na wlocie 30°C; temp. wody skraplacza na wylocie 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia; standard: ISO3744"]
["","","","","(3) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(3) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(3) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(3) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(3) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(3) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(3) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(3) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(3) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(3) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(3) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(3) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(3) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(3) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%."]
["","","","","(4) - Nominalny prąd roboczy w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12°C/7°C; skraplacz 30°C/35°C","(4) - Nominalny prąd roboczy w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12°C/7°C; skraplacz 30°C/35°C","(4) - Nominalny prąd roboczy w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12°C/7°C; skraplacz 30°C/35°C","(4) - Nominalny prąd roboczy w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12°C/7°C; skraplacz 30°C/35°C","(4) - Nominalny prąd roboczy w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12°C/7°C; skraplacz 30°C/35°C","(4) - Nominalny prąd roboczy w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12°C/7°C; skraplacz 30°C/35°C","(4) - Nominalny prąd roboczy w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12°C/7°C; skraplacz 30°C/35°C","(4) - Nominalny prąd roboczy w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12°C/7°C; skraplacz 30°C/35°C","(4) - Nominalny prąd roboczy w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12°C/7°C; skraplacz 30°C/35°C","(4) - Nominalny prąd roboczy w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12°C/7°C; skraplacz 30°C/35°C","(4) - Nominalny prąd roboczy w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12°C/7°C; skraplacz 30°C/35°C","(4) - Nominalny prąd roboczy w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12°C/7°C; skraplacz 30°C/35°C","(4) - Nominalny prąd roboczy w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12°C/7°C; skraplacz 30°C/35°C","(4) - Nominalny prąd roboczy w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12°C/7°C; skraplacz 30°C/35°C"]
["","","","","(5) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie","(5) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie","(5) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie","(5) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie","(5) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie","(5) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie","(5) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie","(5) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie","(5) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie","(5) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie","(5) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie","(5) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie","(5) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie","(5) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie"]
["","","","","(6) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(6) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(6) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(6) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(6) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(6) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(6) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(6) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(6) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(6) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(6) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(6) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(6) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(6) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu."]
["","","","","(7) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1","(7) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1","(7) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1","(7) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1","(7) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1","(7) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1","(7) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1","(7) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1","(7) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1","(7) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1","(7) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1","(7) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1","(7) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1","(7) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1"]
["","","","","(8) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(8) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(8) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(8) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(8) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(8) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(8) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(8) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(8) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(8) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(8) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(8) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(8) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji.","(8) - Wszystkie dane dotyczą standardowych jednostek bez opcji."]
["","","","","(9) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(9) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(9) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(9) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(9) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(9) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(9) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(9) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(9) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(9) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(9) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(9) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(9) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki.","(9) - Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zapoznać się z danymi na tabliczce znamionowej jednostki."]
["","","","","(10) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(10) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(10) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(10) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(10) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(10) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(10) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(10) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(10) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(10) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(10) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(10) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(10) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(10) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS)."]
["","","","","(11) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(11) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(11) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(11) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(11) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(11) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(11) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(11) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(11) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(11) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(11) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(11) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(11) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(11) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu."]
["","","","","(12) - W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(12) - W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(12) - W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(12) - W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(12) - W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(12) - W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(12) - W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(12) - W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(12) - W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(12) - W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(12) - W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(12) - W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(12) - W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy.","(12) - W przypadku jednostek ze sterowaniem inwerterowym, podczas rozruchu nie występuje początkowy prąd rozruchowy."]