{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":46,"n_cols":17,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWQ-L-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EWWQ180L-SS","EWWQ205L-SS","EWWQ230L-SS","EWWQ260L-SS","EWWQ290L-SS","EWWQ330L-SS","EWWQ380L-SS","EWWQ430L-SS","EWWQ480L-SS","EWWQ540L-SS","EWWQ600L-SS","EWWQ660L-SS","EWWQ720L-SS"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Chłodzenie","Nom.","dBA","65","68","70","72","74","74","73","76","77","77","78","78","78"]
["Czynnik chłodniczy","Obwody","Ilość","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","GWP","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","0"]
["","Charge","","kg","20","20","22","22","24","24","30","32","34","34","38","40","40"]
["","Typ","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Wydajność chłodnicza","Nom.","","kW","187.4","215.1","244.3","272.6","303.2","344.5","386.8","430.2","475.6","548.8","610.9","663","721"]
["Power input","Chłodzenie","Nom.","kW","41.7","47.3","53.1","60.2","67.1","77.1","87","97.9","109.5","123.5","139.7","153.8","166.9"]
["Poziom mocy akustycznej","Chłodzenie","Nom.","dBA","83","86","88","90","91","91","91","93","95","95","95","96","0"]
["Ładunek czynnika chłodniczego","Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq","","TCO2Eq","20.9","20.9","23.0","23.0","25.1","25.1","31.3","33.4","35.5","35.5","39.7","41.8","41.8"]
["Sprężarka","Typ","","","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression"]
["","Ilość_","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["Wymiary","Jednostka","Szerokość","mm","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928"]
["","","Głębokość","mm","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801"]
["","","Wysokość","mm","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","2,090","2,210","2,210","2,210"]
["Wodny wymiennik ciepła - skraplacz","Typ","","","Płytowy wymiennik ciepła","Płytowy wymiennik ciepła","Płytowy wymiennik ciepła","Płytowy wymiennik ciepła","Płytowy wymiennik ciepła","Płytowy wymiennik ciepła","Płytowy wymiennik ciepła","Płytowy wymiennik ciepła","Płytowy wymiennik ciepła","Płytowy wymiennik ciepła","Płytowy wymiennik ciepła","Płytowy wymiennik ciepła","Płytowy wymiennik ciepła"]
["","Szybkość przepływu wody","Nom.","l/s","11.02","12.66","14.4","16.12","17.9","20.38","22.8","25.4","28.08","32.3","36.02","39.16","42.66"]
["Regulator wydajności","Minimalna wydajność","","%","25","21","25","22","25","23","25","21","25","22","20","18","25"]
["","Metoda","","","Stała","Stała","Stała","Stała","Stała","Stała","Stała","Stała","Stała","Stała","Stała","Stała","Stała"]
["Ciężar","Ciężar operacyjny","","kg","957","1,156","1,401","1,469","1,575","1,641","1,723","1,851","1,918","2,044","2,145","2,346","2,405"]
["","Jednostka","","kg","877","1,062","1,285","1,347","1,439","1,498","1,559","1,673","1,722","1,842","1,926","2,105","2,229"]
["Wodny wymiennik ciepła - parownik","Natężenie przepływu wody","Nom.","l/s","8.97","10.29","11.69","13.04","14.5","16.48","18.51","20.58","22.77","26.29","29.26","31.77","34.57"]
["","Typ","","","Płytowy wymiennik ciepła.","Płytowy wymiennik ciepła.","Płytowy wymiennik ciepła.","Płytowy wymiennik ciepła.","Płytowy wymiennik ciepła.","Płytowy wymiennik ciepła.","Płytowy wymiennik ciepła.","Płytowy wymiennik ciepła.","Płytowy wymiennik ciepła.","Płytowy wymiennik ciepła.","Płytowy wymiennik ciepła.","Płytowy wymiennik ciepła.","Płytowy wymiennik ciepła."]
["","Objętość wody","","l","35","41","53","53","65","65","76","92","92","92","115","115","115"]
["EER","","","","4.494","4.548","4.601","4.528","4.519","4.468","4.446","4.394","4.343","4.444","4.373","4.311","4.32"]
["ESEER","","","","5.54","5.54","5.52","5.53","5.54","5.53","5.54","5.52","5.51","5.55","5.51","5.51","5.52"]
["Power supply","liczba faz","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Częstotliwość","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napięcie","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Uwagi","","","","(1) - Chłodzenie: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. wody skraplacza na wlocie 30°C; temp. wody skraplacza na wylocie 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia.","(1) - Chłodzenie: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. wody skraplacza na wlocie 30°C; temp. wody skraplacza na wylocie 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia.","(1) - Chłodzenie: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. wody skraplacza na wlocie 30°C; temp. wody skraplacza na wylocie 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia.","(1) - Chłodzenie: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. wody skraplacza na wlocie 30°C; temp. wody skraplacza na wylocie 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia.","(1) - Chłodzenie: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. wody skraplacza na wlocie 30°C; temp. wody skraplacza na wylocie 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia.","(1) - Chłodzenie: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. wody skraplacza na wlocie 30°C; temp. wody skraplacza na wylocie 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia.","(1) - Chłodzenie: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. wody skraplacza na wlocie 30°C; temp. wody skraplacza na wylocie 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia.","(1) - Chłodzenie: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. wody skraplacza na wlocie 30°C; temp. wody skraplacza na wylocie 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia.","(1) - Chłodzenie: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. wody skraplacza na wlocie 30°C; temp. wody skraplacza na wylocie 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia.","(1) - Chłodzenie: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. wody skraplacza na wlocie 30°C; temp. wody skraplacza na wylocie 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia.","(1) - Chłodzenie: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. wody skraplacza na wlocie 30°C; temp. wody skraplacza na wylocie 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia.","(1) - Chłodzenie: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. wody skraplacza na wlocie 30°C; temp. wody skraplacza na wylocie 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia.","(1) - Chłodzenie: temp. wody parownika na wlocie 12°C; temp. wody parownika na wylocie 7°C; temp. wody skraplacza na wlocie 30°C; temp. wody skraplacza na wylocie 35°C; praca w trybie pełnego obciążenia."]
["","","","","(2) - Wydajność grzewcza, moc wejściowa i COP podano w oparciu o następujące warunki: parownik 5/10°C; skraplacz 40/45°C, praca jednostki w trybie pełnego obciążenia","(2) - Wydajność grzewcza, moc wejściowa i COP podano w oparciu o następujące warunki: parownik 5/10°C; skraplacz 40/45°C, praca jednostki w trybie pełnego obciążenia","(2) - Wydajność grzewcza, moc wejściowa i COP podano w oparciu o następujące warunki: parownik 5/10°C; skraplacz 40/45°C, praca jednostki w trybie pełnego obciążenia","(2) - Wydajność grzewcza, moc wejściowa i COP podano w oparciu o następujące warunki: parownik 5/10°C; skraplacz 40/45°C, praca jednostki w trybie pełnego obciążenia","(2) - Wydajność grzewcza, moc wejściowa i COP podano w oparciu o następujące warunki: parownik 5/10°C; skraplacz 40/45°C, praca jednostki w trybie pełnego obciążenia","(2) - Wydajność grzewcza, moc wejściowa i COP podano w oparciu o następujące warunki: parownik 5/10°C; skraplacz 40/45°C, praca jednostki w trybie pełnego obciążenia","(2) - Wydajność grzewcza, moc wejściowa i COP podano w oparciu o następujące warunki: parownik 5/10°C; skraplacz 40/45°C, praca jednostki w trybie pełnego obciążenia","(2) - Wydajność grzewcza, moc wejściowa i COP podano w oparciu o następujące warunki: parownik 5/10°C; skraplacz 40/45°C, praca jednostki w trybie pełnego obciążenia","(2) - Wydajność grzewcza, moc wejściowa i COP podano w oparciu o następujące warunki: parownik 5/10°C; skraplacz 40/45°C, praca jednostki w trybie pełnego obciążenia","(2) - Wydajność grzewcza, moc wejściowa i COP podano w oparciu o następujące warunki: parownik 5/10°C; skraplacz 40/45°C, praca jednostki w trybie pełnego obciążenia","(2) - Wydajność grzewcza, moc wejściowa i COP podano w oparciu o następujące warunki: parownik 5/10°C; skraplacz 40/45°C, praca jednostki w trybie pełnego obciążenia","(2) - Wydajność grzewcza, moc wejściowa i COP podano w oparciu o następujące warunki: parownik 5/10°C; skraplacz 40/45°C, praca jednostki w trybie pełnego obciążenia","(2) - Wydajność grzewcza, moc wejściowa i COP podano w oparciu o następujące warunki: parownik 5/10°C; skraplacz 40/45°C, praca jednostki w trybie pełnego obciążenia"]
["","","","","(3) - Moc akust.(odparow.12/7°C,temp.oto.35°C,praca z pełnym obciążeniem)zgodnie z ISO9614 i Eurovent8/1. Certyfikat dotyczy jedynie całkowitej mocy akustycznej,ciśnienie akust. e jest obliczane na podstawie poziomu mocy akust. i jest wykorzystywane jedynie w celach info.,nie stanowi parametru wiążącego","(3) - Moc akust.(odparow.12/7°C,temp.oto.35°C,praca z pełnym obciążeniem)zgodnie z ISO9614 i Eurovent8/1. Certyfikat dotyczy jedynie całkowitej mocy akustycznej,ciśnienie akust. e jest obliczane na podstawie poziomu mocy akust. i jest wykorzystywane jedynie w celach info.,nie stanowi parametru wiążącego","(3) - Moc akust.(odparow.12/7°C,temp.oto.35°C,praca z pełnym obciążeniem)zgodnie z ISO9614 i Eurovent8/1. Certyfikat dotyczy jedynie całkowitej mocy akustycznej,ciśnienie akust. e jest obliczane na podstawie poziomu mocy akust. i jest wykorzystywane jedynie w celach info.,nie stanowi parametru wiążącego","(3) - Moc akust.(odparow.12/7°C,temp.oto.35°C,praca z pełnym obciążeniem)zgodnie z ISO9614 i Eurovent8/1. Certyfikat dotyczy jedynie całkowitej mocy akustycznej,ciśnienie akust. e jest obliczane na podstawie poziomu mocy akust. i jest wykorzystywane jedynie w celach info.,nie stanowi parametru wiążącego","(3) - Moc akust.(odparow.12/7°C,temp.oto.35°C,praca z pełnym obciążeniem)zgodnie z ISO9614 i Eurovent8/1. Certyfikat dotyczy jedynie całkowitej mocy akustycznej,ciśnienie akust. e jest obliczane na podstawie poziomu mocy akust. i jest wykorzystywane jedynie w celach info.,nie stanowi parametru wiążącego","(3) - Moc akust.(odparow.12/7°C,temp.oto.35°C,praca z pełnym obciążeniem)zgodnie z ISO9614 i Eurovent8/1. Certyfikat dotyczy jedynie całkowitej mocy akustycznej,ciśnienie akust. e jest obliczane na podstawie poziomu mocy akust. i jest wykorzystywane jedynie w celach info.,nie stanowi parametru wiążącego","(3) - Moc akust.(odparow.12/7°C,temp.oto.35°C,praca z pełnym obciążeniem)zgodnie z ISO9614 i Eurovent8/1. Certyfikat dotyczy jedynie całkowitej mocy akustycznej,ciśnienie akust. e jest obliczane na podstawie poziomu mocy akust. i jest wykorzystywane jedynie w celach info.,nie stanowi parametru wiążącego","(3) - Moc akust.(odparow.12/7°C,temp.oto.35°C,praca z pełnym obciążeniem)zgodnie z ISO9614 i Eurovent8/1. Certyfikat dotyczy jedynie całkowitej mocy akustycznej,ciśnienie akust. e jest obliczane na podstawie poziomu mocy akust. i jest wykorzystywane jedynie w celach info.,nie stanowi parametru wiążącego","(3) - Moc akust.(odparow.12/7°C,temp.oto.35°C,praca z pełnym obciążeniem)zgodnie z ISO9614 i Eurovent8/1. Certyfikat dotyczy jedynie całkowitej mocy akustycznej,ciśnienie akust. e jest obliczane na podstawie poziomu mocy akust. i jest wykorzystywane jedynie w celach info.,nie stanowi parametru wiążącego","(3) - Moc akust.(odparow.12/7°C,temp.oto.35°C,praca z pełnym obciążeniem)zgodnie z ISO9614 i Eurovent8/1. Certyfikat dotyczy jedynie całkowitej mocy akustycznej,ciśnienie akust. e jest obliczane na podstawie poziomu mocy akust. i jest wykorzystywane jedynie w celach info.,nie stanowi parametru wiążącego","(3) - Moc akust.(odparow.12/7°C,temp.oto.35°C,praca z pełnym obciążeniem)zgodnie z ISO9614 i Eurovent8/1. Certyfikat dotyczy jedynie całkowitej mocy akustycznej,ciśnienie akust. e jest obliczane na podstawie poziomu mocy akust. i jest wykorzystywane jedynie w celach info.,nie stanowi parametru wiążącego","(3) - Moc akust.(odparow.12/7°C,temp.oto.35°C,praca z pełnym obciążeniem)zgodnie z ISO9614 i Eurovent8/1. Certyfikat dotyczy jedynie całkowitej mocy akustycznej,ciśnienie akust. e jest obliczane na podstawie poziomu mocy akust. i jest wykorzystywane jedynie w celach info.,nie stanowi parametru wiążącego","(3) - Moc akust.(odparow.12/7°C,temp.oto.35°C,praca z pełnym obciążeniem)zgodnie z ISO9614 i Eurovent8/1. Certyfikat dotyczy jedynie całkowitej mocy akustycznej,ciśnienie akust. e jest obliczane na podstawie poziomu mocy akust. i jest wykorzystywane jedynie w celach info.,nie stanowi parametru wiążącego"]
["","","","","(4) - Ciecz: Woda","(4) - Ciecz: Woda","(4) - Ciecz: Woda","(4) - Ciecz: Woda","(4) - Ciecz: Woda","(4) - Ciecz: Woda","(4) - Ciecz: Woda","(4) - Ciecz: Woda","(4) - Ciecz: Woda","(4) - Ciecz: Woda","(4) - Ciecz: Woda","(4) - Ciecz: Woda","(4) - Ciecz: Woda"]
["","","","","(5) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(5) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(5) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(5) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(5) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(5) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(5) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(5) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(5) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(5) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(5) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(5) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu.","(5) - Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Rzeczywisty ładunek czynnika chłodniczego zależy od finalnej konstrukcji jednostki, a szczegóły można znaleźć na etykietach na urządzeniu."]
["","","","","(6) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(6) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(6) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(6) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(6) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(6) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(6) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(6) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(6) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(6) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(6) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(6) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS).","(6) - Informacje szczegółowe na temat limitów operacyjnych można znaleźć w oprogramowaniu doboru agregatu chłodzącego (CSS)."]
["","","","","(7) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(7) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(7) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(7) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(7) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(7) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(7) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(7) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(7) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(7) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(7) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(7) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%.","(7) - Dopuszczalna tolerancja napięcia ± 10%. Asymetria napięcia pomiędzy fazami musi znajdować się w granicach ± 3%."]
["","","","","(8) - Maks. prąd rozruchowy jednostki: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd wentylatorów.","(8) - Maks. prąd rozruchowy jednostki: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd wentylatorów.","(8) - Maks. prąd rozruchowy jednostki: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd wentylatorów.","(8) - Maks. prąd rozruchowy jednostki: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd wentylatorów.","(8) - Maks. prąd rozruchowy jednostki: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd wentylatorów.","(8) - Maks. prąd rozruchowy jednostki: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd wentylatorów.","(8) - Maks. prąd rozruchowy jednostki: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd wentylatorów.","(8) - Maks. prąd rozruchowy jednostki: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd wentylatorów.","(8) - Maks. prąd rozruchowy jednostki: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd wentylatorów.","(8) - Maks. prąd rozruchowy jednostki: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd wentylatorów.","(8) - Maks. prąd rozruchowy jednostki: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd wentylatorów.","(8) - Maks. prąd rozruchowy jednostki: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd wentylatorów.","(8) - Maks. prąd rozruchowy jednostki: prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd wentylatorów."]
["","","","","(9) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12/7℃; skraplacz 30/35°C; prąd sprężarek","(9) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12/7℃; skraplacz 30/35°C; prąd sprężarek","(9) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12/7℃; skraplacz 30/35°C; prąd sprężarek","(9) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12/7℃; skraplacz 30/35°C; prąd sprężarek","(9) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12/7℃; skraplacz 30/35°C; prąd sprężarek","(9) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12/7℃; skraplacz 30/35°C; prąd sprężarek","(9) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12/7℃; skraplacz 30/35°C; prąd sprężarek","(9) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12/7℃; skraplacz 30/35°C; prąd sprężarek","(9) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12/7℃; skraplacz 30/35°C; prąd sprężarek","(9) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12/7℃; skraplacz 30/35°C; prąd sprężarek","(9) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12/7℃; skraplacz 30/35°C; prąd sprężarek","(9) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12/7℃; skraplacz 30/35°C; prąd sprężarek","(9) - Prąd nominalny w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12/7℃; skraplacz 30/35°C; prąd sprężarek"]
["","","","","(10) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie","(10) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie","(10) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie","(10) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie","(10) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie","(10) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie","(10) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie","(10) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie","(10) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie","(10) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie","(10) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie","(10) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie","(10) - Maksymalny prąd pracy opiera się na maks. wartości prądu pobieranego przez sprężarkę w jej obudowie"]
["","","","","(11) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(11) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(11) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(11) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(11) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(11) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(11) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(11) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(11) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(11) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(11) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(11) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu.","(11) - Maksymalny prąd jednostki dla wymiarowania przewodów opiera się na minimalnym dopuszczalnym napięciu."]
["","","","","(12) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1","(12) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1","(12) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1","(12) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1","(12) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1","(12) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1","(12) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1","(12) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1","(12) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1","(12) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1","(12) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1","(12) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1","(12) - Maksymalny prąd dla wymiarowania przewodów: sprężarka o pełnym obciążeniu amperowym x 1,1"]