{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":51,"n_cols":12,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWS-J-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWWS120J-SS","EWWS140J-SS","EWWS150J-SS","EWWS180J-SS","EWWS210J-SS","EWWS240J-SS","EWWS270J-SS"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Chłodzenie","","Nom.","dBA","79","79","79","79","79","79","79"]
["Zakres pracy","Strona wody","Parownik","Min.","°CDB","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Maks.","°CDB","15","15","15","15","15","15","15"]
["Sprężarka","Type","","","","Sprężarka jednośrubowa","Sprężarka jednośrubowa","Sprężarka jednośrubowa","Sprężarka jednośrubowa","Sprężarka jednośrubowa","Sprężarka jednośrubowa","Sprężarka jednośrubowa"]
["","Starting method","","","","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta"]
["","Ilość_","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Ciężar","Ciężar operacyjny","","","kg","1,211","1,276","1,378","1,415","1,473","1,663","1,675"]
["","Jednostka","","","kg","1,177","1,233","1,334","1,366","1,416","1,600","1,607"]
["EER","","","","","3.85","3.75","3.72","3.78","3.82","3.67","3.66"]
["Czynnik chłodniczy","Typ","","","","R-513A","R-513A","R-513A","R-513A","R-513A","R-513A","R-513A"]
["","GWP","","","","630","630","630","630","630","630","630"]
["","Obwody","","Ilość","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Ilość","","","kg","18","35","34","37","37","38","38"]
["Wydajność chłodnicza","Nom.","","","kW","115.2","136.3","154.7","180.6","207.3","241","272.2"]
["IPLV","","","","","4.1","4.11","4.09","4.11","4.12","4.64","4.59"]
["Połączenia instalacji rurowej","Wlot/wylot wody parownika (śr. zewn.)","","","","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm"]
["SEER","","","","","3.36","3.38","3.32","3.4","3.39","3.87","3.82"]
["Power input","Chłodzenie","","Nom.","kW","30","36.3","41.7","47.8","54.2","65.7","74.4"]
["Poziom mocy akustycznej","Chłodzenie","","Nom.","dBA","89","89","89","89","89","89","89"]
["Wymiary","Jednostka","","Szerokość","mm","913","913","913","913","913","913","913"]
["","","","Głębokość","mm","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684"]
["","","","Wysokość","mm","1,020","1,020","1,020","1,020","1,020","1,020","1,020"]
["Regulator wydajności","Minimalna wydajność","","","%","25","25","25","25","25","25","25"]
["","Metoda","","","","Bezstopniowe","Bezstopniowe","Bezstopniowe","Bezstopniowe","Bezstopniowe","Bezstopniowe","Bezstopniowe"]
["Obudowa","Materiał","","","","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa"]
["","Colour","","","","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa"]
["Wodny wymiennik ciepła - parownik","Typ","","","","Płytowy wymiennik ciepła.","Płytowy wymiennik ciepła.","Płytowy wymiennik ciepła.","Płytowy wymiennik ciepła.","Płytowy wymiennik ciepła.","Płytowy wymiennik ciepła.","Płytowy wymiennik ciepła."]
["","Spadek ciś. wody","Chłodzenie","Nom.","kPa","17.1","16.8","32.8","33.4","31.8","27.9","34.8"]
["","Objętość wody","","","l","14","18","14","17","20","26","26"]
["Power supply","liczba faz","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Zakres napięcia","","Maks.","%","10","10","10","10","10","10","10"]
["","","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Częstotliwość","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napięcie","","","V","400","400","400","400","400","400","400"]
["Jednostka","Maks. prąd jednostki dla wymiarowania przewodów","","","A","89","107","120","136","158","183","207"]
["","Prąd rozruch.","","Maks.","A","154","154","154","154","154","154","154"]
["","Prąd roboczy","Chłodzenie","Nom.","A","50","60","70","78","87","105","117"]
["","","","Maks.","A","81","96","108","122","141","164","185"]
["Uwagi","","","","","(1) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(1) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(1) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(1) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(1) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(1) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(1) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB"]
["","","","","","(2) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(2) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(2) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(2) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(2) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(2) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(2) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB"]
["","","","","","(3) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(4) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)"]
["","","","","","(5) - Według  EN14825","(5) - Według  EN14825","(5) - Według  EN14825","(5) - Według  EN14825","(5) - Według  EN14825","(5) - Według  EN14825","(5) - Według  EN14825"]
["","","","","","(6) - Zależy od trybu pracy, patrz podręcznik instalacji.","(6) - Zależy od trybu pracy, patrz podręcznik instalacji.","(6) - Zależy od trybu pracy, patrz podręcznik instalacji.","(6) - Zależy od trybu pracy, patrz podręcznik instalacji.","(6) - Zależy od trybu pracy, patrz podręcznik instalacji.","(6) - Zależy od trybu pracy, patrz podręcznik instalacji.","(6) - Zależy od trybu pracy, patrz podręcznik instalacji."]
["","","","","","(7) - Więcej szczegółów widać na rysunku zakresu pracy","(7) - Więcej szczegółów widać na rysunku zakresu pracy","(7) - Więcej szczegółów widać na rysunku zakresu pracy","(7) - Więcej szczegółów widać na rysunku zakresu pracy","(7) - Więcej szczegółów widać na rysunku zakresu pracy","(7) - Więcej szczegółów widać na rysunku zakresu pracy","(7) - Więcej szczegółów widać na rysunku zakresu pracy"]