{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":38,"n_cols":47,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYT-CZP"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EWYT016CZP-A1","EWYT016CZPBA1","EWYT016CZPCA1","EWYT021CZP-A1 / EKDAGBL","EWYT021CZP-A1","EWYT021CZPBA1 / EKDAGBL","EWYT021CZPBA1","EWYT021CZPCA1","EWYT025CZP-A1 / EKDAGBL","EWYT025CZP-A1","EWYT025CZPBA1 / EKDAGBL","EWYT025CZPBA1","EWYT025CZPCA1","EWYT032CZP-A1 / EKDAGBL","EWYT032CZP-A1","EWYT032CZPBA1 / EKDAGBL","EWYT032CZPBA1","EWYT032CZPCA1","EWYT040CZP-A1 / EKDAGBL","EWYT040CZP-A1","EWYT040CZPBA1 / EKDAGBL","EWYT040CZPBA1","EWYT040CZPBA2 / EKDAGBL","EWYT040CZPBA2","EWYT040CZP-A2 / EKDAGBL","EWYT040CZP-A2","EWYT040CZPCA1","EWYT040CZPCA2","EWYT050CZP-A2 / EKDAGBL","EWYT050CZP-A2","EWYT050CZPBA2 / EKDAGBL","EWYT050CZPBA2","EWYT050CZPCA2","EWYT064CZP-A2 / EKDAGBL","EWYT064CZP-A2","EWYT064CZPBA2 / EKDAGBL","EWYT064CZPBA2","EWYT064CZPCA2","EWYT090CZP-A2 / EKDAGBL","EWYT090CZP-A2","EWYT090CZPCA2","EWYT090CZPBA2 / EKDAGBL","EWYT090CZPBA2"]
["Wydajność chłodnicza","Nom.","","kW","16.1","16.1","16.1","","21.1","","21.1","21.1","","25.9","","25.9","25.9","","32.7","","32.7","32.7","","39.9","","39.9","","41.7","","41.7","39.9","41.7","","51.1","","51.1","51.1","","64.4","","64.4","64.4","","88.8","88.8","","88.8"]
["Regulacja wydajności","Metoda","","","Sterowane inwerterem","Sterowane inwerterem","Sterowane inwerterem","","Sterowane inwerterem","","Sterowane inwerterem","Sterowane inwerterem","","Sterowane inwerterem","","Sterowane inwerterem","Sterowane inwerterem","","Sterowane inwerterem","","Sterowane inwerterem","Sterowane inwerterem","","Sterowane inwerterem","","Sterowane inwerterem","","Sterowane inwerterem","","Sterowane inwerterem","Sterowane inwerterem","Sterowane inwerterem","","Sterowane inwerterem","","Sterowane inwerterem","Sterowane inwerterem","","Sterowane inwerterem","","Sterowane inwerterem","Sterowane inwerterem","","Sterowane inwerterem","Sterowane inwerterem","","Sterowane inwerterem"]
["Regulator wydajności","Minimalna wydajność","","%","18","18","18","","14","","14","14","","12","","12","12","","19","","19","19","","15","","15","","14","","14","15","14","","12","","12","12","","15","","15","15","","14","14","","14"]
["Pobór mocy","Chłodzenie","Nom.","kW","5.45","5.45","5.45","","6.56","","6.56","6.56","","8.48","","8.48","8.48","","10.3","","10.3","10.3","","13.3","","13.3","","13.2","","13.2","13.3","13.2","","16.9","","16.9","16.9","","21.9","","21.9","21.9","","31.1","31.1","","31.1"]
["EER","","","","2.96","2.96","2.96","","3.22","","3.22","3.22","","3.05","","3.05","3.05","","3.18","","3.18","3.18","","3.00","","3.00","","3.17","","3.17","3.00","3.17","","3.03","","3.03","3.03","","2.95","","2.95","2.95","","2.85","2.85","","2.85"]
["IPLV","","","","5.83","5.83","5.83","","6.29","","6.29","6.29","","6.05","","6.05","6.05","","6.25","","6.25","6.25","","5.87","","5.87","","6.37","","6.37","5.87","6.37","","5.92","","5.92","5.92","","5.88","","5.88","5.88","","5.61","5.61","","5.61"]
["SEER","","","","5.30","5.30","5.30","","5.41","","5.41","5.41","","5.41","","5.41","5.41","","5.70","","5.70","5.70","","5.36","","5.36","","5.76","","5.76","5.36","5.76","","5.48","","5.48","5.48","","5.34","","5.34","5.34","","5.18","5.18","","5.18"]
["Ciężar","Ciężar operacyjny","","kg","262","262","262","","288","","288","288","","288","","288","288","","396","","396","396","","395","","395","","551","","551","395","551","","551","","551","551","","650","","650","650","","757","757","","757"]
["","Jednostka","","kg","261","261","261","","286","","286","286","","286","","286","286","","393","","393","393","","392","","392","","546","","546","392","546","","546","","546","546","","644","","644","644","","749","749","","749"]
["Obudowa","Kolor","","","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","","Kość słoniowa","","Kość słoniowa","Kość słoniowa","","Kość słoniowa","","Kość słoniowa","Kość słoniowa","","Kość słoniowa","","Kość słoniowa","Kość słoniowa","","Kość słoniowa","","Kość słoniowa","","Kość słoniowa","","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa","","Kość słoniowa","","Kość słoniowa","Kość słoniowa","","Kość słoniowa","","Kość słoniowa","Kość słoniowa","","Kość słoniowa","Kość słoniowa","","Kość słoniowa"]
["","Materiał","","","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa","","Galwanizowana i powlekana blacha stalowa"]
["Powietrzny wymiennik ciepła","Powietrzny wymiennik ciepła-=-Typ","","","Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi - miedź aluminium","Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi - miedź aluminium","Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi - miedź aluminium","","Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi - miedź aluminium","","Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi - miedź aluminium","Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi - miedź aluminium","","Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi - miedź aluminium","","Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi - miedź aluminium","Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi - miedź aluminium","","Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi - miedź aluminium","","Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi - miedź aluminium","Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi - miedź aluminium","","Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi - miedź aluminium","","Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi - miedź aluminium","","Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi - miedź aluminium","","Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi - miedź aluminium","Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi - miedź aluminium","Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi - miedź aluminium","","Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi - miedź aluminium","","Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi - miedź aluminium","Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi - miedź aluminium","","Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi - miedź aluminium","","Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi - miedź aluminium","Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi - miedź aluminium","","Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi - miedź aluminium","Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi - miedź aluminium","","Wysokowydajny z rurkami żebrowanymi - miedź aluminium"]
["Wentylator","Ilość","","","1","1","1","","1","","1","1","","1","","1","1","","2","","2","2","","2","","2","","2","","2","2","2","","2","","2","2","","3","","3","3","","4","4","","4"]
["","Typ","","","Osiowy","Osiowy","Osiowy","","Osiowy","","Osiowy","Osiowy","","Osiowy","","Osiowy","Osiowy","","Osiowy","","Osiowy","Osiowy","","Osiowy","","Osiowy","","Osiowy","","Osiowy","Osiowy","Osiowy","","Osiowy","","Osiowy","Osiowy","","Osiowy","","Osiowy","Osiowy","","Osiowy","Osiowy","","Osiowy"]
["Silnik wentylatora","Napęd","","","Napęd VFD","Napęd VFD","Napęd VFD","","Napęd VFD","","Napęd VFD","Napęd VFD","","Napęd VFD","","Napęd VFD","Napęd VFD","","Napęd VFD","","Napęd VFD","Napęd VFD","","Napęd VFD","","Napęd VFD","","Napęd VFD","","Napęd VFD","Napęd VFD","Napęd VFD","","Napęd VFD","","Napęd VFD","Napęd VFD","","Napęd VFD","","Napęd VFD","Napęd VFD","","Napęd VFD","Napęd VFD","","Napęd VFD"]
["Sprężarka","Ilość","","","1","1","1","","1","","1","1","","1","","1","1","","1","","1","1","","1","","1","","2","","2","1","2","","2","","2","2","","2","","2","2","","2","2","","2"]
["","Typ","","","Sprężarka spiralna","Sprężarka spiralna","Sprężarka spiralna","","Sprężarka spiralna","","Sprężarka spiralna","Sprężarka spiralna","","Sprężarka spiralna","","Sprężarka spiralna","Sprężarka spiralna","","Sprężarka spiralna","","Sprężarka spiralna","Sprężarka spiralna","","Sprężarka spiralna","","Sprężarka spiralna","","Sprężarka spiralna","","Sprężarka spiralna","Sprężarka spiralna","Sprężarka spiralna","","Sprężarka spiralna","","Sprężarka spiralna","Sprężarka spiralna","","Sprężarka spiralna","","Sprężarka spiralna","Sprężarka spiralna","","Sprężarka spiralna","Sprężarka spiralna","","Sprężarka spiralna"]
["Poziom mocy akustycznej","Chłodzenie","Nom.","dBA","76.0","76.0","76.0","","76.0","","76.0","76.0","","78.0","","78.0","78.0","","79.0","","79.0","79.0","","80.0","","80.0","","80.0","","80.0","80.0","80.0","","81.0","","81.0","81.0","","83.0","","83.0","83.0","","85.0","85.0","","85.0"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Chłodzenie","Nom.","dBA","59.7","59.7","59.7","","59.7","","59.7","59.7","","61.7","","61.7","61.7","","62.2","","62.2","62.2","","63.2","","63.2","","62.8","","62.8","63.2","62.8","","63.8","","63.8","63.8","","65.4","","65.4","65.4","","67.0","67.0","","67.0"]
["Czynnik chłodniczy","Typ","","","R-32","R-32","R-32","","R-32","","R-32","R-32","","R-32","","R-32","R-32","","R-32","","R-32","R-32","","R-32","","R-32","","R-32","","R-32","R-32","R-32","","R-32","","R-32","R-32","","R-32","","R-32","R-32","","R-32","R-32","","R-32"]
["","GWP","","","675","675","675","","675","","675","675","","675","","675","675","","675","","675","675","","675","","675","","675","","675","675","675","","675","","675","675","","675","","675","675","","675","675","","675"]
["","Ilość","","kg","3.00","3.00","3.00","","5.50","","5.50","5.50","","5.50","","5.50","5.50","","7.00","","7.00","7.00","","8.00","","8.00","","12.0","","12.0","8.00","12.0","","12.0","","12.0","12.0","","13.0","","13.0","13.0","","16.0","16.0","","16.0"]
["","Obwody","Ilość","","1","1","1","","1","","1","1","","1","","1","1","","1","","1","1","","1","","1","","2","","2","1","2","","2","","2","2","","2","","2","2","","2","2","","2"]
["Połączenia instalacji rurowej","Wlot/wylot wody parownika (śr. zewn.)","","","1''1/4","1''1/4","1''1/4","","1''1/4","","1''1/4","1''1/4","","1''1/4","","1''1/4","1''1/4","","1''1/4","","1''1/4","1''1/4","","1''1/4","","1''1/4","","2''","","2''","1''1/4","2''","","2''","","2''","2''","","2''","","2''","2''","","2''","2''","","2''"]
["Zakres efektywności energetycznej","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]
["Uwagi","","","","(1) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(1) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(1) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(1) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(1) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(1) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(1) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(1) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(1) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(1) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(1) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(1) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(1) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(1) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(1) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(1) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(1) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(1) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(1) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(1) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(1) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(1) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(1) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(1) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(1) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(1) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(1) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(1) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(1) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(1) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(1) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(1) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(1) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(1) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(1) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(1) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(1) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(1) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(1) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(1) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(1) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(1) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(1) - Chłodzenie: EW 12℃; LW 7℃; warunki otoczenia: 35°CDB"]
["","","","","(2) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(2) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(2) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(2) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(2) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(2) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(2) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(2) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(2) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(2) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(2) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(2) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(2) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(2) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(2) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(2) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(2) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(2) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(2) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(2) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(2) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(2) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(2) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(2) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(2) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(2) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(2) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(2) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(2) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(2) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(2) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(2) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(2) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(2) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(2) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(2) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(2) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(2) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(2) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(2) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(2) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(2) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB","(2) - Chłodzenie: EW 23℃; LW 18℃; warunki otoczenia: 35°CDB"]
["","","","","(3) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","(4) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Warunek: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)"]
["","","","","(5) - Według  EN14825","(5) - Według  EN14825","(5) - Według  EN14825","(5) - Według  EN14825","(5) - Według  EN14825","(5) - Według  EN14825","(5) - Według  EN14825","(5) - Według  EN14825","(5) - Według  EN14825","(5) - Według  EN14825","(5) - Według  EN14825","(5) - Według  EN14825","(5) - Według  EN14825","(5) - Według  EN14825","(5) - Według  EN14825","(5) - Według  EN14825","(5) - Według  EN14825","(5) - Według  EN14825","(5) - Według  EN14825","(5) - Według  EN14825","(5) - Według  EN14825","(5) - Według  EN14825","(5) - Według  EN14825","(5) - Według  EN14825","(5) - Według  EN14825","(5) - Według  EN14825","(5) - Według  EN14825","(5) - Według  EN14825","(5) - Według  EN14825","(5) - Według  EN14825","(5) - Według  EN14825","(5) - Według  EN14825","(5) - Według  EN14825","(5) - Według  EN14825","(5) - Według  EN14825","(5) - Według  EN14825","(5) - Według  EN14825","(5) - Według  EN14825","(5) - Według  EN14825","(5) - Według  EN14825","(5) - Według  EN14825","(5) - Według  EN14825","(5) - Według  EN14825"]
["","","","","(6) - Zależy od trybu pracy, patrz podręcznik instalacji.","(6) - Zależy od trybu pracy, patrz podręcznik instalacji.","(6) - Zależy od trybu pracy, patrz podręcznik instalacji.","(6) - Zależy od trybu pracy, patrz podręcznik instalacji.","(6) - Zależy od trybu pracy, patrz podręcznik instalacji.","(6) - Zależy od trybu pracy, patrz podręcznik instalacji.","(6) - Zależy od trybu pracy, patrz podręcznik instalacji.","(6) - Zależy od trybu pracy, patrz podręcznik instalacji.","(6) - Zależy od trybu pracy, patrz podręcznik instalacji.","(6) - Zależy od trybu pracy, patrz podręcznik instalacji.","(6) - Zależy od trybu pracy, patrz podręcznik instalacji.","(6) - Zależy od trybu pracy, patrz podręcznik instalacji.","(6) - Zależy od trybu pracy, patrz podręcznik instalacji.","(6) - Zależy od trybu pracy, patrz podręcznik instalacji.","(6) - Zależy od trybu pracy, patrz podręcznik instalacji.","(6) - Zależy od trybu pracy, patrz podręcznik instalacji.","(6) - Zależy od trybu pracy, patrz podręcznik instalacji.","(6) - Zależy od trybu pracy, patrz podręcznik instalacji.","(6) - Zależy od trybu pracy, patrz podręcznik instalacji.","(6) - Zależy od trybu pracy, patrz podręcznik instalacji.","(6) - Zależy od trybu pracy, patrz podręcznik instalacji.","(6) - Zależy od trybu pracy, patrz podręcznik instalacji.","(6) - Zależy od trybu pracy, patrz podręcznik instalacji.","(6) - Zależy od trybu pracy, patrz podręcznik instalacji.","(6) - Zależy od trybu pracy, patrz podręcznik instalacji.","(6) - Zależy od trybu pracy, patrz podręcznik instalacji.","(6) - Zależy od trybu pracy, patrz podręcznik instalacji.","(6) - Zależy od trybu pracy, patrz podręcznik instalacji.","(6) - Zależy od trybu pracy, patrz podręcznik instalacji.","(6) - Zależy od trybu pracy, patrz podręcznik instalacji.","(6) - Zależy od trybu pracy, patrz podręcznik instalacji.","(6) - Zależy od trybu pracy, patrz podręcznik instalacji.","(6) - Zależy od trybu pracy, patrz podręcznik instalacji.","(6) - Zależy od trybu pracy, patrz podręcznik instalacji.","(6) - Zależy od trybu pracy, patrz podręcznik instalacji.","(6) - Zależy od trybu pracy, patrz podręcznik instalacji.","(6) - Zależy od trybu pracy, patrz podręcznik instalacji.","(6) - Zależy od trybu pracy, patrz podręcznik instalacji.","(6) - Zależy od trybu pracy, patrz podręcznik instalacji.","(6) - Zależy od trybu pracy, patrz podręcznik instalacji.","(6) - Zależy od trybu pracy, patrz podręcznik instalacji.","(6) - Zależy od trybu pracy, patrz podręcznik instalacji.","(6) - Zależy od trybu pracy, patrz podręcznik instalacji."]
["","","","","(7) - Więcej szczegółów widać na rysunku zakresu pracy","(7) - Więcej szczegółów widać na rysunku zakresu pracy","(7) - Więcej szczegółów widać na rysunku zakresu pracy","(7) - Więcej szczegółów widać na rysunku zakresu pracy","(7) - Więcej szczegółów widać na rysunku zakresu pracy","(7) - Więcej szczegółów widać na rysunku zakresu pracy","(7) - Więcej szczegółów widać na rysunku zakresu pracy","(7) - Więcej szczegółów widać na rysunku zakresu pracy","(7) - Więcej szczegółów widać na rysunku zakresu pracy","(7) - Więcej szczegółów widać na rysunku zakresu pracy","(7) - Więcej szczegółów widać na rysunku zakresu pracy","(7) - Więcej szczegółów widać na rysunku zakresu pracy","(7) - Więcej szczegółów widać na rysunku zakresu pracy","(7) - Więcej szczegółów widać na rysunku zakresu pracy","(7) - Więcej szczegółów widać na rysunku zakresu pracy","(7) - Więcej szczegółów widać na rysunku zakresu pracy","(7) - Więcej szczegółów widać na rysunku zakresu pracy","(7) - Więcej szczegółów widać na rysunku zakresu pracy","(7) - Więcej szczegółów widać na rysunku zakresu pracy","(7) - Więcej szczegółów widać na rysunku zakresu pracy","(7) - Więcej szczegółów widać na rysunku zakresu pracy","(7) - Więcej szczegółów widać na rysunku zakresu pracy","(7) - Więcej szczegółów widać na rysunku zakresu pracy","(7) - Więcej szczegółów widać na rysunku zakresu pracy","(7) - Więcej szczegółów widać na rysunku zakresu pracy","(7) - Więcej szczegółów widać na rysunku zakresu pracy","(7) - Więcej szczegółów widać na rysunku zakresu pracy","(7) - Więcej szczegółów widać na rysunku zakresu pracy","(7) - Więcej szczegółów widać na rysunku zakresu pracy","(7) - Więcej szczegółów widać na rysunku zakresu pracy","(7) - Więcej szczegółów widać na rysunku zakresu pracy","(7) - Więcej szczegółów widać na rysunku zakresu pracy","(7) - Więcej szczegółów widać na rysunku zakresu pracy","(7) - Więcej szczegółów widać na rysunku zakresu pracy","(7) - Więcej szczegółów widać na rysunku zakresu pracy","(7) - Więcej szczegółów widać na rysunku zakresu pracy","(7) - Więcej szczegółów widać na rysunku zakresu pracy","(7) - Więcej szczegółów widać na rysunku zakresu pracy","(7) - Więcej szczegółów widać na rysunku zakresu pracy","(7) - Więcej szczegółów widać na rysunku zakresu pracy","(7) - Więcej szczegółów widać na rysunku zakresu pracy","(7) - Więcej szczegółów widać na rysunku zakresu pracy","(7) - Więcej szczegółów widać na rysunku zakresu pracy"]