{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":48,"n_cols":9,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWC-BF"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWC06B5FV1B","FWC07B5FV1B","FWC08B5FV1B","FWC09B5FV1B"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Niski","","","dBA","21.0","22.0","24.0","28.0"]
["","Wysoki","","","dBA","29.0","33.0","39.0","43.0"]
["Standardowe akcesoria","Instrukcja obsługi i instalacji","","","","1","1","1","1"]
["","Przewodnik po instalacji","","","","1","1","1","1"]
["","Przewód spustowy","","","","1","1","1","1"]
["","Zacisk metalowy na przewodzie spustowym","","","","1","1","1","1"]
["","Podkładka do wspornika wieszaka","","","","8","8","8","8"]
["","Śruby","","","","4","4","4","4"]
["","Pierścień O-ring","","","","4","4","4","4"]
["","Izolacja","","","","6","6","6","6"]
["Całkowity poziom ciśnienia akustycznego","Niski","","","dBA","33.0","36.0","36.0","40.0"]
["","Wysoki","","","dBA","43.0","47.0","53.0","57.0"]
["Przepływ wody","Spadek ciśnienia wody","Ogrzewanie","Wysoki","kPa","18","22","30","38"]
["","","Chłodzenie","Wysoki","kPa","15","18","23","30"]
["Połączenia instalacji","Spust","","Śr. zew.","mm","VP25 (Średnica zewnętrzna 32, średnica wewnętrzna 25)","VP25 (Średnica zewnętrzna 32, średnica wewnętrzna 25)","VP25 (Średnica zewnętrzna 32, średnica wewnętrzna 25)","VP25 (Średnica zewnętrzna 32, średnica wewnętrzna 25)"]
["","Woda","","Wlot","","3/4\" BSP (gwint żeński)","3/4\" BSP (gwint żeński)","3/4\" BSP (gwint żeński)","3/4\" BSP (gwint żeński)"]
["","","","Wylot","","3/4\" BSP (gwint żeński)","3/4\" BSP (gwint żeński)","3/4\" BSP (gwint żeński)","3/4\" BSP (gwint żeński)"]
["Power input","Wysoka","","","kW","0.046","0.055","0.077","0.107"]
["","Niska","","","kW","0.035","0.038","0.040","0.046"]
["Dopuszczalna temperatura wody","Ogrzewanie","","Maks.","°C","70 (4)","70 (4)","70 (4)","70 (4)"]
["","","","Min.","°C","5 (4)","5 (4)","5 (4)","5 (4)"]
["","Chłodzenie","","Min.","°C","5 (4)","5 (4)","5 (4)","5 (4)"]
["","","","Maks.","°C","70 (4)","70 (4)","70 (4)","70 (4)"]
["Wymiary","Jednostka","","Szerokość","mm","840","840","840","840"]
["","","","Głębokość","mm","840","840","840","840"]
["","","","Wysokość","mm","288","288","288","288"]
["Ciężar","Jednostka","","","kg","29","29","29","29"]
["Wentylator","Przepływ powietrza","","Niski","m³/h","708","804","852","1,014"]
["","","","Wysoki","m³/h","1,032","1,200","1,476","1,746"]
["Wydajność chłodnicza (standardowe warunki)","Wydajność całkowita, inst. 4-przewod.","","Niska","kW","4.3 (1)","4.6 (1)","4.8 (1)","5.7 (1)"]
["","","","Wysoka","kW","5.9 (1)","6.3 (1)","7.2 (1)","8.3 (1)"]
["","Użyteczna wydajność, inst. 4-przewod.","","Niska","kW","3.1 (1)","3.3 (1)","3.5 (1)","4.0 (1)"]
["","","","Wysoka","kW","4.2 (1)","4.6 (1)","5.4 (1)","6.4 (1)"]
["Wydajność grzewcza (standardowe warunki)","Wydajność, inst. 4-przewod.","","Niska","kW","5.2 (3)","5.5 (3)","5.8 (3)","6.8 (3)"]
["","","","Wysoka","kW","6.9 (3)","7.8 (3)","9.2 (3)","10.4 (3)"]
["Power supply","liczba faz","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Częstotliwość","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Napięcie","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Uwagi","","","","","(1) - Chłodzenie: powietrze 27°CDB, 19°CWB; temperatura wody na wlocie 7°C; temperatura wody na wylocie 12°C","(1) - Chłodzenie: powietrze 27°CDB, 19°CWB; temperatura wody na wlocie 7°C; temperatura wody na wylocie 12°C","(1) - Chłodzenie: powietrze 27°CDB, 19°CWB; temperatura wody na wlocie 7°C; temperatura wody na wylocie 12°C","(1) - Chłodzenie: powietrze 27°CDB, 19°CWB; temperatura wody na wlocie 7°C; temperatura wody na wylocie 12°C"]
["","","","","","(2) - Ogrzewanie: 2-rurowe: powietrze 20°CDB, 15°CWB; woda na wlocie 45°C; woda na wylocie 40°C","(2) - Ogrzewanie: 2-rurowe: powietrze 20°CDB, 15°CWB; woda na wlocie 45°C; woda na wylocie 40°C","(2) - Ogrzewanie: 2-rurowe: powietrze 20°CDB, 15°CWB; woda na wlocie 45°C; woda na wylocie 40°C","(2) - Ogrzewanie: 2-rurowe: powietrze 20°CDB, 15°CWB; woda na wlocie 45°C; woda na wylocie 40°C"]
["","","","","","(3) - Ogrzewanie: 4-rurowe: powietrze 20°CDB, 15°CWB; woda na wlocie 65°C; woda na wylocie 55°C","(3) - Ogrzewanie: 4-rurowe: powietrze 20°CDB, 15°CWB; woda na wlocie 65°C; woda na wylocie 55°C","(3) - Ogrzewanie: 4-rurowe: powietrze 20°CDB, 15°CWB; woda na wlocie 65°C; woda na wylocie 55°C","(3) - Ogrzewanie: 4-rurowe: powietrze 20°CDB, 15°CWB; woda na wlocie 65°C; woda na wylocie 55°C"]
["","","","","","(4) - Nie wprowadzać do jednostki wody o temperaturze niższej od 5°C albo wyższej od 50°/70°C, gdyż może to uszkodzić jednostkę","(4) - Nie wprowadzać do jednostki wody o temperaturze niższej od 5°C albo wyższej od 50°/70°C, gdyż może to uszkodzić jednostkę","(4) - Nie wprowadzać do jednostki wody o temperaturze niższej od 5°C albo wyższej od 50°/70°C, gdyż może to uszkodzić jednostkę","(4) - Nie wprowadzać do jednostki wody o temperaturze niższej od 5°C albo wyższej od 50°/70°C, gdyż może to uszkodzić jednostkę"]