{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":9,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWC-BT"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWC06B5TV1B","FWC07B5TV1B","FWC08B5TV1B","FWC09B5TV1B"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Niski","","","dBA","21.0","22.0","24.0","28.0"]
["","Wysoki","","","dBA","29.0","33.0","39.0","43.0"]
["Standardowe akcesoria","Instrukcja obsługi i instalacji","","","","1","1","1","1"]
["","Przewodnik po instalacji","","","","1","1","1","1"]
["","Przewód spustowy","","","","1","1","1","1"]
["","Zacisk metalowy na przewodzie spustowym","","","","1","1","1","1"]
["","Podkładka do wspornika wieszaka","","","","8","8","8","8"]
["","Śruby","","","","4","4","4","4"]
["","Pierścień O-ring","","","","2","2","2","2"]
["","Izolacja","","","","4","4","4","4"]
["Całkowity poziom ciśnienia akustycznego","Niski","","","dBA","31.0","33.0","36.0","40.0"]
["","Wysoki","","","dBA","43.0","47.0","53.0","57.0"]
["Przepływ wody","Spadek ciśnienia wody","Ogrzewanie","Wysoki","kPa","17","22","29","37"]
["","","Chłodzenie","Wysoki","kPa","15","18","24","30"]
["Połączenia instalacji","Spust","","Śr. zew.","mm","VP25 (Średnica zewnętrzna 32, średnica wewnętrzna 25)","VP25 (Średnica zewnętrzna 32, średnica wewnętrzna 25)","VP25 (Średnica zewnętrzna 32, średnica wewnętrzna 25)","VP25 (Średnica zewnętrzna 32, średnica wewnętrzna 25)"]
["","Woda","","Wlot","","3/4\" BSP (gwint żeński)","3/4\" BSP (gwint żeński)","3/4\" BSP (gwint żeński)","3/4\" BSP (gwint żeński)"]
["","","","Wylot","","3/4\" BSP (gwint żeński)","3/4\" BSP (gwint żeński)","3/4\" BSP (gwint żeński)","3/4\" BSP (gwint żeński)"]
["Power input","Wysoka","","","kW","0.045","0.054","0.077","0.107"]
["","Niska","","","kW","0.034","0.037","0.039","0.045"]
["Dopuszczalna temperatura wody","Ogrzewanie","","Maks.","°C","50 (4)","50 (4)","50 (4)","50 (4)"]
["","","","Min.","°C","5 (4)","5 (4)","5 (4)","5 (4)"]
["","Chłodzenie","","Min.","°C","5 (4)","5 (4)","5 (4)","5 (4)"]
["","","","Maks.","°C","50 (4)","50 (4)","50 (4)","50 (4)"]
["Wymiary","Jednostka","","Szerokość","mm","840","840","840","840"]
["","","","Głębokość","mm","840","840","840","840"]
["","","","Wysokość","mm","288","288","288","288"]
["Ciężar","Jednostka","","","kg","26","26","26","26"]
["Wentylator","Przepływ powietrza","","Niski","m³/h","720","834","888","1,044"]
["","","","Wysoki","m³/h","1,068","1,236","1,518","1,776"]
["Power supply","liczba faz","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Częstotliwość","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Napięcie","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Uwagi","","","","","(1) - Chłodzenie: powietrze 27°CDB, 19°CWB; temperatura wody na wlocie 7°C; temperatura wody na wylocie 12°C","(1) - Chłodzenie: powietrze 27°CDB, 19°CWB; temperatura wody na wlocie 7°C; temperatura wody na wylocie 12°C","(1) - Chłodzenie: powietrze 27°CDB, 19°CWB; temperatura wody na wlocie 7°C; temperatura wody na wylocie 12°C","(1) - Chłodzenie: powietrze 27°CDB, 19°CWB; temperatura wody na wlocie 7°C; temperatura wody na wylocie 12°C"]
["","","","","","(2) - Ogrzewanie: 2-rurowe: powietrze 20°CDB, 15°CWB; woda na wlocie 45°C; woda na wylocie 40°C","(2) - Ogrzewanie: 2-rurowe: powietrze 20°CDB, 15°CWB; woda na wlocie 45°C; woda na wylocie 40°C","(2) - Ogrzewanie: 2-rurowe: powietrze 20°CDB, 15°CWB; woda na wlocie 45°C; woda na wylocie 40°C","(2) - Ogrzewanie: 2-rurowe: powietrze 20°CDB, 15°CWB; woda na wlocie 45°C; woda na wylocie 40°C"]
["","","","","","(3) - Ogrzewanie: 4-rurowe: powietrze 20°CDB, 15°CWB; woda na wlocie 65°C; woda na wylocie 55°C","(3) - Ogrzewanie: 4-rurowe: powietrze 20°CDB, 15°CWB; woda na wlocie 65°C; woda na wylocie 55°C","(3) - Ogrzewanie: 4-rurowe: powietrze 20°CDB, 15°CWB; woda na wlocie 65°C; woda na wylocie 55°C","(3) - Ogrzewanie: 4-rurowe: powietrze 20°CDB, 15°CWB; woda na wlocie 65°C; woda na wylocie 55°C"]
["","","","","","(4) - Nie wprowadzać do jednostki wody o temperaturze niższej od 5°C albo wyższej od 50°/70°C, gdyż może to uszkodzić jednostkę","(4) - Nie wprowadzać do jednostki wody o temperaturze niższej od 5°C albo wyższej od 50°/70°C, gdyż może to uszkodzić jednostkę","(4) - Nie wprowadzać do jednostki wody o temperaturze niższej od 5°C albo wyższej od 50°/70°C, gdyż może to uszkodzić jednostkę","(4) - Nie wprowadzać do jednostki wody o temperaturze niższej od 5°C albo wyższej od 50°/70°C, gdyż może to uszkodzić jednostkę"]