{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":50,"n_cols":12,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWC-DT"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWC06DAFN5V3--","FWC06DATN5V3--","FWC07DATN5V3--","FWC08DAFN5V3--","FWC08DATN5V3--","FWC09DAFN5V3--","FWC09DATN5V3--"]
["Wydajność chłodnicza (standardowe warunki)","Użyteczna wydajność, inst. 2-przewod.","","Niska","kW","","3.04","3.38","","3.63","","3.69"]
["","","","Wysoka","kW","","4.9","5.87","","6.87","","7.84"]
["","Użyteczna wydajność, inst. 4-przewod.","","Niska","kW","2.93","","","3.52","","3.64"]
["","","","Wysoka","kW","4.58","","","6.66","","7.79"]
["","Wydajność całkowita, inst. 2-przewod.","","Niska","kW","","4.06","4.51","","4.81","","4.88"]
["","","","Wysoka","kW","","6.34","7.53","","8.7","","9.66"]
["","Wydajność całkowita, inst. 4-przewod.","","Niska","kW","3.96","","","4.68","","4.85"]
["","","","Wysoka","kW","6.01","","","8.41","","9.58"]
["Wydajność grzewcza (standardowe warunki)","Wydajność, inst. 2-przewod.","","Niska","kW","","4.15","4.62","","4.94","","5.02"]
["","","","Wysoka","kW","","6.79","8.14","","9.51","","10.7"]
["","Wydajność, inst. 4-przewod.","","Niska","kW","4.87","","","5.65","","5.77"]
["","","","Wysoka","kW","7.47","","","10.21","","11.47"]
["Pobór mocy","Niska","","","kW","0.02","0.02","0.02","0.02","0.03","0.03","0.03"]
["","Wysoka","","","kW","0.043","0.045","0.071","0.102","0.104","0.165","0.167"]
["Wymiary","Jednostka","","Wysokość","mm","287","287","287","287","287","287","287"]
["","","","Szerokość","mm","837","837","837","837","837","837","837"]
["","","","Głębokość","mm","921","921","921","921","921","921","921"]
["Ciężar","Jednostka","","","kg","27","25","25","27","25","27","25"]
["Wentylator","Przepływ powietrza","","Niski","m³/h","614","621","697","734","747","743","757"]
["","","","Wysoki","m³/h","1,051","1,080","1,336","1,563","1,615","1,816","1,881"]
["Całkowity poziom ciśnienia akustycznego","Niski","","","dBA","35","35","35","37","36","40","39"]
["","Wysoki","","","dBA","46","46","52","57","56","62","61"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Niski","","","dBA","22","22","22","24","23","27","26"]
["","Wysoki","","","dBA","33","33","39","44","43","49","48"]
["Przepływ wody","Chłodzenie","","Niska","l/h","698","698","776","827","827","833","839"]
["","","","Wysoka","l/h","1,090","1,090","1,295","1,496","1,496","1,647","1,661"]
["","Ogrzewanie","","Niska","l/h","419","713","794","486","850","496","863"]
["","","","Wysoka","l/h","642","1,167","1,400","877","1,635","986","1,841"]
["","Spadek ciśnienia wody","Chłodzenie","Niski","kPa","12","12","14","15","15","16","16"]
["","","","Wysoki","kPa","19","20","27","32","33","39","40"]
["","","Ogrzewanie","Niski","kPa","11","11","13","14","14","15","15"]
["","","","Wysoki","kPa","19","20","27","31","36","37","44"]
["Połączenia instalacji","Woda","","Wlot","","3/4\" BSP (gwint żeński)","3/4\" BSP (gwint żeński)","3/4\" BSP (gwint żeński)","3/4\" BSP (gwint żeński)","3/4\" BSP (gwint żeński)","3/4\" BSP (gwint żeński)","3/4\" BSP (gwint żeński)"]
["","","","Wylot","","3/4\" BSP (gwint żeński)","3/4\" BSP (gwint żeński)","3/4\" BSP (gwint żeński)","3/4\" BSP (gwint żeński)","3/4\" BSP (gwint żeński)","3/4\" BSP (gwint żeński)","3/4\" BSP (gwint żeński)"]
["","Spust","","Śr. zew.","mm","VP25 (Średnica zewnętrzna 32; średnica wewnętrzna 25)","VP25 (Średnica zewnętrzna 32; średnica wewnętrzna 25)","VP25 (Średnica zewnętrzna 32; średnica wewnętrzna 25)","VP25 (Średnica zewnętrzna 32; średnica wewnętrzna 25)","VP25 (Średnica zewnętrzna 32; średnica wewnętrzna 25)","VP25 (Średnica zewnętrzna 32; średnica wewnętrzna 25)","VP25 (Średnica zewnętrzna 32; średnica wewnętrzna 25)"]
["Zasilanie","Typ","","","","230 / 1 / 50","230 / 1 / 50","230 / 1 / 50","230 / 1 / 50","230 / 1 / 50","230 / 1 / 50","230 / 1 / 50"]
["Zasilanie energią elektryczną","liczba faz","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["Zasilanie","Częstotliwość","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napięcie","","","V","230","230","230","230","230","230","230"]
["Uwagi","","","","","(1) - Chłodzenie: powietrze 27°CDB, 19°CWB; temperatura wody na wlocie 7°C; temperatura wody na wylocie 12°C","(1) - Chłodzenie: powietrze 27°CDB, 19°CWB; temperatura wody na wlocie 7°C; temperatura wody na wylocie 12°C","(1) - Chłodzenie: powietrze 27°CDB, 19°CWB; temperatura wody na wlocie 7°C; temperatura wody na wylocie 12°C","(1) - Chłodzenie: powietrze 27°CDB, 19°CWB; temperatura wody na wlocie 7°C; temperatura wody na wylocie 12°C","(1) - Chłodzenie: powietrze 27°CDB, 19°CWB; temperatura wody na wlocie 7°C; temperatura wody na wylocie 12°C","(1) - Chłodzenie: powietrze 27°CDB, 19°CWB; temperatura wody na wlocie 7°C; temperatura wody na wylocie 12°C","(1) - Chłodzenie: powietrze 27°CDB, 19°CWB; temperatura wody na wlocie 7°C; temperatura wody na wylocie 12°C"]
["","","","","","(2) - Ogrzewanie: 2-rurowe: powietrze 20°CDB, 15°CWB; woda na wlocie 45°C; woda na wylocie 40°C","(2) - Ogrzewanie: 2-rurowe: powietrze 20°CDB, 15°CWB; woda na wlocie 45°C; woda na wylocie 40°C","(2) - Ogrzewanie: 2-rurowe: powietrze 20°CDB, 15°CWB; woda na wlocie 45°C; woda na wylocie 40°C","(2) - Ogrzewanie: 2-rurowe: powietrze 20°CDB, 15°CWB; woda na wlocie 45°C; woda na wylocie 40°C","(2) - Ogrzewanie: 2-rurowe: powietrze 20°CDB, 15°CWB; woda na wlocie 45°C; woda na wylocie 40°C","(2) - Ogrzewanie: 2-rurowe: powietrze 20°CDB, 15°CWB; woda na wlocie 45°C; woda na wylocie 40°C","(2) - Ogrzewanie: 2-rurowe: powietrze 20°CDB, 15°CWB; woda na wlocie 45°C; woda na wylocie 40°C"]
["","","","","","(3) - Ogrzewanie: 4-rurowe: powietrze 20°CDB, 15°CWB; woda na wlocie 65°C; woda na wylocie 55°C","(3) - Ogrzewanie: 4-rurowe: powietrze 20°CDB, 15°CWB; woda na wlocie 65°C; woda na wylocie 55°C","(3) - Ogrzewanie: 4-rurowe: powietrze 20°CDB, 15°CWB; woda na wlocie 65°C; woda na wylocie 55°C","(3) - Ogrzewanie: 4-rurowe: powietrze 20°CDB, 15°CWB; woda na wlocie 65°C; woda na wylocie 55°C","(3) - Ogrzewanie: 4-rurowe: powietrze 20°CDB, 15°CWB; woda na wlocie 65°C; woda na wylocie 55°C","(3) - Ogrzewanie: 4-rurowe: powietrze 20°CDB, 15°CWB; woda na wlocie 65°C; woda na wylocie 55°C","(3) - Ogrzewanie: 4-rurowe: powietrze 20°CDB, 15°CWB; woda na wlocie 65°C; woda na wylocie 55°C"]
["","","","","","(4) - Nie wprowadzać do jednostki wody o temperaturze poniżej 5°C albo powyżej 90°C, gdyż może to spowodować uszkodzenie jednostki","(4) - Nie wprowadzać do jednostki wody o temperaturze poniżej 5°C albo powyżej 90°C, gdyż może to spowodować uszkodzenie jednostki","(4) - Nie wprowadzać do jednostki wody o temperaturze poniżej 5°C albo powyżej 90°C, gdyż może to spowodować uszkodzenie jednostki","(4) - Nie wprowadzać do jednostki wody o temperaturze poniżej 5°C albo powyżej 90°C, gdyż może to spowodować uszkodzenie jednostki","(4) - Nie wprowadzać do jednostki wody o temperaturze poniżej 5°C albo powyżej 90°C, gdyż może to spowodować uszkodzenie jednostki","(4) - Nie wprowadzać do jednostki wody o temperaturze poniżej 5°C albo powyżej 90°C, gdyż może to spowodować uszkodzenie jednostki","(4) - Nie wprowadzać do jednostki wody o temperaturze poniżej 5°C albo powyżej 90°C, gdyż może to spowodować uszkodzenie jednostki"]
["","","","","","(5) - Przepływ powietrza: 20°C DB, 15°C WB; 230V 50Hz 0Pa","(5) - Przepływ powietrza: 20°C DB, 15°C WB; 230V 50Hz 0Pa","(5) - Przepływ powietrza: 20°C DB, 15°C WB; 230V 50Hz 0Pa","(5) - Przepływ powietrza: 20°C DB, 15°C WB; 230V 50Hz 0Pa","(5) - Przepływ powietrza: 20°C DB, 15°C WB; 230V 50Hz 0Pa","(5) - Przepływ powietrza: 20°C DB, 15°C WB; 230V 50Hz 0Pa","(5) - Przepływ powietrza: 20°C DB, 15°C WB; 230V 50Hz 0Pa"]