{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":54,"n_cols":19,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWD-AF"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWD04ACFN6V3","FWD04AAFN6V3","FWD06ACFN6V3","FWD06AAFN6V3","FWD08ACFN6V3","FWD08AAFN6V3","FWD10ACFN6V3","FWD10AAFN6V3","FWD12ACFN6V3","FWD12AAFN6V3","FWD16ACFN6V3","FWD16AAFN6V3","FWD18ACFN6V3","FWD18AAFN6V3"]
["Wydajność chłodnicza (standardowe warunki)","Użyteczna wydajność, inst. 4-przewod.","","Niska","kW","2.09 (1)","","3.60 (1)","","4.79 (1)","","5.17 (1)","","6.29 (1)","","8.58 (1)","","9.34 (1)"]
["","","","Wysoka","kW","2.80 (1)","","4.08 (1)","","5.94 (1)","","6.46 (1)","","9.06 (1)","","12.14 (1)","","13.41 (1)"]
["","Wydajność całkowita, inst. 4-przewod.","","Niska","kW","2.73 (1)","","4.92 (1)","","5.97 (1)","","6.61 (1)","","8.33 (1)","","11.59 (1)","","12.87 (1)"]
["","","","Wysoka","kW","3.62 (1)","","5.60 (1)","","7.20 (1)","","8.10 (1)","","11.66 (1)","","15.84 (1)","","17.66 (1)"]
["Wydajność grzewcza (standardowe warunki)","Wydajność, inst. 4-przewod.","","Niska","kW","3.23 (3)","","5.25 (3)","","7.02 (3)","","6.99 (3)","","10.86 (3)","","14.88 (3)","","14.79 (3)"]
["","","","Wysoka","kW","3.91 (3)","","5.72 (3)","","7.99 (3)","","7.94 (3)","","14.43 (3)","","19.30 (3)","","19.20 (3)"]
["Pobór mocy","Niska","","","kW","0.14","","0.35","","0.29","","0.29","","0.37","","0.87","","0.87"]
["","Wysoka","","","kW","0.265","","0.460","","0.505","","0.505","","0.750","","1.300","","1.300"]
["Wymiary","Jednostka","","Wysokość","mm","559","280","559","280","559","280","559","280","718","352","718","352","718","352"]
["","","","Szerokość","mm","754","754","964","964","1170","1174","1170","1174","1170","1174","1380","1384","1380","1384"]
["","","","Głębokość","mm","280","559","280","559","280","559","280","559","353","718","353","718","353","718"]
["Ciężar","Jednostka","","","kg","34.7","35","43.2","43","50.3","50","51.7","52","70.9","71","83.4","83","85.9","86"]
["Obudowa","Kolor","","","","","Nie pokryta (galwanizowana)","","Nie pokryta (galwanizowana)","","Nie pokryta (galwanizowana)","","Nie pokryta (galwanizowana)","","Nie pokryta (galwanizowana)","","Nie pokryta (galwanizowana)","","Nie pokryta (galwanizowana)"]
["Wentylator","Przepływ powietrza","","Niski","m³/h","532","","1004","","1194","","1186","","1466","","2084","","2065"]
["","","","Wysoki","m³/h","794","800","1212","1250","1573","1600","1550","1600","2328","2200","3186","3000","3155","3000"]
["","Spręż dyspozycyjny","","Niska","Pa","38","","41","","38","","38","","30","","31","","32"]
["","","","Wysoka","Pa","67","","59","","67","","66","","78","","76","","74"]
["Całkowity poziom ciśnienia akustycznego","Niski","","","dBA","54 (4)","","61 (4)","","62 (4)","","62 (4)","","60 (4)","","69 (4)","","69 (4)"]
["","Wysoki","","","dBA","66 (4)","","69 (4)","","72 (4)","","72 (4)","","74 (4)","","78 (4)","","78 (4)"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Niski","","","dBA","49 (5)","","56 (5)","","57 (5)","","57 (5)","","55 (5)","","64 (5)","","64 (5)"]
["","Wysoki","","","dBA","61 (5)","","64 (5)","","67 (5)","","67 (5)","","69 (5)","","73 (5)","","73 (5)"]
["Przepływ wody","Chłodzenie","","Niska","l/h","491 (1)","","904 (1)","","1075 (1)","","1185 (1)","","1493 (1)","","2138 (1)","","2358 (1)"]
["","","","Wysoka","l/h","666 (1)","","1040 (1)","","1322 (1)","","1476 (1)","","2130 (1)","","2940 (1)","","3254 (1)"]
["","Ogrzewanie","","Niska","l/h","283 (3)","","460 (3)","","614 (3)","","612 (3)","","950 (3)","","1302 (3)","","1295 (3)"]
["","","","Wysoka","l/h","342 (3)","","501 (3)","","700 (3)","","695 (3)","","1264 (3)","","1690 (3)","","1680 (3)"]
["","Spadek ciśnienia wody","Chłodzenie","Niski","kPa","10 (1)","","18 (1)","","16 (1)","","10 (1)","","15 (1)","","21 (1)","","27 (1)"]
["","","","Wysoki","kPa","17 (1)","","23 (1)","","23 (1)","","15 (1)","","28 (1)","","36 (1)","","48 (1)"]
["","","Ogrzewanie","Niski","kPa","5 (3)","","12 (3)","","8 (3)","","20 (3)","","6 (3)","","12 (3)","","13 (3)"]
["","","","Wysoki","kPa","7 (3)","","14 (3)","","10 (3)","","25 (3)","","10 (3)","","21 (3)","","20 (3)"]
["Dopuszczalna temperatura wody","Chłodzenie","","Min.","°C","5","","5","","5","","5","","5","","5","","5"]
["","","","Maks.","°C","95.0","","95.0","","95.0","","95.0","","95.0","","95.0","","95.0"]
["","Ogrzewanie","","Min.","°C","5.00","","5.00","","5.00","","5.00","","5.00","","5.00","","5.00"]
["","","","Maks.","°C","95.000","","95.000","","95.000","","95.000","","95.000","","95.000","","95.000"]
["Połączenia instalacji","Spust","","Śr. zew.","mm","17","16","17","16","17","16","17","16","17","16","17","16","17","16"]
["Połączenia wodne","Wężownica główna","","","in","3/4\"","","3/4\"","","3/4\"","","3/4\"","","1/2\"","","1/2\"","","1/2\""]
["","Wężownica dodatkowa","","","in","3/4\"","","3/4\"","","3/4\"","","3/4\"","","1/2\"","","1/2\"","","1/2\""]
["Syst. kontroli","Pilot przewodowy","","","","","FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A","","FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A","","FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A","","FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A","","FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A","","FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A","","FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A"]
["Zasilanie","Typ","","","","230 / 1 / 50","","230 / 1 / 50","","230 / 1 / 50","","230 / 1 / 50","","230 / 1 / 50","","230 / 1 / 50","","230 / 1 / 50"]
["Zasilanie energią elektryczną","liczba faz","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["Zasilanie","Częstotliwość","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napięcie","","","V","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230"]
["Prąd wejściowy","Niski","","","A","","0.57","","1.18","","1.20","","1.20","","1.50","","3.26","","3.26"]
["","Wysoki","","","A","","0.95","","1.58","","1.97","","1.97","","3.21","","5.37","","5.37"]
["Uwagi","","","","","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K.","(1) - Ocena warunków chłodzenia 4 rurowego: powietrze 27°CDB - 19°CWB - temperatura wody na wlocie 19°C - temperatura wody na wylocie 7°C przy nominalnym przepływie powietrza i ESP","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K.","(1) - Ocena warunków chłodzenia 4 rurowego: powietrze 27°CDB - 19°CWB - temperatura wody na wlocie 19°C - temperatura wody na wylocie 7°C przy nominalnym przepływie powietrza i ESP","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K.","(1) - Ocena warunków chłodzenia 4 rurowego: powietrze 27°CDB - 19°CWB - temperatura wody na wlocie 19°C - temperatura wody na wylocie 7°C przy nominalnym przepływie powietrza i ESP","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K.","(1) - Ocena warunków chłodzenia 4 rurowego: powietrze 27°CDB - 19°CWB - temperatura wody na wlocie 19°C - temperatura wody na wylocie 7°C przy nominalnym przepływie powietrza i ESP","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K.","(1) - Ocena warunków chłodzenia 4 rurowego: powietrze 27°CDB - 19°CWB - temperatura wody na wlocie 19°C - temperatura wody na wylocie 7°C przy nominalnym przepływie powietrza i ESP","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K.","(1) - Ocena warunków chłodzenia 4 rurowego: powietrze 27°CDB - 19°CWB - temperatura wody na wlocie 19°C - temperatura wody na wylocie 7°C przy nominalnym przepływie powietrza i ESP","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K.","(1) - Ocena warunków chłodzenia 4 rurowego: powietrze 27°CDB - 19°CWB - temperatura wody na wlocie 19°C - temperatura wody na wylocie 7°C przy nominalnym przepływie powietrza i ESP"]
["","","","","","(2) - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB, 15°CWB; temp. wody na wlocie 65°C, spadek temperatury wody o 10K.","(2) - Ocena warunków chłodzenia 4 rurowego: powietrze 20°CDB - temperatura wody na wlocie 70°C - temperatura wody na wylocie 60°C przy nominalnym przepływie powietrza i ESP","(2) - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB, 15°CWB; temp. wody na wlocie 65°C, spadek temperatury wody o 10K.","(2) - Ocena warunków chłodzenia 4 rurowego: powietrze 20°CDB - temperatura wody na wlocie 70°C - temperatura wody na wylocie 60°C przy nominalnym przepływie powietrza i ESP","(2) - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB, 15°CWB; temp. wody na wlocie 65°C, spadek temperatury wody o 10K.","(2) - Ocena warunków chłodzenia 4 rurowego: powietrze 20°CDB - temperatura wody na wlocie 70°C - temperatura wody na wylocie 60°C przy nominalnym przepływie powietrza i ESP","(2) - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB, 15°CWB; temp. wody na wlocie 65°C, spadek temperatury wody o 10K.","(2) - Ocena warunków chłodzenia 4 rurowego: powietrze 20°CDB - temperatura wody na wlocie 70°C - temperatura wody na wylocie 60°C przy nominalnym przepływie powietrza i ESP","(2) - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB, 15°CWB; temp. wody na wlocie 65°C, spadek temperatury wody o 10K.","(2) - Ocena warunków chłodzenia 4 rurowego: powietrze 20°CDB - temperatura wody na wlocie 70°C - temperatura wody na wylocie 60°C przy nominalnym przepływie powietrza i ESP","(2) - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB, 15°CWB; temp. wody na wlocie 65°C, spadek temperatury wody o 10K.","(2) - Ocena warunków chłodzenia 4 rurowego: powietrze 20°CDB - temperatura wody na wlocie 70°C - temperatura wody na wylocie 60°C przy nominalnym przepływie powietrza i ESP","(2) - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB, 15°CWB; temp. wody na wlocie 65°C, spadek temperatury wody o 10K.","(2) - Ocena warunków chłodzenia 4 rurowego: powietrze 20°CDB - temperatura wody na wlocie 70°C - temperatura wody na wylocie 60°C przy nominalnym przepływie powietrza i ESP"]
["","","","","","(3) - Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741","(3) - Maksymalna moc wejściowa przy 0 Pa ESP","(3) - Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741","(3) - Maksymalna moc wejściowa przy 0 Pa ESP","(3) - Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741","(3) - Maksymalna moc wejściowa przy 0 Pa ESP","(3) - Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741","(3) - Maksymalna moc wejściowa przy 0 Pa ESP","(3) - Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741","(3) - Maksymalna moc wejściowa przy 0 Pa ESP","(3) - Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741","(3) - Maksymalna moc wejściowa przy 0 Pa ESP","(3) - Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741","(3) - Maksymalna moc wejściowa przy 0 Pa ESP"]
["","","","","","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(4) - Poziom hałasu przy 0 Pa ESP","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(4) - Poziom hałasu przy 0 Pa ESP","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(4) - Poziom hałasu przy 0 Pa ESP","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(4) - Poziom hałasu przy 0 Pa ESP","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(4) - Poziom hałasu przy 0 Pa ESP","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(4) - Poziom hałasu przy 0 Pa ESP","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(4) - Poziom hałasu przy 0 Pa ESP"]
["","","","","","","(5) - Prąd pobierany przy 0 Pa ESP","","(5) - Prąd pobierany przy 0 Pa ESP","","(5) - Prąd pobierany przy 0 Pa ESP","","(5) - Prąd pobierany przy 0 Pa ESP","","(5) - Prąd pobierany przy 0 Pa ESP","","(5) - Prąd pobierany przy 0 Pa ESP","","(5) - Prąd pobierany przy 0 Pa ESP"]