{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":63,"n_cols":19,"rows_kept":63,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWD-AT"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWD04AATN6V3","FWD04ACTN6V3","FWD06AATN6V3","FWD06ACTN6V3","FWD08AATN6V3","FWD08ACTN6V3","FWD10AATN6V3","FWD10ACTN6V3","FWD12AATN6V3","FWD12ACTN6V3","FWD16AATN6V3","FWD16ACTN6V3","FWD18AATN6V3","FWD18ACTN6V3"]
["Control systems","Wired remote control","","","","FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A","","FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A","","FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A","","FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A","","FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A","","FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A","","FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A"]
["Połączenia instalacji","Spust","","Śr. zew.","mm","16","","16","","16","","16","","16","","16","","16"]
["Wymiary","Jednostka","","Szerokość","mm","754","","964","","1,174","","1,174","","1,174","","1,384","","1,384"]
["","","","Głębokość","mm","559","","559","","559","","559","","718","","718","","718"]
["","","","Wysokość","mm","280","","280","","280","","280","","352","","352","","352"]
["Obudowa","Kolor","","","","Nie pokryta (galwanizowana)","","Nie pokryta (galwanizowana)","","Nie pokryta (galwanizowana)","","Nie pokryta (galwanizowana)","","Nie pokryta (galwanizowana)","","Nie pokryta (galwanizowana)","","Nie pokryta (galwanizowana)"]
["Ciężar","Jednostka","","","kg","33","","41","","47","","49","","65","","77","","80"]
["Wentylator","Przepływ powietrza","","Wysoki","m³/h","800","","1,250","","1,600","","1,600","","2,200","","3,000","","3,000"]
["Prąd wejściowy","Wysoki","","","A","0.95","","1.58","","1.97","","1.97","","3.21","","5.37","","5.37"]
["","Niski","","","A","0.57","","1.18","","1.20","","1.20","","1.50","","3.26","","3.26"]
["Power supply","liczba faz","","","","1~","","1~","","1~","","1~","","1~","","1~","","1~"]
["","Częstotliwość","","","Hz","50","","50","","50","","50","","50","","50","","50"]
["","Napięcie","","","V","230","","230","","230","","230","","230","","230","","230"]
["Uwagi","","","","","(1) - Chłodzenie: 2 rurowe: powietrze 27°CDB, 19°CWB; temperatura wody na wlocie 7°C; temperatura wody na wylocie 12°C przy nominalnym przepływie powietrza i ESP","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K.","(1) - Chłodzenie: 2 rurowe: powietrze 27°CDB, 19°CWB; temperatura wody na wlocie 7°C; temperatura wody na wylocie 12°C przy nominalnym przepływie powietrza i ESP","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K.","(1) - Chłodzenie: 2 rurowe: powietrze 27°CDB, 19°CWB; temperatura wody na wlocie 7°C; temperatura wody na wylocie 12°C przy nominalnym przepływie powietrza i ESP","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K.","(1) - Chłodzenie: 2 rurowe: powietrze 27°CDB, 19°CWB; temperatura wody na wlocie 7°C; temperatura wody na wylocie 12°C przy nominalnym przepływie powietrza i ESP","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K.","(1) - Chłodzenie: 2 rurowe: powietrze 27°CDB, 19°CWB; temperatura wody na wlocie 7°C; temperatura wody na wylocie 12°C przy nominalnym przepływie powietrza i ESP","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K.","(1) - Chłodzenie: 2 rurowe: powietrze 27°CDB, 19°CWB; temperatura wody na wlocie 7°C; temperatura wody na wylocie 12°C przy nominalnym przepływie powietrza i ESP","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K.","(1) - Chłodzenie: 2 rurowe: powietrze 27°CDB, 19°CWB; temperatura wody na wlocie 7°C; temperatura wody na wylocie 12°C przy nominalnym przepływie powietrza i ESP","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K."]
["","","","","","(2) - Ogrzewanie: 2 rurowe: powietrze 20°CDB; temp. wody na wlocie 50°C; przepływ wody jak w trybie chłodzenia przy nominalnym przepływie powietrza i ESP","(2) - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB, 15°CWB; temp. wody na wlocie 45°C, spadek temperatury wody o 5K.","(2) - Ogrzewanie: 2 rurowe: powietrze 20°CDB; temp. wody na wlocie 50°C; przepływ wody jak w trybie chłodzenia przy nominalnym przepływie powietrza i ESP","(2) - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB, 15°CWB; temp. wody na wlocie 45°C, spadek temperatury wody o 5K.","(2) - Ogrzewanie: 2 rurowe: powietrze 20°CDB; temp. wody na wlocie 50°C; przepływ wody jak w trybie chłodzenia przy nominalnym przepływie powietrza i ESP","(2) - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB, 15°CWB; temp. wody na wlocie 45°C, spadek temperatury wody o 5K.","(2) - Ogrzewanie: 2 rurowe: powietrze 20°CDB; temp. wody na wlocie 50°C; przepływ wody jak w trybie chłodzenia przy nominalnym przepływie powietrza i ESP","(2) - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB, 15°CWB; temp. wody na wlocie 45°C, spadek temperatury wody o 5K.","(2) - Ogrzewanie: 2 rurowe: powietrze 20°CDB; temp. wody na wlocie 50°C; przepływ wody jak w trybie chłodzenia przy nominalnym przepływie powietrza i ESP","(2) - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB, 15°CWB; temp. wody na wlocie 45°C, spadek temperatury wody o 5K.","(2) - Ogrzewanie: 2 rurowe: powietrze 20°CDB; temp. wody na wlocie 50°C; przepływ wody jak w trybie chłodzenia przy nominalnym przepływie powietrza i ESP","(2) - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB, 15°CWB; temp. wody na wlocie 45°C, spadek temperatury wody o 5K.","(2) - Ogrzewanie: 2 rurowe: powietrze 20°CDB; temp. wody na wlocie 50°C; przepływ wody jak w trybie chłodzenia przy nominalnym przepływie powietrza i ESP","(2) - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB, 15°CWB; temp. wody na wlocie 45°C, spadek temperatury wody o 5K."]
["","","","","","(3) - Maksymalna moc wejściowa przy 0 Pa ESP","(3) - Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741","(3) - Maksymalna moc wejściowa przy 0 Pa ESP","(3) - Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741","(3) - Maksymalna moc wejściowa przy 0 Pa ESP","(3) - Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741","(3) - Maksymalna moc wejściowa przy 0 Pa ESP","(3) - Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741","(3) - Maksymalna moc wejściowa przy 0 Pa ESP","(3) - Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741","(3) - Maksymalna moc wejściowa przy 0 Pa ESP","(3) - Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741","(3) - Maksymalna moc wejściowa przy 0 Pa ESP","(3) - Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741"]
["","","","","","(4) - Poziom hałasu przy 0 Pa ESP","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(4) - Poziom hałasu przy 0 Pa ESP","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(4) - Poziom hałasu przy 0 Pa ESP","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(4) - Poziom hałasu przy 0 Pa ESP","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(4) - Poziom hałasu przy 0 Pa ESP","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(4) - Poziom hałasu przy 0 Pa ESP","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(4) - Poziom hałasu przy 0 Pa ESP","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki."]
["","","","","","(5) - Prąd pobierany przy 0 Pa ESP","","(5) - Prąd pobierany przy 0 Pa ESP","","(5) - Prąd pobierany przy 0 Pa ESP","","(5) - Prąd pobierany przy 0 Pa ESP","","(5) - Prąd pobierany przy 0 Pa ESP","","(5) - Prąd pobierany przy 0 Pa ESP","","(5) - Prąd pobierany przy 0 Pa ESP"]
["Wydajność chłodnicza (standardowe warunki)","Użyteczna wydajność, inst. 2-przewod.","","Niska","kW","","2.10 (1)","","3.66 (1)","","4.84 (1)","","5.23 (1)","","6.35 (1)","","8.61 (1)","","9.37 (1)"]
["","","","Wysoka","kW","","2.83 (1)","","4.16 (1)","","6.04 (1)","","6.58 (1)","","9.22 (1)","","12.21 (1)","","13.49 (1)"]
["","Wydajność całkowita, inst. 2-przewod.","","Niska","kW","","2.74 (1)","","4.99 (1)","","6.03 (1)","","6.68 (1)","","8.42 (1)","","11.63 (1)","","12.92 (1)"]
["","","","Wysoka","kW","","3.65 (1)","","5.71 (1)","","7.33 (1)","","8.25 (1)","","11.86 (1)","","15.92 (1)","","17.74 (1)"]
["Wydajność grzewcza (standardowe warunki)","Wydajność, inst. 2-przewod.","","Niska","kW","","3.04 (2)","","5.59 (2)","","6.47 (2)","","7.28 (2)","","9.06 (2)","","12.68 (2)","","13.73 (2)"]
["","","","Wysoka","kW","","4.05 (2)","","6.42 (2)","","7.88 (2)","","8.93 (2)","","12.72 (2)","","17.29 (2)","","19.05 (2)"]
["Pobór mocy","Niska","","","kW","","0.14","","0.35","","0.29","","0.29","","0.37","","0.87","","0.87"]
["","Wysoka","","","kW","","0.265","","0.460","","0.505","","0.505","","0.750","","1.300","","1.300"]
["Wymiary","Jednostka","","Wysokość","mm","","559","","559","","559","","559","","718","","718","","718"]
["","","","Szerokość","mm","","754","","964","","1170","","1170","","1170","","1380","","1380"]
["","","","Głębokość","mm","","280","","280","","280","","280","","353","","353","","353"]
["Ciężar","Jednostka","","","kg","","32.5","","40.6","","47.3","","48.7","","65.3","","77","","79.5"]
["Wentylator","Przepływ powietrza","","Niski","m³/h","","534","","1021","","1208","","1200","","1485","","2092","","2073"]
["","","","Wysoki","m³/h","","802","","1241","","1609","","1584","","2380","","3206","","3175"]
["","Spręż dyspozycyjny","","Niska","Pa","","38","","41","","38","","38","","30","","31","","32"]
["","","","Wysoka","Pa","","67","","59","","67","","66","","78","","76","","74"]
["Całkowity poziom ciśnienia akustycznego","Niski","","","dBA","","54 (4)","","59 (4)","","62 (4)","","62 (4)","","60 (4)","","69 (4)","","69 (4)"]
["","Wysoki","","","dBA","","66 (4)","","69 (4)","","72 (4)","","72 (4)","","74 (4)","","78 (4)","","78 (4)"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Niski","","","dBA","","49 (5)","","54 (5)","","57 (5)","","57 (5)","","55 (5)","","64 (5)","","64 (5)"]
["","Wysoki","","","dBA","","61 (5)","","64 (5)","","67 (5)","","67 (5)","","69 (5)","","73 (5)","","73 (5)"]
["Przepływ wody","Chłodzenie","","Niska","l/h","","493 (1)","","915 (1)","","1085 (1)","","1197 (1)","","1509 (1)","","2145 (1)","","2365 (1)"]
["","","","Wysoka","l/h","","671 (1)","","1059 (1)","","1344 (1)","","1501 (1)","","2163 (1)","","2953 (1)","","3270 (1)"]
["","Ogrzewanie","","Niska","l/h","","529 (2)","","972 (2)","","1124 (2)","","1264 (2)","","1573 (2)","","2203 (2)","","2389 (2)"]
["","","","Wysoka","l/h","","705 (2)","","1114 (2)","","1369 (2)","","1551 (2)","","2209 (2)","","3008 (2)","","3311 (2)"]
["","Spadek ciśnienia wody","Chłodzenie","Niski","kPa","","10 (1)","","18 (1)","","17 (1)","","11 (1)","","15 (1)","","21 (1)","","27 (1)"]
["","","","Wysoki","kPa","","17 (1)","","24 (1)","","24 (1)","","16 (1)","","29 (1)","","37 (1)","","48 (1)"]
["","","Ogrzewanie","Niski","kPa","","9 (2)","","17 (2)","","15 (2)","","10 (2)","","14 (2)","","18 (2)","","23 (2)"]
["","","","Wysoki","kPa","","15 (2)","","22 (2)","","21 (2)","","14 (2)","","25 (2)","","31 (2)","","41 (2)"]
["Dopuszczalna temperatura wody","Chłodzenie","","Min.","°C","","5","","5","","5","","5","","5","","5","","5"]
["","","","Maks.","°C","","95.0","","95.0","","95.0","","95.0","","95.0","","95.0","","95.0"]
["","Ogrzewanie","","Min.","°C","","5.00","","5.00","","5.00","","5.00","","5.00","","5.00","","5.00"]
["","","","Maks.","°C","","95.000","","95.000","","95.000","","95.000","","95.000","","95.000","","95.000"]
["Połączenia instalacji","Spust","","Śr. zew.","mm","","17","","17","","17","","17","","17","","17","","17"]
["Połączenia wodne","Wężownica główna","","","in","","3/4\"","","3/4\"","","3/4\"","","3/4\"","","1/2\"","","1/2\"","","1/2\""]
["Zasilanie","Typ","","","","","230 / 1 / 50","","230 / 1 / 50","","230 / 1 / 50","","230 / 1 / 50","","230 / 1 / 50","","230 / 1 / 50","","230 / 1 / 50"]
["Zasilanie energią elektryczną","liczba faz","","","","","1~","","1~","","1~","","1~","","1~","","1~","","1~"]
["Zasilanie","Częstotliwość","","","Hz","","50","","50","","50","","50","","50","","50","","50"]
["","Napięcie","","","V","","230","","230","","230","","230","","230","","230","","230"]
["Połączenia wodne","Wężownica dodatkowa","","","in","","","","","","","","","","","","","","1/2\""]