{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":43,"n_cols":8,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWF-CT"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWF02CATNMV1","FWF03CATNMV1","FWF04CATNMV1"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Niski","","","dBA","29 (5)","30 (5)","36 (5)"]
["","Wysoki","","","dBA","42 (5)","45 (5)","48 (5)"]
["Całkowity poziom ciśnienia akustycznego","Niski","","","dBA","39 (4)","41 (4)","45 (4)"]
["","Wysoki","","","dBA","52 (4)","54 (4)","56 (4)"]
["Przepływ wody","Chłodzenie","","Niska","l/h","460","780","810"]
["","","","Wysoka","l/h","460","780","810"]
["","Ogrzewanie","","Wysoka","l/h","460","780","810"]
["","","","Niska","l/h","460","780","810"]
["","Spadek ciśnienia wody","Ogrzewanie","Wysoki","kPa","23","22","25"]
["","","","Niski","kPa","13","9","13"]
["","","Chłodzenie","Wysoki","kPa","19","27","29"]
["","","","Niski","kPa","19","27","29"]
["Połączenia instalacji","Spust","","Śr. zew.","mm","19.05","19.05","19.05"]
["","Woda","","Wlot","","19,05 mm","19,05 mm","19,05 mm"]
["","","","Wylot","","19,05 mm","19,05 mm","19,05 mm"]
["Power input","Wysoka","","","kW","0.063","0.064","0.079"]
["","Niska","","","kW","0.05","0.05","0.07"]
["Wymiary","Jednostka","","Szerokość","mm","570","570","570"]
["","","","Głębokość","mm","570","570","570"]
["","","","Wysokość","mm","250","250","250"]
["Ciężar","Jednostka","","","kg","15.0","17.0","17.0"]
["Panel dekoracyjny","Wymiary","Jednostka","Głębokość","mm","460","460","460"]
["","","","Wysokość","mm","45","45","45"]
["","","","Szerokość","mm","460","460","460"]
["Prąd wejściowy","Wysoki","","","A","0.28","0.28","0.35"]
["","Niski","","","A","0.21","0.24","0.31"]
["Power supply","Typ","","","","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50"]
["","liczba faz","","","","1N~","1N~","1N~"]
["","Częstotliwość","","","Hz","50","50","50"]
["","Napięcie","","","V","220-240","220-240","220-240"]
["Fan motor","Moc pobier.","","Niska","kW","0.046","0.052","0.069"]
["","","","Wysoka","kW","0.063","0.064","0.079"]
["Uwagi","","","","","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K.","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K.","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K."]
["","","","","","(2) - Ogrzewanie: 2 rurowe: powietrze 20°C DB; woda na wlocie 50°C","(2) - Ogrzewanie: 2 rurowe: powietrze 20°C DB; woda na wlocie 50°C","(2) - Ogrzewanie: 2 rurowe: powietrze 20°C DB; woda na wlocie 50°C"]
["","","","","","(3) - Przepływ powietrza przy 0 Pa ESP","(3) - Przepływ powietrza przy 0 Pa ESP","(3) - Przepływ powietrza przy 0 Pa ESP"]
["","","","","","(4) - Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741","(4) - Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741","(4) - Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741"]
["","","","","","(5) - Ciśnienie akustyczne zmierzone w odległości 1,5 m poniżej panelu czołowego (JIS B 8615).","(5) - Ciśnienie akustyczne zmierzone w odległości 1,5 m poniżej panelu czołowego (JIS B 8615).","(5) - Ciśnienie akustyczne zmierzone w odległości 1,5 m poniżej panelu czołowego (JIS B 8615)."]