{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":54,"n_cols":13,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWF-D"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWF02DATN5V3--","FWF02DAFN5V3--","FWF03DATN5V3--","FWF03DAFN5V3--","FWF04DATN5V3--","FWF04DAFN5V3--","FWF05DAFN5V3--","FWF05DATN5V3--"]
["Wydajność chłodnicza (standardowe warunki)","Użyteczna wydajność, inst. 2-przewod.","","Niska","kW","1.09","","1.75","","1.91","","","2.11"]
["","","","Wysoka","kW","1.76","","2.31","","3.01","","","3.88"]
["","Użyteczna wydajność, inst. 4-przewod.","","Niska","kW","","1.20","","1.61","","1.78","1.85"]
["","","","Wysoka","kW","","1.76","","2.19","","2.88","3.67"]
["","Wydajność całkowita, inst. 2-przewod.","","Niska","kW","1.30","","2.37","","2.65","","","2.93"]
["","","","Wysoka","kW","2.00","","3.00","","4.07","","","5.10"]
["","Wydajność całkowita, inst. 4-przewod.","","Niska","kW","","1.44","","2.30","","2.58","2.64"]
["","","","Wysoka","kW","","2.00","","3.00","","4.00","5.02"]
["Wydajność grzewcza (standardowe warunki)","Wydajność, inst. 2-przewod.","","Niska","kW","1.56","","2.44","","2.69","","","2.95"]
["","","","Wysoka","kW","2.54","","3.30","","4.26","","","5.74"]
["","Wydajność, inst. 4-przewod.","","Niska","kW","","2.23","","2.78","","2.90","2.99"]
["","","","Wysoka","kW","","3.31","","4.15","","4.59","5.64"]
["Power input","Niska","","","kW","0.01","0.01","0.01","0.02","0.01","0.02","0.02","0.02"]
["","Wysoka","","","kW","0.018","0.017","0.019","0.019","0.024","0.024","0.047","0.045"]
["Wymiary","Jednostka","","Wysokość","mm","260","260","260","260","260","260","260","260"]
["","","","Szerokość","mm","642","642","642","642","642","642","642","642"]
["","","","Głębokość","mm","575","575","575","575","575","575","575","575"]
["Ciężar","Jednostka","","","kg","14.5","16.0","15.5","17.0","15.5","17.0","17.0","15.5"]
["Wentylator","Przepływ powietrza","","Niski","m³/h","278","301","363","356","369","361","367","408"]
["","","","Wysoki","m³/h","498","477","516","534","623","612","847","860"]
["Całkowity poziom ciśnienia akustycznego","Niski","","","dBA","33.0","34.0","36.0","36.0","36.0","38.0","40.0","39.0"]
["","Wysoki","","","dBA","41.0","41.0","42.0","44.0","47.0","48.0","56.0","54.0"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Niski","","","dBA","19.0","20.0","22.0","22.0","22.0","24.0","26.0","25.0"]
["","Wysoki","","","dBA","27.0","27.0","28.0","30.0","33.0","34.0","42.0","40.0"]
["Przepływ wody","Chłodzenie","","Niska","l/h","224","248","407","396","455","444","455","504"]
["","","","Wysoka","l/h","344","345","515","516","699","687","864","878"]
["","Ogrzewanie","","Wysoka","l/h","437","285","568","357","733","395","485","987"]
["","","","Niska","l/h","269","192","419","239","463","249","257","507"]
["","Spadek ciśnienia wody","Chłodzenie","Niski","kPa","6","7","18","17","16","15","16","18"]
["","","","Wysoki","kPa","8","8","25","25","29","28","41","41"]
["","","Ogrzewanie","Niski","kPa","6","7","21","5","15","5","6","18"]
["","","","Wysoki","kPa","11","10","32","8","30","9","12","50"]
["Dopuszczalna temperatura wody","Chłodzenie","","Min.","°C","5","5","5","5","5","5","5","5"]
["","","","Maks.","°C","75.0","75.0","75.0","75.0","75.0","75.0","75.0","75.0"]
["","Ogrzewanie","","Min.","°C","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00"]
["","","","Maks.","°C","75.000","75.000","75.000","75.000","75.000","75.000","75.000","75.000"]
["Połączenia instalacji rurowej","Woda","","Wlot","","3/4\" BSP (gwint żeński)","3/4\" BSP (gwint żeński)","3/4\" BSP (gwint żeński)","3/4\" BSP (gwint żeński)","3/4\" BSP (gwint żeński)","3/4\" BSP (gwint żeński)","3/4\" BSP (gwint żeński)","3/4\" BSP (gwint żeński)"]
["","","","Wylot","","3/4\" BSP (gwint żeński)","3/4\" BSP (gwint żeński)","3/4\" BSP (gwint żeński)","3/4\" BSP (gwint żeński)","3/4\" BSP (gwint żeński)","3/4\" BSP (gwint żeński)","3/4\" BSP (gwint żeński)","3/4\" BSP (gwint żeński)"]
["","Spust","","Śr. zew.","mm","VP20 (Średnica zewnętrzna 26, Średnica wewnętrzna 20)","VP20 (Średnica zewnętrzna 26, Średnica wewnętrzna 20)","VP20 (Średnica zewnętrzna 26, Średnica wewnętrzna 20)","VP20 (Średnica zewnętrzna 26, Średnica wewnętrzna 20)","VP20 (Średnica zewnętrzna 26, Średnica wewnętrzna 20)","VP20 (Średnica zewnętrzna 26, Średnica wewnętrzna 20)","VP20 (Średnica zewnętrzna 26, Średnica wewnętrzna 20)","VP20 (Średnica zewnętrzna 26, Średnica wewnętrzna 20)"]
["Power supply","Typ","","","","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50"]
["","liczba faz","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Częstotliwość","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napięcie","","","V","230","230","230","230","230","230","230","230"]
["Uwagi","","","","","(1) - Chłodzenie: powietrze 27°CDB, 19°CWB; temperatura wody na wlocie 7°C; temperatura wody na wylocie 12°C","(1) - Chłodzenie: powietrze 27°CDB, 19°CWB; temperatura wody na wlocie 7°C; temperatura wody na wylocie 12°C","(1) - Chłodzenie: powietrze 27°CDB, 19°CWB; temperatura wody na wlocie 7°C; temperatura wody na wylocie 12°C","(1) - Chłodzenie: powietrze 27°CDB, 19°CWB; temperatura wody na wlocie 7°C; temperatura wody na wylocie 12°C","(1) - Chłodzenie: powietrze 27°CDB, 19°CWB; temperatura wody na wlocie 7°C; temperatura wody na wylocie 12°C","(1) - Chłodzenie: powietrze 27°CDB, 19°CWB; temperatura wody na wlocie 7°C; temperatura wody na wylocie 12°C","(1) - Chłodzenie: powietrze 27°CDB, 19°CWB; temperatura wody na wlocie 7°C; temperatura wody na wylocie 12°C","(1) - Chłodzenie: powietrze 27°CDB, 19°CWB; temperatura wody na wlocie 7°C; temperatura wody na wylocie 12°C"]
["","","","","","(2) - Ogrzewanie: 2-rurowe: powietrze 20°CDB, 15°CWB; woda na wlocie 45°C; woda na wylocie 40°C","(2) - Ogrzewanie: 2-rurowe: powietrze 20°CDB, 15°CWB; woda na wlocie 45°C; woda na wylocie 40°C","(2) - Ogrzewanie: 2-rurowe: powietrze 20°CDB, 15°CWB; woda na wlocie 45°C; woda na wylocie 40°C","(2) - Ogrzewanie: 2-rurowe: powietrze 20°CDB, 15°CWB; woda na wlocie 45°C; woda na wylocie 40°C","(2) - Ogrzewanie: 2-rurowe: powietrze 20°CDB, 15°CWB; woda na wlocie 45°C; woda na wylocie 40°C","(2) - Ogrzewanie: 2-rurowe: powietrze 20°CDB, 15°CWB; woda na wlocie 45°C; woda na wylocie 40°C","(2) - Ogrzewanie: 2-rurowe: powietrze 20°CDB, 15°CWB; woda na wlocie 45°C; woda na wylocie 40°C","(2) - Ogrzewanie: 2-rurowe: powietrze 20°CDB, 15°CWB; woda na wlocie 45°C; woda na wylocie 40°C"]
["","","","","","(3) - Ogrzewanie: 4-rurowe: powietrze 20°CDB, 15°CWB; woda na wlocie 65°C; woda na wylocie 55°C","(3) - Ogrzewanie: 4-rurowe: powietrze 20°CDB, 15°CWB; woda na wlocie 65°C; woda na wylocie 55°C","(3) - Ogrzewanie: 4-rurowe: powietrze 20°CDB, 15°CWB; woda na wlocie 65°C; woda na wylocie 55°C","(3) - Ogrzewanie: 4-rurowe: powietrze 20°CDB, 15°CWB; woda na wlocie 65°C; woda na wylocie 55°C","(3) - Ogrzewanie: 4-rurowe: powietrze 20°CDB, 15°CWB; woda na wlocie 65°C; woda na wylocie 55°C","(3) - Ogrzewanie: 4-rurowe: powietrze 20°CDB, 15°CWB; woda na wlocie 65°C; woda na wylocie 55°C","(3) - Ogrzewanie: 4-rurowe: powietrze 20°CDB, 15°CWB; woda na wlocie 65°C; woda na wylocie 55°C","(3) - Ogrzewanie: 4-rurowe: powietrze 20°CDB, 15°CWB; woda na wlocie 65°C; woda na wylocie 55°C"]
["","","","","","(4) - To urządzenie nie jest wstępnie załadowane fabrycznie. Minimalna wielkość resztkowego ładunku jest związana z fabryczną kontrolą jakości","(4) - To urządzenie nie jest wstępnie załadowane fabrycznie. Minimalna wielkość resztkowego ładunku jest związana z fabryczną kontrolą jakości","(4) - To urządzenie nie jest wstępnie załadowane fabrycznie. Minimalna wielkość resztkowego ładunku jest związana z fabryczną kontrolą jakości","(4) - To urządzenie nie jest wstępnie załadowane fabrycznie. Minimalna wielkość resztkowego ładunku jest związana z fabryczną kontrolą jakości","(4) - To urządzenie nie jest wstępnie załadowane fabrycznie. Minimalna wielkość resztkowego ładunku jest związana z fabryczną kontrolą jakości","(4) - To urządzenie nie jest wstępnie załadowane fabrycznie. Minimalna wielkość resztkowego ładunku jest związana z fabryczną kontrolą jakości","(4) - To urządzenie nie jest wstępnie załadowane fabrycznie. Minimalna wielkość resztkowego ładunku jest związana z fabryczną kontrolą jakości","(4) - To urządzenie nie jest wstępnie załadowane fabrycznie. Minimalna wielkość resztkowego ładunku jest związana z fabryczną kontrolą jakości"]
["","","","","","(5) - Pomiary przepływu powietrza zostały przeprowadzone w warunkach 20 C (DB) /15 C (WB).","(5) - Pomiary przepływu powietrza zostały przeprowadzone w warunkach 20 C (DB) /15 C (WB).","(5) - Pomiary przepływu powietrza zostały przeprowadzone w warunkach 20 C (DB) /15 C (WB).","(5) - Pomiary przepływu powietrza zostały przeprowadzone w warunkach 20 C (DB) /15 C (WB).","(5) - Pomiary przepływu powietrza zostały przeprowadzone w warunkach 20 C (DB) /15 C (WB).","(5) - Pomiary przepływu powietrza zostały przeprowadzone w warunkach 20 C (DB) /15 C (WB).","(5) - Pomiary przepływu powietrza zostały przeprowadzone w warunkach 20 C (DB) /15 C (WB).","(5) - Pomiary przepływu powietrza zostały przeprowadzone w warunkach 20 C (DB) /15 C (WB)."]