{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":47,"n_cols":11,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWG-AT"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWG05AT","FWG05AATNMV1","FWG08AATNMV1","FWG08AT","FWG11AATNMV1","FWG11AT"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Niski","","","dBA","23 (5)","23 (5)","37 (6)","37 (6)","41 (6)","41 (6)"]
["","Wysoki","","","dBA","37 (5)","37 (5)","47 (6)","47 (6)","51 (6)","51 (6)"]
["Całkowity poziom ciśnienia akustycznego","Niski","","","dBA","34 (4)","34 (4)","49 (4)","49 (4)","49 (4)","49 (4)"]
["","Wysoki","","","dBA","46 (4)","46 (4)","57 (4)","57 (4)","59 (4)","59 (4)"]
["Przepływ wody","Chłodzenie","","Niska","l/h","1,030","1,030","1,530","1,530","2,040","2,040"]
["","","","Wysoka","l/h","1,030","1,030","1,530","1,530","2,040","2,040"]
["","Ogrzewanie","","Wysoka","l/h","1,030","1,030","1,530","1,530","2,040","2,040"]
["","","","Niska","l/h","1,030","1,030","1,530","1,530","2,040","2,040"]
["","Spadek ciśnienia wody","Ogrzewanie","Wysoki","kPa","21","21","20","20","35","35"]
["","","","Niski","kPa","12","12","10","10","18","18"]
["","","Chłodzenie","Wysoki","kPa","24","24","20","20","41","41"]
["","","","Niski","kPa","10","10","9","9","22","22"]
["Połączenia instalacji","Spust","","Śr. zew.","mm","19","19","19","19","19","19"]
["","Woda","","Wlot","","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\""]
["","","","Wylot","","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\""]
["Power input","Wysoka","","","kW","0.049","0.047","0.100","0.093","0.130","0.130"]
["","Niska","","","kW","0.02","0.02","0.04","0.03","0.05","0.05"]
["Wymiary","Jednostka","","Szerokość","mm","820","820","820","820","820","820"]
["","","","Głębokość","mm","820","820","820","820","820","820"]
["","","","Wysokość","mm","265","265","265","265","300","300"]
["Obudowa","Kolor","","","","Bez farby proszkowej","Bez farby proszkowej","Bez farby proszkowej","Bez farby proszkowej","Bez farby proszkowej","Bez farby proszkowej"]
["Ciężar","Jednostka","","","kg","26.0","26.0","28.0","28.0","32.0","32.0"]
["Wentylator","Przepływ powietrza","","Niski","m³/h","595 (3)","","","951 (3)","","1,155 (3)"]
["","","","Wysoki","m³/h","1,053 (3)","","","1,512 (3)","","1,801 (3)"]
["Panel dekoracyjny","Wymiary","Jednostka","Głębokość","mm","990","990","990","990","990","990"]
["","","","Wysokość","mm","85","85","85","85","85","85"]
["","","","Szerokość","mm","990","990","990","990","990","990"]
["Prąd wejściowy","Wysoki","","","A","0.26","0.26","0.74","0.74","0.95","0.95"]
["","Niski","","","A","0.13","0.13","0.28","0.28","0.35","0.35"]
["Power supply","Typ","","","","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50"]
["","liczba faz","","","","1N~","1N~","1N~","1N~","1N~","1N~"]
["","Częstotliwość","","","Hz","50","50","50","50","50","50"]
["","Napięcie","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Fan motor","Moc pobier.","","Niska","kW","0.022","0.022","0.036","0.036","0.049","0.049"]
["","","","Wysoka","kW","0.047","0.047","0.100","0.100","0.130","0.130"]
["Uwagi","","","","","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K.","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K.","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K.","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K.","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K.","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K."]
["","","","","","(2) - Ogrzewanie: 2 rurowe: powietrze 20°C DB; woda na wlocie 50°C","(2) - Ogrzewanie: 2 rurowe: powietrze 20°C DB; woda na wlocie 50°C","(2) - Ogrzewanie: 2 rurowe: powietrze 20°C DB; woda na wlocie 50°C","(2) - Ogrzewanie: 2 rurowe: powietrze 20°C DB; woda na wlocie 50°C","(2) - Ogrzewanie: 2 rurowe: powietrze 20°C DB; woda na wlocie 50°C","(2) - Ogrzewanie: 2 rurowe: powietrze 20°C DB; woda na wlocie 50°C"]
["","","","","","(3) - Przepływ powietrza przy 0 Pa ESP","(3) - Przepływ powietrza przy 0 Pa ESP","(3) - Przepływ powietrza przy 0 Pa ESP","(3) - Przepływ powietrza przy 0 Pa ESP","(3) - Przepływ powietrza przy 0 Pa ESP","(3) - Przepływ powietrza przy 0 Pa ESP"]
["","","","","","(4) - Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741","(4) - Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741","(4) - Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741","(4) - Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741","(4) - Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741","(4) - Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741"]
["","","","","","(5) - Ciśnienie akustyczne zmierzone w odległości 1,4 m poniżej panelu przedniego (JIS C 9612).","(5) - Ciśnienie akustyczne zmierzone w odległości 1,4 m poniżej panelu przedniego (JIS C 9612).","(5) - Ciśnienie akustyczne zmierzone w odległości 1,4 m poniżej panelu przedniego (JIS C 9612).","(5) - Ciśnienie akustyczne zmierzone w odległości 1,4 m poniżej panelu przedniego (JIS C 9612).","(5) - Ciśnienie akustyczne zmierzone w odległości 1,4 m poniżej panelu przedniego (JIS C 9612).","(5) - Ciśnienie akustyczne zmierzone w odległości 1,4 m poniżej panelu przedniego (JIS C 9612)."]
["","","","","","(6) - Ciśnienie akustyczne zmierzone w odległości 1,5 m poniżej panelu czołowego (JIS B 8615).","(6) - Ciśnienie akustyczne zmierzone w odległości 1,5 m poniżej panelu czołowego (JIS B 8615).","(6) - Ciśnienie akustyczne zmierzone w odległości 1,5 m poniżej panelu czołowego (JIS B 8615).","(6) - Ciśnienie akustyczne zmierzone w odległości 1,5 m poniżej panelu czołowego (JIS B 8615).","(6) - Ciśnienie akustyczne zmierzone w odległości 1,5 m poniżej panelu czołowego (JIS B 8615).","(6) - Ciśnienie akustyczne zmierzone w odległości 1,5 m poniżej panelu czołowego (JIS B 8615)."]