{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":39,"n_cols":22,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWM-DAT"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWM01DATV3","FWM15DATV3","FWM15DATVS","FWM25DATV3","FWM25DATVS","FWM02DATV3","FWM02DATVS","FWM03DATV3","FWM03DATVS","FWM35DATV3","FWM35DATVS","FWM04DATV3","FWM04DATVS","FWM06DATV3","FWM06DATVS","FWM08DATV3","FWM10DATV3"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Niski","","","dBA","32 (6)","33 (6)","","30 (6)","","35 (6)","","31 (6)","","30 (6)","","30 (6)","","38 (6)","","42 (6)","44 (6)"]
["","Wysoki","","","dBA","42 (6)","44 (6)","","43 (6)","","45 (6)","","43 (6)","","47 (6)","","48 (6)","","51 (6)","","56 (6)","62 (6)"]
["Całkowity poziom ciśnienia akustycznego","Niski","","","dBA","37 (4)","38 (4)","","35 (4)","","40 (4)","","36 (4)","","35 (4)","","35 (4)","","43 (4)","","47 (4)","49 (4)"]
["","Wysoki","","","dBA","47 (4)","49 (4)","","48 (4)","","50 (4)","","48 (4)","","52 (4)","","53 (4)","","56 (4)","","61 (4)","67 (4)"]
["Przepływ wody","Chłodzenie","","Niska","l/h","179 (1)","216 (1)","","275 (1)","","234 (1)","","302 (1)","","340 (1)","","431 (1)","","515 (1)","","682 (1)","706 (1)"]
["","","","Wysoka","l/h","264 (1)","299 (1)","","415 (1)","","337 (1)","","503 (1)","","602 (1)","","743 (1)","","774 (1)","","1,152 (1)","1,376 (1)"]
["","Ogrzewanie","","Wysoka","l/h","317 (2)","320 (2)","","469 (2)","","373 (2)","","506 (2)","","704 (2)","","736 (2)","","866 (2)","","1,129 (2)","1,455 (2)"]
["","","","Niska","l/h","211 (2)","252 (2)","","302 (2)","","260 (2)","","301 (2)","","415 (2)","","430 (2)","","575 (2)","","690 (2)","764 (2)"]
["","Spadek ciśnienia wody","Ogrzewanie","Wysoki","kPa","15 (2)","14 (2)","","17 (2)","","12 (2)","","11 (2)","","13 (2)","","10 (2)","","14 (2)","","10 (2)","18 (2)"]
["","","","Niski","kPa","8 (2)","9 (2)","","8 (2)","","6 (2)","","5 (2)","","5 (2)","","4 (2)","","7 (2)","","4 (2)","6 (2)"]
["","","Chłodzenie","Wysoki","kPa","13 (1)","14 (1)","","16 (1)","","13 (1)","","13 (1)","","12 (1)","","12 (1)","","14 (1)","","12 (1)","20 (1)"]
["","","","Niski","kPa","7 (1)","8 (1)","","8 (1)","","7 (1)","","6 (1)","","4 (1)","","5 (1)","","7 (1)","","5 (1)","6 (1)"]
["Połączenia instalacji","Spust","","Śr. zew.","mm","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16"]
["Power input","Wysoka","","","kW","0.037","0.053","","0.057","","0.053","","0.056","","0.065","","0.098","","0.098","","0.182","0.244"]
["","Niska","","","kW","0.02","0.03","","0.03","","0.02","","0.03","","0.04","","0.04","","0.05","","0.09","0.11"]
["Wymiary","Jednostka","","Szerokość","mm","584","584","584","794","794","584","584","794","794","1,000","1,000","1,000","1,000","1,000","1,000","1,210","1,210"]
["","","","Głębokość","mm","224","224","224","224","224","224","224","224","224","224","224","224","224","224","224","249","249"]
["","","","Wysokość","mm","535","535","535","535","535","535","535","535","535","535","535","535","535","535","535","535","535"]
["Przyłącze wodne","Wężownica dodatkowa","","","cale","","","","","","","","1/2\""]
["","Wężownica główna","","","cale","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","3/4 \"","3/4 \""]
["Ciężar","Jednostka","","","kg","16.5","16.5","16.5","21.4","21.4","16.9","16.9","22.1","22.1","26.3","26.3","26.4","26.4","26.6","26.6","35.4","35.4"]
["Prąd wejściowy","Wysoki","","","A","0.16","0.20","","0.27","","0.20","","0.27","","0.40","","0.40","","0.39","","0.80","1.07"]
["","Niski","","","A","0.09","0.11","","0.14","","0.11","","0.14","","0.19","","0.19","","0.19","","0.39","0.54"]
["Power supply","Typ","","","","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50"]
["","liczba faz","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Częstotliwość","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napięcie","","","V","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230"]
["Uwagi","","","","","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K.","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K.","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K.","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K.","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K.","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K.","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K.","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K.","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K.","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K.","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K.","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K.","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K.","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K.","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K.","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K.","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K."]
["","","","","","(2) - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB, 15°CWB; temp. wody na wlocie 45°C, spadek temperatury wody o 5K.","(2) - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB, 15°CWB; temp. wody na wlocie 45°C, spadek temperatury wody o 5K.","(2) - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB, 15°CWB; temp. wody na wlocie 45°C, spadek temperatury wody o 5K.","(2) - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB, 15°CWB; temp. wody na wlocie 45°C, spadek temperatury wody o 5K.","(2) - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB, 15°CWB; temp. wody na wlocie 45°C, spadek temperatury wody o 5K.","(2) - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB, 15°CWB; temp. wody na wlocie 45°C, spadek temperatury wody o 5K.","(2) - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB, 15°CWB; temp. wody na wlocie 45°C, spadek temperatury wody o 5K.","(2) - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB, 15°CWB; temp. wody na wlocie 45°C, spadek temperatury wody o 5K.","(2) - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB, 15°CWB; temp. wody na wlocie 45°C, spadek temperatury wody o 5K.","(2) - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB, 15°CWB; temp. wody na wlocie 45°C, spadek temperatury wody o 5K.","(2) - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB, 15°CWB; temp. wody na wlocie 45°C, spadek temperatury wody o 5K.","(2) - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB, 15°CWB; temp. wody na wlocie 45°C, spadek temperatury wody o 5K.","(2) - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB, 15°CWB; temp. wody na wlocie 45°C, spadek temperatury wody o 5K.","(2) - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB, 15°CWB; temp. wody na wlocie 45°C, spadek temperatury wody o 5K.","(2) - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB, 15°CWB; temp. wody na wlocie 45°C, spadek temperatury wody o 5K.","(2) - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB, 15°CWB; temp. wody na wlocie 45°C, spadek temperatury wody o 5K.","(2) - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB, 15°CWB; temp. wody na wlocie 45°C, spadek temperatury wody o 5K."]
["","","","","","(3) - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB, 15°CWB; temp. wody na wlocie 65°C, spadek temperatury wody o 10K.","(3) - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB, 15°CWB; temp. wody na wlocie 65°C, spadek temperatury wody o 10K.","(3) - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB, 15°CWB; temp. wody na wlocie 65°C, spadek temperatury wody o 10K.","(3) - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB, 15°CWB; temp. wody na wlocie 65°C, spadek temperatury wody o 10K.","(3) - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB, 15°CWB; temp. wody na wlocie 65°C, spadek temperatury wody o 10K.","(3) - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB, 15°CWB; temp. wody na wlocie 65°C, spadek temperatury wody o 10K.","(3) - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB, 15°CWB; temp. wody na wlocie 65°C, spadek temperatury wody o 10K.","(3) - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB, 15°CWB; temp. wody na wlocie 65°C, spadek temperatury wody o 10K.","(3) - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB, 15°CWB; temp. wody na wlocie 65°C, spadek temperatury wody o 10K.","(3) - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB, 15°CWB; temp. wody na wlocie 65°C, spadek temperatury wody o 10K.","(3) - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB, 15°CWB; temp. wody na wlocie 65°C, spadek temperatury wody o 10K.","(3) - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB, 15°CWB; temp. wody na wlocie 65°C, spadek temperatury wody o 10K.","(3) - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB, 15°CWB; temp. wody na wlocie 65°C, spadek temperatury wody o 10K.","(3) - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB, 15°CWB; temp. wody na wlocie 65°C, spadek temperatury wody o 10K.","(3) - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB, 15°CWB; temp. wody na wlocie 65°C, spadek temperatury wody o 10K.","(3) - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB, 15°CWB; temp. wody na wlocie 65°C, spadek temperatury wody o 10K.","(3) - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°CDB, 15°CWB; temp. wody na wlocie 65°C, spadek temperatury wody o 10K."]
["","","","","","(4) - Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741","(4) - Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741","(4) - Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741","(4) - Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741","(4) - Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741","(4) - Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741","(4) - Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741","(4) - Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741","(4) - Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741","(4) - Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741","(4) - Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741","(4) - Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741","(4) - Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741","(4) - Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741","(4) - Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741","(4) - Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741","(4) - Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741"]
["","","","","","(5) - SL: poziom cichego wentylatora ustawienia szybkości przepływu powietrza","(5) - SL: poziom cichego wentylatora ustawienia szybkości przepływu powietrza","(5) - SL: poziom cichego wentylatora ustawienia szybkości przepływu powietrza","(5) - SL: poziom cichego wentylatora ustawienia szybkości przepływu powietrza","(5) - SL: poziom cichego wentylatora ustawienia szybkości przepływu powietrza","(5) - SL: poziom cichego wentylatora ustawienia szybkości przepływu powietrza","(5) - SL: poziom cichego wentylatora ustawienia szybkości przepływu powietrza","(5) - SL: poziom cichego wentylatora ustawienia szybkości przepływu powietrza","(5) - SL: poziom cichego wentylatora ustawienia szybkości przepływu powietrza","(5) - SL: poziom cichego wentylatora ustawienia szybkości przepływu powietrza","(5) - SL: poziom cichego wentylatora ustawienia szybkości przepływu powietrza","(5) - SL: poziom cichego wentylatora ustawienia szybkości przepływu powietrza","(5) - SL: poziom cichego wentylatora ustawienia szybkości przepływu powietrza","(5) - SL: poziom cichego wentylatora ustawienia szybkości przepływu powietrza","(5) - SL: poziom cichego wentylatora ustawienia szybkości przepływu powietrza","(5) - SL: poziom cichego wentylatora ustawienia szybkości przepływu powietrza","(5) - SL: poziom cichego wentylatora ustawienia szybkości przepływu powietrza"]
["","","","","","(6) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(6) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(6) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(6) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(6) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(6) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(6) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(6) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(6) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(6) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(6) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(6) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(6) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(6) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(6) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(6) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(6) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki."]