{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":49,"n_cols":15,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWT-CT"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWT02CT","FWT02CATNMV1","FWT03CT","FWT03CATNMV1","FWT04CT","FWT04CATNMV1","FWT05CT","FWT05CATNMV1","FWT06CT","FWT06CATNMV1"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Niski","","","dBA","25 (5)","25 (5)","25 (5)","25 (5)","32 (5)","32 (5)","34 (5)","34 (5)","39 (5)","39 (5)"]
["","Wysoki","","","dBA","34 (5)","34 (5)","35 (5)","35 (5)","42 (5)","42 (5)","42 (5)","42 (5)","46 (5)","46 (5)"]
["Całkowity poziom ciśnienia akustycznego","Niski","","","dBA","36 (4)","36 (4)","39 (4)","39 (4)","45 (4)","45 (4)","47 (4)","47 (4)","51 (4)","51 (4)"]
["","Wysoki","","","dBA","45 (4)","45 (4)","48 (4)","48 (4)","55 (4)","55 (4)","55 (4)","55 (4)","59 (4)","59 (4)"]
["Przepływ wody","Chłodzenie","","Niska","l/h","420","420","460","460","570","570","780","780","910","910"]
["","","","Wysoka","l/h","420","420","460","460","570","570","780","780","910","910"]
["","Ogrzewanie","","Wysoka","l/h","420","420","460","460","570","570","780","780","910","910"]
["","","","Niska","l/h","420","420","460","460","570","570","780","780","910","910"]
["","Spadek ciśnienia wody","Ogrzewanie","Wysoki","kPa","35","35","23","23","31","31","32","32","42","42"]
["","","","Niski","kPa","23","23","16","16","19","19","24","24","30","30"]
["","","Chłodzenie","Wysoki","kPa","34","34","24","24","31","31","30","30","36","36"]
["","","","Niski","kPa","24","24","20","20","28","28","23","23","26","26"]
["Połączenia instalacji","Spust","","Śr. zew.","mm","19","19","19","19","19","19","19","19","19","19"]
["","Woda","","Wlot","","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\""]
["","","","Wylot","","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\""]
["Power input","Wysoka","","","kW","0.031","0.031","0.032","0.032","0.042","0.042","0.053","0.053","0.072","0.072"]
["","Niska","","","kW","0.03","0.03","0.03","0.03","0.03","0.03","0.04","0.04","0.06","0.06"]
["Wymiary","Jednostka","","Szerokość","mm","800","800","800","800","800","800","1,070","1,070","1,070","1,070"]
["","","","Głębokość","mm","206","206","206","206","206","206","224","224","224","224"]
["","","","Wysokość","mm","288","288","288","288","288","288","310","310","310","310"]
["Obudowa","Kolor","","","","Biały","Biały","Biały","Biały","Biały","Biały","Biały","Biały","Biały","Biały"]
["Ciężar","Jednostka","","","kg","9.00","9.00","9.00","9.00","9.00","9.00","14.0","14.0","14.0","14.0"]
["Wentylator","Przepływ powietrza","","Niski","m³/h","340 (3)","340 (3)","374 (3)","374 (3)","442 (3)","442 (3)","663 (3)","663 (3)","782 (3)","782 (3)"]
["","","","Wysoki","m³/h","442 (3)","442 (3)","476 (3)","476 (3)","629 (3)","629 (3)","866 (3)","866 (3)","1,053 (3)","1,053 (3)"]
["Prąd wejściowy","Wysoki","","","A","0.19","0.19","0.20","0.20","0.21","0.21","0.29","0.29","0.34","0.34"]
["","Niski","","","A","0.17","0.17","0.19","0.19","0.19","0.19","0.25","0.25","0.31","0.31"]
["Power supply","Typ","","","","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50"]
["","liczba faz","","","","1N~","1N~","1N~","1N~","1N~","1N~","1N~","1N~","1N~","1N~"]
["","Częstotliwość","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napięcie","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Fan motor","Moc pobier.","","Niska","kW","0.025","0.025","0.029","0.029","0.033","0.033","0.042","0.042","0.060","0.060"]
["","","","Wysoka","kW","0.031","0.031","0.032","0.032","0.042","0.042","0.053","0.053","0.072","0.072"]
["Uwagi","","","","","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K.","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K.","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K.","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K.","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K.","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K.","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K.","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K.","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K.","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K."]
["","","","","","(2) - Ogrzewanie: 2 rurowe: powietrze 20°C DB; woda na wlocie 50°C","(2) - Ogrzewanie: 2 rurowe: powietrze 20°C DB; woda na wlocie 50°C","(2) - Ogrzewanie: 2 rurowe: powietrze 20°C DB; woda na wlocie 50°C","(2) - Ogrzewanie: 2 rurowe: powietrze 20°C DB; woda na wlocie 50°C","(2) - Ogrzewanie: 2 rurowe: powietrze 20°C DB; woda na wlocie 50°C","(2) - Ogrzewanie: 2 rurowe: powietrze 20°C DB; woda na wlocie 50°C","(2) - Ogrzewanie: 2 rurowe: powietrze 20°C DB; woda na wlocie 50°C","(2) - Ogrzewanie: 2 rurowe: powietrze 20°C DB; woda na wlocie 50°C","(2) - Ogrzewanie: 2 rurowe: powietrze 20°C DB; woda na wlocie 50°C","(2) - Ogrzewanie: 2 rurowe: powietrze 20°C DB; woda na wlocie 50°C"]
["","","","","","(3) - Przepływ powietrza przy 0 Pa ESP","(3) - Przepływ powietrza przy 0 Pa ESP","(3) - Przepływ powietrza przy 0 Pa ESP","(3) - Przepływ powietrza przy 0 Pa ESP","(3) - Przepływ powietrza przy 0 Pa ESP","(3) - Przepływ powietrza przy 0 Pa ESP","(3) - Przepływ powietrza przy 0 Pa ESP","(3) - Przepływ powietrza przy 0 Pa ESP","(3) - Przepływ powietrza przy 0 Pa ESP","(3) - Przepływ powietrza przy 0 Pa ESP"]
["","","","","","(4) - Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741","(4) - Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741","(4) - Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741","(4) - Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741","(4) - Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741","(4) - Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741","(4) - Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741","(4) - Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741","(4) - Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741","(4) - Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741"]
["","","","","","(5) - Ciśnienie akustyczne zmierzone w odległości 1 m z przodu jednostki i 0,8 m poniżej pionowej linii środkowej jednostki (JIS 9612).","(5) - Ciśnienie akustyczne zmierzone w odległości 1 m z przodu jednostki i 0,8 m poniżej pionowej linii środkowej jednostki (JIS 9612).","(5) - Ciśnienie akustyczne zmierzone w odległości 1 m z przodu jednostki i 0,8 m poniżej pionowej linii środkowej jednostki (JIS 9612).","(5) - Ciśnienie akustyczne zmierzone w odległości 1 m z przodu jednostki i 0,8 m poniżej pionowej linii środkowej jednostki (JIS 9612).","(5) - Ciśnienie akustyczne zmierzone w odległości 1 m z przodu jednostki i 0,8 m poniżej pionowej linii środkowej jednostki (JIS 9612).","(5) - Ciśnienie akustyczne zmierzone w odległości 1 m z przodu jednostki i 0,8 m poniżej pionowej linii środkowej jednostki (JIS 9612).","(5) - Ciśnienie akustyczne zmierzone w odległości 1 m z przodu jednostki i 0,8 m poniżej pionowej linii środkowej jednostki (JIS 9612).","(5) - Ciśnienie akustyczne zmierzone w odległości 1 m z przodu jednostki i 0,8 m poniżej pionowej linii środkowej jednostki (JIS 9612).","(5) - Ciśnienie akustyczne zmierzone w odległości 1 m z przodu jednostki i 0,8 m poniżej pionowej linii środkowej jednostki (JIS 9612).","(5) - Ciśnienie akustyczne zmierzone w odległości 1 m z przodu jednostki i 0,8 m poniżej pionowej linii środkowej jednostki (JIS 9612)."]
["Wydajność chłodnicza (standardowe warunki)","Użyteczna wydajność, inst. 2-przewod.","","Niska","kW","","1.50 (1)","","1.49 (1)","","1.91 (1)","","2.77 (1)","","3.22 (1)"]
["","","","Wysoka","kW","","1.82 (1)","","1.99 (1)","","2.60 (1)","","3.38 (1)","","4.03 (1)"]
["","Wydajność całkowita, inst. 2-przewod.","","Niska","kW","","1.94 (1)","","2.02 (1)","","2.52 (1)","","3.76 (1)","","4.04 (1)"]
["","","","Wysoka","kW","","2.40 (1)","","2.67 (1)","","3.27 (1)","","4.49 (1)","","5.21 (1)"]
["Wydajność grzewcza (standardowe warunki)","Wydajność, inst. 2-przewod.","","Niska","kW","","2.06 (2)","","2.25 (2)","","2.75 (2)","","4.03 (2)","","4.83 (2)"]
["","","","Wysoka","kW","","2.71 (2)","","2.96 (2)","","3.71 (2)","","5.07 (2)","","6.23 (2)"]