{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":53,"n_cols":12,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXAA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXAA15AUV1B","FXAA20AUV1B","FXAA25AUV1B","FXAA32AUV1B","FXAA40AUV1B","FXAA50AUV1B","FXAA63AUV1B"]
["Wydajność chłodnicza","Wydajność całkowita","","Wysoka prędkość wentylatora","kW","1.7","2.2","2.8","3.6","4.5","5.6","7.1"]
["Wydajność grzewcza","Wydajność całkowita","","Wysoka prędkość wentylatora","kW","1.9","2.5","3.2","4.0","5.0","6.3","8.0"]
["Pobór mocy — 50 Hz","Chłodzenie","","Wysoka prędkość wentylatora","kW","0.017","0.019","0.028","0.030","0.025","0.033","0.050"]
["","Ogrzewanie","","Wysoka prędkość wentylatora","kW","0.025","0.029","0.034","0.035","0.030","0.039","0.060"]
["Wymiary","Jednostka","","Wysokość","mm","290","290","290","290","290","290","290"]
["","","","Szerokość","mm","795","795","795","795","1050","1050","1050"]
["","","","Głębokość","mm","266","266","266","266","269","269","269"]
["Ciężar","Jednostka","","","kg","12","12","12","12","15","15","15"]
["Obudowa","Kolor","","","","Biały","Biały","Biały","Biały","Biały","Biały","Biały"]
["Wentylator","Natężenie przepływu powietrza - 50Hz","Chłodzenie","Wysoka prędkość wentylatora","m³/min","7.1","7.9","8.3","9.4","12.2","14.2","18.2"]
["","","","Niska prędkość wentylatora","m³/min","6.5","6.5","6.5","6.5","9.8","10.9","12.9"]
["Czynnik chłodniczy","Typ","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675","675","675","675","675","675","675"]
["Poziom mocy akustycznej","Chłodzenie","","Poziom mocy akustycznej-=-Chłodzenie-=-Wysoka prędkość wentylatora-=-dBA","dBA","51.0","52.0","53.0","55.0","55.0","58.0","63.0"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Chłodzenie","","Wysoka prędkość wentylatora","dBA","32.0","33.0","35.0","37.5","37.0","41.0","46.5"]
["","","","Średnia szybkość wentylatora","dBA","30.5","31.0","32.0","33.0","35.5","38.5","42.5"]
["","","","Niska prędkość wentylatora","dBA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["","Ogrzewanie","","Wysoka prędkość wentylatora","dBA","33.0","34.0","36.0","38.5","38.0","42.0","47.0"]
["","","","Średnia szybkość wentylatora","dBA","31.0","31.5","32.5","33.5","36.0","39.0","43.0"]
["","","","Niska prędkość wentylatora","dBA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["Połączenia instalacji rurowej","Ciecz","","Typ","","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające"]
["","","","Śr. zewn.","mm","6","6","6","6","6","6","6"]
["","Gaz","","Typ","","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające"]
["","","","Śr. zewn.","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","12.7","12.7","12.7"]
["","Spust","","","","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)"]
["Filtr powietrza","Typ","","","","Odłączalny/zmywalny","Odłączalny/zmywalny","Odłączalny/zmywalny","Odłączalny/zmywalny","Odłączalny/zmywalny","Odłączalny/zmywalny","Odłączalny/zmywalny"]
["Standardowe akcesoria","Płyta montażowa","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Materiał obejmy przewodów elektrycznych","","","","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Termiczna taśma izolacyjna","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Instrukcja obsługi i instalacji","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Wzór instalacji","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Torebka ze śrubami","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Zasilanie energią elektryczną","Nazwa","","","","V1","V1","V1","V1","V1","V1","V1"]
["","liczba faz","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["Zasilanie","Częstotliwość","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napięcie","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Prąd - 50 Hz","Maksymalne amperaże bezpiecznika (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6","6"]
["Uwagi","","","","","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewnętrznej 35°CDB","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewnętrznej 35°CDB","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewnętrznej 35°CDB","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewnętrznej 35°CDB","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewnętrznej 35°CDB","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewnętrznej 35°CDB","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewnętrznej 35°CDB"]
["","","","","","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB/6°CWB","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB/6°CWB","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB/6°CWB","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB/6°CWB","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB/6°CWB","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB/6°CWB","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB/6°CWB"]
["","","","","","(3) - Poziom mocy akustycznej to warto absolutna oznaczająca moc wytwarzaną przez źródło dźwięku.","(3) - Poziom mocy akustycznej to warto absolutna oznaczająca moc wytwarzaną przez źródło dźwięku.","(3) - Poziom mocy akustycznej to warto absolutna oznaczająca moc wytwarzaną przez źródło dźwięku.","(3) - Poziom mocy akustycznej to warto absolutna oznaczająca moc wytwarzaną przez źródło dźwięku.","(3) - Poziom mocy akustycznej to warto absolutna oznaczająca moc wytwarzaną przez źródło dźwięku.","(3) - Poziom mocy akustycznej to warto absolutna oznaczająca moc wytwarzaną przez źródło dźwięku.","(3) - Poziom mocy akustycznej to warto absolutna oznaczająca moc wytwarzaną przez źródło dźwięku."]
["","","","","","(4) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(4) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(4) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(4) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(4) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(4) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(4) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych."]
["","","","","","(5) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(5) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(5) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(5) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(5) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(5) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(5) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%."]
["","","","","","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(7) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika","(7) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika","(7) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika","(7) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika","(7) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika","(7) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika","(7) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika"]
["","","","","","(8) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(8) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(8) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(8) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(8) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(8) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(8) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA"]
["","","","","","(9) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(9) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(9) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(9) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(9) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(9) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(9) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane"]