{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":55,"n_cols":12,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXAQ-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXAQ15AUV1B","FXAQ20AUV1B","FXAQ25AUV1B","FXAQ32AUV1B","FXAQ40AUV1B","FXAQ50AUV1B","FXAQ63AUV1B"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Grzanie","","Wysoka prędkość wentylatora","dBA","33.0","34.0","36.0","38.5","38.0","42.0","47.0"]
["","","","Niska prędkość wentylatora","dBA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["","Chłodzenie","","Niska prędkość wentylatora","dBA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["","","","Wysoka prędkość wentylatora","dBA","32.0","33.0","35.0","37.5","37.0","41.0","46.5"]
["Standardowe akcesoria","Instrukcja obsługi i instalacji","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Panel instalacyjny","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Wzorzec papierowy do instalacji","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Taśma izolacyjna","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Zaciski","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Śruby","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Czynnik chłodniczy","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Typ","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Pobór mocy - 50 Hz","Chłodzenie","","Wysoka prędkość wentylatora","kW","0.02","0.02","0.03","0.03","0.02","0.03","0.05"]
["","Grzanie","","Wysoka prędkość wentylatora","kW","0.03","0.03","0.03","0.04","0.02","0.04","0.06"]
["Wydajność chłodnicza","Całkowita wydajność","","Wysoka prędkość wentylatora","kW","1.7 (1)","2.2 (1)","2.8 (1)","3.6 (1)","4.5 (1)","5.6 (1)","7.1 (1)"]
["Połączenia instalacji","Ciecz","","Śr. zewn.","mm","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","9.52"]
["","","","Typ","","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające"]
["","Gaz","","Śr. zewn.","mm","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9"]
["","","","Typ","","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające"]
["","Spust","","","","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)"]
["Sound power level","Chłodzenie","","Wysoka prędkość wentylatora","dBA","51.0","52.0","53.0","55.0","55.0","58.0","63.0"]
["Filtr powietrza","Type","","","","Zmywalna siatka żywiczna","Zmywalna siatka żywiczna","Zmywalna siatka żywiczna","Zmywalna siatka żywiczna","Zmywalna siatka żywiczna","Zmywalna siatka żywiczna","Zmywalna siatka żywiczna"]
["Wymiary","Jednostka","","Szerokość","mm","795","795","795","795","1,050","1,050","1,050"]
["","","","Głębokość","mm","266","266","266","266","269","269","269"]
["","","","Wysokość","mm","290","290","290","290","290","290","290"]
["Obudowa","Kolor","","","","Biały","Biały","Biały","Biały","Biały","Biały","Biały"]
["Ciężar","Jednostka","","","kg","12","12","12","12","15","15","15"]
["Wentylator","Szybkość natężenia przepływu powietrza - 50 Hz","Cooling","Wysoka prędkość wentylatora","m³/min","8.4","9.1","9.4","9.8","12.2","14.4","18.3"]
["","","","Niska prędkość wentylatora","m³/min","7.0","7.0","7.0","7.0","9.7","11.5","13.5"]
["Wydajność grzewcza","Wydajność całkowita","","Wysoka prędkość wentylatora","kW","1.9 (2)","2.5 (2)","3.2 (2)","4.0 (2)","5.0 (2)","6.3 (2)","8.0 (2)"]
["Prąd - 50 Hz","Maksymalne amperaże bezpiecznika (MFA)","","","A","16","16","16","16","16","16","16"]
["Power supply","liczba faz","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Nazwa","","","","V1","V1","V1","V1","V1","V1","V1"]
["","Częstotliwość","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napięcie","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Uwagi","","","","","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewnętrznej 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 5 m (w poziomie)","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewnętrznej 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 5 m (w poziomie)","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewnętrznej 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 5 m (w poziomie)","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewnętrznej 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 5 m (w poziomie)","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewnętrznej 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 5 m (w poziomie)","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewnętrznej 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 5 m (w poziomie)","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewnętrznej 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 5 m (w poziomie)"]
["","","","","","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 5 m (w poziomie)","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 5 m (w poziomie)","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 5 m (w poziomie)","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 5 m (w poziomie)","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 5 m (w poziomie)","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 5 m (w poziomie)","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 5 m (w poziomie)"]
["","","","","","(3) - Wydajności podawane są netto łącznie z odliczeniem chłodzenia (oprócz grzania) dla grzania silnika wentylatora jednostki wewnętrznej.","(3) - Wydajności podawane są netto łącznie z odliczeniem chłodzenia (oprócz grzania) dla grzania silnika wentylatora jednostki wewnętrznej.","(3) - Wydajności podawane są netto łącznie z odliczeniem chłodzenia (oprócz grzania) dla grzania silnika wentylatora jednostki wewnętrznej.","(3) - Wydajności podawane są netto łącznie z odliczeniem chłodzenia (oprócz grzania) dla grzania silnika wentylatora jednostki wewnętrznej.","(3) - Wydajności podawane są netto łącznie z odliczeniem chłodzenia (oprócz grzania) dla grzania silnika wentylatora jednostki wewnętrznej.","(3) - Wydajności podawane są netto łącznie z odliczeniem chłodzenia (oprócz grzania) dla grzania silnika wentylatora jednostki wewnętrznej.","(3) - Wydajności podawane są netto łącznie z odliczeniem chłodzenia (oprócz grzania) dla grzania silnika wentylatora jednostki wewnętrznej."]
["","","","","","(4) - Poziomy dźwięku zostały zmierzone w pomieszczeniu akustycznym.","(4) - Poziomy dźwięku zostały zmierzone w pomieszczeniu akustycznym.","(4) - Poziomy dźwięku zostały zmierzone w pomieszczeniu akustycznym.","(4) - Poziomy dźwięku zostały zmierzone w pomieszczeniu akustycznym.","(4) - Poziomy dźwięku zostały zmierzone w pomieszczeniu akustycznym.","(4) - Poziomy dźwięku zostały zmierzone w pomieszczeniu akustycznym.","(4) - Poziomy dźwięku zostały zmierzone w pomieszczeniu akustycznym."]
["","","","","","(5) - Hałas roboczy różni się w zależności od warunków pracy i otoczenia","(5) - Hałas roboczy różni się w zależności od warunków pracy i otoczenia","(5) - Hałas roboczy różni się w zależności od warunków pracy i otoczenia","(5) - Hałas roboczy różni się w zależności od warunków pracy i otoczenia","(5) - Hałas roboczy różni się w zależności od warunków pracy i otoczenia","(5) - Hałas roboczy różni się w zależności od warunków pracy i otoczenia","(5) - Hałas roboczy różni się w zależności od warunków pracy i otoczenia"]
["","","","","","(6) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(6) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(6) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(6) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(6) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(6) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.","(6) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki."]
["","","","","","(7) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(7) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(7) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(7) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(7) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(7) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(7) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych."]
["","","","","","(8) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(8) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(8) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(8) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(8) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(8) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(8) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%."]
["","","","","","(9) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA"]
["","","","","","(10) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(10) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(10) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(10) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(10) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(10) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(10) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane"]
["","","","","","(11) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika","(11) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika","(11) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika","(11) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika","(11) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika","(11) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika","(11) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika"]
["","","","","","(12) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(12) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(12) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(12) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(12) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(12) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(12) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA"]
["","","","","","(13) - Najbliższy niższy standardowy bezpiecznik minimum 16A","(13) - Najbliższy niższy standardowy bezpiecznik minimum 16A","(13) - Najbliższy niższy standardowy bezpiecznik minimum 16A","(13) - Najbliższy niższy standardowy bezpiecznik minimum 16A","(13) - Najbliższy niższy standardowy bezpiecznik minimum 16A","(13) - Najbliższy niższy standardowy bezpiecznik minimum 16A","(13) - Najbliższy niższy standardowy bezpiecznik minimum 16A"]
["","","","","","(14) - MFA ≤ 4 x FLA","(14) - MFA ≤ 4 x FLA","(14) - MFA ≤ 4 x FLA","(14) - MFA ≤ 4 x FLA","(14) - MFA ≤ 4 x FLA","(14) - MFA ≤ 4 x FLA","(14) - MFA ≤ 4 x FLA"]