{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":67,"n_cols":13,"rows_kept":67,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXCQ-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXCQ20AVEB","FXCQ25AVEB","FXCQ32AVEB","FXCQ40AVEB","FXCQ50AVEB","FXCQ63AVEB","FXCQ80AVEB","FXCQ125AVEB"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Grzanie","","Wysoka prędkość wentylatora","dBA","32.0","34.0","34.0","36.0","37.0","39.0","42.0","46.0"]
["","","","Niska prędkość wentylatora","dBA","28.0","29.0","30.0","31.0","31.0","32.0","33.0","38.0"]
["","","","Średnia szybkość wentylatora","dBA","30.0","31.0","32.0","33.0","35.0","37.0","38.0","42.0"]
["","Chłodzenie","","Niska prędkość wentylatora","dBA","28.0","29.0","30.0","31.0","31.0","32.0","33.0","38.0"]
["","","","Wysoka prędkość wentylatora","dBA","32.0","34.0","34.0","36.0","37.0","39.0","42.0","46.0"]
["","","","Średnia szybkość wentylatora","dBA","30.0","31.0","32.0","33.0","35.0","37.0","38.0","42.0"]
["Standardowe akcesoria","Instrukcja obsługi","","","","Instrukcja obsługi","Instrukcja obsługi","Instrukcja obsługi","Instrukcja obsługi","Instrukcja obsługi","Instrukcja obsługi","Instrukcja obsługi","Instrukcja obsługi"]
["","Instrukcja instalacji","","","","Instrukcja instalacji","Instrukcja instalacji","Instrukcja instalacji","Instrukcja instalacji","Instrukcja instalacji","Instrukcja instalacji","Instrukcja instalacji","Instrukcja instalacji"]
["","Deklaracja zgodności","","","","Deklaracja zgodności","Deklaracja zgodności","Deklaracja zgodności","Deklaracja zgodności","Deklaracja zgodności","Deklaracja zgodności","Deklaracja zgodności","Deklaracja zgodności"]
["","Wzór instalacji","","","","Wzór instalacji","Wzór instalacji","Wzór instalacji","Wzór instalacji","Wzór instalacji","Wzór instalacji","Wzór instalacji","Wzór instalacji"]
["","Podkładka do wspornika wieszaka","","","","Podkładka do wspornika wieszaka","Podkładka do wspornika wieszaka","Podkładka do wspornika wieszaka","Podkładka do wspornika wieszaka","Podkładka do wspornika wieszaka","Podkładka do wspornika wieszaka","Podkładka do wspornika wieszaka","Podkładka do wspornika wieszaka"]
["","Zacisk metalowy","","","","Zacisk metalowy","Zacisk metalowy","Zacisk metalowy","Zacisk metalowy","Zacisk metalowy","Zacisk metalowy","Zacisk metalowy","Zacisk metalowy"]
["","Przewód spustowy","","","","Przewód spustowy","Przewód spustowy","Przewód spustowy","Przewód spustowy","Przewód spustowy","Przewód spustowy","Przewód spustowy","Przewód spustowy"]
["","materiał izolujący złącza","","","","materiał izolujący złącza","materiał izolujący złącza","materiał izolujący złącza","materiał izolujący złącza","materiał izolujący złącza","materiał izolujący złącza","materiał izolujący złącza","materiał izolujący złącza"]
["","zacisk z podkładką","","","","zacisk z podkładką","zacisk z podkładką","zacisk z podkładką","zacisk z podkładką","zacisk z podkładką","zacisk z podkładką","zacisk z podkładką","zacisk z podkładką"]
["","Materiał uszczelniający","","","","Materiał uszczelniający","Materiał uszczelniający","Materiał uszczelniający","Materiał uszczelniający","Materiał uszczelniający","Materiał uszczelniający","Materiał uszczelniający","Materiał uszczelniający"]
["","Zaciski","","","","Zaciski","Zaciski","Zaciski","Zaciski","Zaciski","Zaciski","Zaciski","Zaciski"]
["","Śruby","","","","Śruby","Śruby","Śruby","Śruby","Śruby","Śruby","Śruby","Śruby"]
["","Osłona izolacyjna rur dla instalacji spustowej","","","","Osłona izolacyjna rur dla instalacji spustowej","Osłona izolacyjna rur dla instalacji spustowej","Osłona izolacyjna rur dla instalacji spustowej","Osłona izolacyjna rur dla instalacji spustowej","Osłona izolacyjna rur dla instalacji spustowej","Osłona izolacyjna rur dla instalacji spustowej","Osłona izolacyjna rur dla instalacji spustowej","Osłona izolacyjna rur dla instalacji spustowej"]
["Czynnik chłodniczy","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Typ","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Pobór mocy — 50 Hz","Chłodzenie","","Wysoka prędkość wentylatora","kW","0.031","0.039","0.039","0.041","0.059","0.063","0.090","0.149"]
["","Ogrzewanie","","Wysoka prędkość wentylatora","kW","0.028","0.035","0.035","0.037","0.056","0.060","0.086","0.146"]
["Wydajność chłodnicza","Wydajność całkowita","","Wysoka prędkość wentylatora","kW","2.2 (1)","2.8 (1)","3.6 (1)","4.5 (1)","5.6 (1)","7.1 (1)","9.0 (1)","14.0 (1)"]
["Połączenia instalacji rurowej","Ciecz","","Śr. zewn.","mm","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52"]
["","","","Typ","","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające"]
["","Gaz","","Śr. zewn.","mm","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9","15.9","15.9"]
["","","","Typ","","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające"]
["","Spust","","","","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)"]
["Poziom mocy akustycznej","Chłodzenie","","Wysoka prędkość wentylatora","dBA","48","50","50","52","53","55","58","62"]
["Filtr powietrza","Typ","","","","Siatka żywiczna odporna na pleśń","Siatka żywiczna odporna na pleśń","Siatka żywiczna odporna na pleśń","Siatka żywiczna odporna na pleśń","Siatka żywiczna odporna na pleśń","Siatka żywiczna odporna na pleśń","Siatka żywiczna odporna na pleśń","Siatka żywiczna odporna na pleśń"]
["Wymiary","Jednostka","","Szerokość","mm","775","775","775","775","990","990","1,445","1,445"]
["","","","Głębokość","mm","620","620","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Wysokość","mm","305","305","305","305","305","305","305","305"]
["Obudowa","Materiał","","","","Galwanizowana blacha stalowa","Galwanizowana blacha stalowa","Galwanizowana blacha stalowa","Galwanizowana blacha stalowa","Galwanizowana blacha stalowa","Galwanizowana blacha stalowa","Galwanizowana blacha stalowa","Galwanizowana blacha stalowa"]
["Ciężar","Jednostka","","","kg","19","19","19","19","22","25","33","38"]
["Wentylator","Szybkość natężenia przepływu powietrza - 50 Hz","Chłodzenie","Wysoka prędkość wentylatora","m³/min","10.5","11.5","11.5","12","15","16","26","32"]
["","","","Niska prędkość wentylatora","m³/min","7.5","8","8","8.5","10.5","11.5","18.5","22.5"]
["Panel dekoracyjny","Ciężar","","","kg","10","10","10","10","11","11","13","13"]
["","Model","","","","BYBCQ40HW1","BYBCQ40HW1","BYBCQ40HW1","BYBCQ40HW1","BYBCQ63HW1","BYBCQ63HW1","BYBCQ125HW1","BYBCQ125HW1"]
["","Wymiary","","Wysokość","mm","55","55","55","55","55","55","55","55"]
["","","","Głębokość","mm","700","700","700","700","700","700","700","700"]
["","","","Szerokość","mm","1,070","1,070","1,070","1,070","1,285","1,285","1,740","1,740"]
["","Kolor","","","","Świeży biały (6.5Y 9.5/0.5)","Świeży biały (6.5Y 9.5/0.5)","Świeży biały (6.5Y 9.5/0.5)","Świeży biały (6.5Y 9.5/0.5)","Świeży biały (6.5Y 9.5/0.5)","Świeży biały (6.5Y 9.5/0.5)","Świeży biały (6.5Y 9.5/0.5)","Świeży biały (6.5Y 9.5/0.5)"]
["Wydajność grzewcza","Wydajność całkowita","","Wysoka prędkość wentylatora","kW","2.5 (2)","3.2 (2)","4.0 (2)","5.0 (2)","6.3 (2)","8.0 (2)","10.0 (2)","16.0 (2)"]
["Prąd - 50 Hz","Maksymalne amperaże bezpiecznika (MFA)","","","A","16","16","16","16","16","16","16","16"]
["Power supply","liczba faz","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Nazwa","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Częstotliwość","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napięcie","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Uwagi","","","","","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5 m (w poziomie)","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5 m (w poziomie)","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5 m (w poziomie)","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5 m (w poziomie)","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5 m (w poziomie)","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5 m (w poziomie)","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5 m (w poziomie)","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5 m (w poziomie)"]
["","","","","","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m (w poziomie)","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m (w poziomie)","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m (w poziomie)","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m (w poziomie)","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m (w poziomie)","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m (w poziomie)","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m (w poziomie)","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m (w poziomie)"]
["","","","","","(3) - Wydajności podawane są netto łącznie z odliczeniem chłodzenia (oprócz grzania) dla grzania silnika wentylatora jednostki wewnętrznej.","(3) - Wydajności podawane są netto łącznie z odliczeniem chłodzenia (oprócz grzania) dla grzania silnika wentylatora jednostki wewnętrznej.","(3) - Wydajności podawane są netto łącznie z odliczeniem chłodzenia (oprócz grzania) dla grzania silnika wentylatora jednostki wewnętrznej.","(3) - Wydajności podawane są netto łącznie z odliczeniem chłodzenia (oprócz grzania) dla grzania silnika wentylatora jednostki wewnętrznej.","(3) - Wydajności podawane są netto łącznie z odliczeniem chłodzenia (oprócz grzania) dla grzania silnika wentylatora jednostki wewnętrznej.","(3) - Wydajności podawane są netto łącznie z odliczeniem chłodzenia (oprócz grzania) dla grzania silnika wentylatora jednostki wewnętrznej.","(3) - Wydajności podawane są netto łącznie z odliczeniem chłodzenia (oprócz grzania) dla grzania silnika wentylatora jednostki wewnętrznej.","(3) - Wydajności podawane są netto łącznie z odliczeniem chłodzenia (oprócz grzania) dla grzania silnika wentylatora jednostki wewnętrznej."]
["","","","","","(4) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(4) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(4) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(4) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(4) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(4) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(4) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(4) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych."]
["","","","","","(5) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(5) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(5) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(5) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(5) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(5) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(5) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(5) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%."]
["","","","","","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA"]
["","","","","","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA"]
["","","","","","(8) - Najbliższy niższy standardowy bezpiecznik minimum 16A","(8) - Najbliższy niższy standardowy bezpiecznik minimum 16A","(8) - Najbliższy niższy standardowy bezpiecznik minimum 16A","(8) - Najbliższy niższy standardowy bezpiecznik minimum 16A","(8) - Najbliższy niższy standardowy bezpiecznik minimum 16A","(8) - Najbliższy niższy standardowy bezpiecznik minimum 16A","(8) - Najbliższy niższy standardowy bezpiecznik minimum 16A","(8) - Najbliższy niższy standardowy bezpiecznik minimum 16A"]
["","","","","","(9) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(9) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(9) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(9) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(9) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(9) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(9) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(9) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA"]
["","","","","","(10) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika","(10) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika","(10) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika","(10) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika","(10) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika","(10) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika","(10) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika","(10) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika"]
["","","","","","(11) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(11) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(11) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(11) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(11) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(11) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(11) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(11) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane"]