{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":87,"n_cols":14,"rows_kept":87,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXFQ-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXFQ20AVEB","FXFQ25AVEB","FXFQ32AVEB","FXFQ40AVEB","FXFQ50AVEB","FXFQ63AVEB","FXFQ80AVEB","FXFQ100AVEB","FXFQ125AVEB"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Grzanie","","Wysoka prędkość wentylatora","dBA","","","","","","35.0"]
["","","","Niska prędkość wentylatora","dBA","","","","","","30.0"]
["","","","Średnia szybkość wentylatora","dBA","","","","","","33.0"]
["","Chłodzenie","","Niska prędkość wentylatora","dBA","","","","","","30.0"]
["","","","Wysoka prędkość wentylatora","dBA","","","","","","35.0"]
["","","","Średnia szybkość wentylatora","dBA","","","","","","33.0"]
["Standardowe akcesoria","Instrukcja obsługi","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Instrukcja instalacji","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Przewód spustowy","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Zacisk przewodu spustowego","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Podkładka do wspornika wieszaka","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Śruby","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Przewodnik po instalacji","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Izolacja mocowania","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Podkładki uszczelniające","","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Podkładka uszczelniająca otworu spustowego","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Zaciski","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["Czynnik chłodniczy","Typ","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["Wydajność chłodnicza","Całkowita wydajność","","Wysoka prędkość wentylatora","kW","","","","","","7.10"]
["Połączenia instalacji","Ciecz","","Śr. zewn.","mm","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","","","Typ","","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające"]
["","Gaz","","Śr. zewn.","mm","12.70","12.70","12.70","12.70","12.70","15.90","15.90","15.90","15.90"]
["","","","Typ","","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające"]
["","Spust","","","","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)"]
["Panel dekoracyjny 4","Wymiary","","Głębokość","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Szerokość","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Wysokość","mm","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Model","","","","BYCQ140D7W1 - z szarymi żaluzjami","BYCQ140D7W1 - z szarymi żaluzjami","BYCQ140D7W1 - z szarymi żaluzjami","BYCQ140D7W1 - z szarymi żaluzjami","BYCQ140D7W1 - z szarymi żaluzjami","BYCQ140D7W1 - z szarymi żaluzjami","BYCQ140D7W1 - z szarymi żaluzjami","BYCQ140D7W1 - z szarymi żaluzjami","BYCQ140D7W1 - z szarymi żaluzjami"]
["","Kolor","","","","Biały (RAL 9010)","Biały (RAL 9010)","Biały (RAL 9010)","Biały (RAL 9010)","Biały (RAL 9010)","Biały (RAL 9010)","Biały (RAL 9010)","Biały (RAL 9010)","Biały (RAL 9010)"]
["","Ciężar","","","kg","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4"]
["Sound power level","Chłodzenie","","Wysoka prędkość wentylatora","dBA","","","","","","53"]
["Wymiary","Jednostka","","Szerokość","mm","840","840","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","","Głębokość","mm","840","840","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","","Wysokość","mm","204","204","204","204","204","204","246","246","288"]
["Obudowa","Materiał","","","","Galwanizowana blacha stalowa","Galwanizowana blacha stalowa","Galwanizowana blacha stalowa","Galwanizowana blacha stalowa","Galwanizowana blacha stalowa","Galwanizowana blacha stalowa","Galwanizowana blacha stalowa","Galwanizowana blacha stalowa","Galwanizowana blacha stalowa"]
["Ciężar","Jednostka","","","kg","19","19","19","20","21","21","24","24","26"]
["Panel dekoracyjny","Ciężar","","","kg","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3"]
["","Model","","","","BYCQ140D7GFW1 - Panel z funkcja automatycznego czyszczenia, drobniejszą siatką filtracyjną","BYCQ140D7GFW1 - Panel z funkcja automatycznego czyszczenia, drobniejszą siatką filtracyjną","BYCQ140D7GFW1 - Panel z funkcja automatycznego czyszczenia, drobniejszą siatką filtracyjną","BYCQ140D7GFW1 - Panel z funkcja automatycznego czyszczenia, drobniejszą siatką filtracyjną","BYCQ140D7GFW1 - Panel z funkcja automatycznego czyszczenia, drobniejszą siatką filtracyjną","BYCQ140D7GFW1 - Panel z funkcja automatycznego czyszczenia, drobniejszą siatką filtracyjną","BYCQ140D7GFW1 - Panel z funkcja automatycznego czyszczenia, drobniejszą siatką filtracyjną","BYCQ140D7GFW1 - Panel z funkcja automatycznego czyszczenia, drobniejszą siatką filtracyjną","BYCQ140D7GFW1 - Panel z funkcja automatycznego czyszczenia, drobniejszą siatką filtracyjną"]
["","Wymiary","","Wysokość","mm","130","130","130","130","130","130","130","130","130"]
["","","","Głębokość","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Szerokość","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Kolor","","","","Czysto biały (RAL 9010)","Czysto biały (RAL 9010)","Czysto biały (RAL 9010)","Czysto biały (RAL 9010)","Czysto biały (RAL 9010)","Czysto biały (RAL 9010)","Czysto biały (RAL 9010)","Czysto biały (RAL 9010)","Czysto biały (RAL 9010)"]
["Wydajność grzewcza","Wydajność całkowita","","Wysoka prędkość wentylatora","kW","","","","","","8.0"]
["Power supply","liczba faz","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Częstotliwość","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Nazwa","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Napięcie","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Uwagi","","","","","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB"]
["","","","","","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB/6°CWB","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB/6°CWB","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB/6°CWB","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB/6°CWB","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB/6°CWB","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB/6°CWB","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB/6°CWB","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB/6°CWB","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB/6°CWB"]
["","","","","","(3) - BYCQ140D7W1W ma białą izolację. Należy pamiętać że osiadający brud jest bardziej widoczny na białej izolacji i dlatego zaleca się instalowanie panelu dekoracyjnego BYCQ140D7W1W w środowiskach zanieczyszczonych.","(3) - BYCQ140D7W1W ma białą izolację. Należy pamiętać że osiadający brud jest bardziej widoczny na białej izolacji i dlatego zaleca się instalowanie panelu dekoracyjnego BYCQ140D7W1W w środowiskach zanieczyszczonych.","(3) - BYCQ140D7W1W ma białą izolację. Należy pamiętać że osiadający brud jest bardziej widoczny na białej izolacji i dlatego zaleca się instalowanie panelu dekoracyjnego BYCQ140D7W1W w środowiskach zanieczyszczonych.","(3) - BYCQ140D7W1W ma białą izolację. Należy pamiętać że osiadający brud jest bardziej widoczny na białej izolacji i dlatego zaleca się instalowanie panelu dekoracyjnego BYCQ140D7W1W w środowiskach zanieczyszczonych.","(3) - BYCQ140D7W1W ma białą izolację. Należy pamiętać że osiadający brud jest bardziej widoczny na białej izolacji i dlatego zaleca się instalowanie panelu dekoracyjnego BYCQ140D7W1W w środowiskach zanieczyszczonych.","(3) - BYCQ140D7W1W ma białą izolację. Należy pamiętać że osiadający brud jest bardziej widoczny na białej izolacji i dlatego zaleca się instalowanie panelu dekoracyjnego BYCQ140D7W1W w środowiskach zanieczyszczonych.","(3) - BYCQ140D7W1W ma białą izolację. Należy pamiętać że osiadający brud jest bardziej widoczny na białej izolacji i dlatego zaleca się instalowanie panelu dekoracyjnego BYCQ140D7W1W w środowiskach zanieczyszczonych.","(3) - BYCQ140D7W1W ma białą izolację. Należy pamiętać że osiadający brud jest bardziej widoczny na białej izolacji i dlatego zaleca się instalowanie panelu dekoracyjnego BYCQ140D7W1W w środowiskach zanieczyszczonych.","(3) - BYCQ140D7W1W ma białą izolację. Należy pamiętać że osiadający brud jest bardziej widoczny na białej izolacji i dlatego zaleca się instalowanie panelu dekoracyjnego BYCQ140D7W1W w środowiskach zanieczyszczonych."]
["","","","","","(4) - Poziom mocy akustycznej to warto absolutna oznaczająca moc wytwarzaną przez źródło dźwięku.","(4) - Poziom mocy akustycznej to warto absolutna oznaczająca moc wytwarzaną przez źródło dźwięku.","(4) - Poziom mocy akustycznej to warto absolutna oznaczająca moc wytwarzaną przez źródło dźwięku.","(4) - Poziom mocy akustycznej to warto absolutna oznaczająca moc wytwarzaną przez źródło dźwięku.","(4) - Poziom mocy akustycznej to warto absolutna oznaczająca moc wytwarzaną przez źródło dźwięku.","(4) - Poziom mocy akustycznej to warto absolutna oznaczająca moc wytwarzaną przez źródło dźwięku.","(4) - Poziom mocy akustycznej to warto absolutna oznaczająca moc wytwarzaną przez źródło dźwięku.","(4) - Poziom mocy akustycznej to warto absolutna oznaczająca moc wytwarzaną przez źródło dźwięku.","(4) - Poziom mocy akustycznej to warto absolutna oznaczająca moc wytwarzaną przez źródło dźwięku."]
["","","","","","(5) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(5) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(5) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(5) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(5) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(5) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(5) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(5) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(5) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych."]
["","","","","","(6) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(6) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(6) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(6) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(6) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(6) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(6) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(6) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(6) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%."]
["","","","","","(7) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA"]
["","","","","","(8) - MFA ≤ 4 x FLA","(8) - MFA ≤ 4 x FLA","(8) - MFA ≤ 4 x FLA","(8) - MFA ≤ 4 x FLA","(8) - MFA ≤ 4 x FLA","(8) - MFA ≤ 4 x FLA","(8) - MFA ≤ 4 x FLA","(8) - MFA ≤ 4 x FLA","(8) - MFA ≤ 4 x FLA"]
["","","","","","(9) - Najbliższy niższy standardowy bezpiecznik minimum 16A","(9) - Najbliższy niższy standardowy bezpiecznik minimum 16A","(9) - Najbliższy niższy standardowy bezpiecznik minimum 16A","(9) - Najbliższy niższy standardowy bezpiecznik minimum 16A","(9) - Najbliższy niższy standardowy bezpiecznik minimum 16A","(9) - Najbliższy niższy standardowy bezpiecznik minimum 16A","(9) - Najbliższy niższy standardowy bezpiecznik minimum 16A","(9) - Najbliższy niższy standardowy bezpiecznik minimum 16A","(9) - Najbliższy niższy standardowy bezpiecznik minimum 16A"]
["","","","","","(10) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(10) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(10) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(10) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(10) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(10) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(10) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(10) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(10) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane"]
["","","","","","(11) - BYCQ140D7W1: biały panel standardowy z szarymi żaluzjami; BYCQ140D7W1W: biały panel standardowy z białymi żaluzjami; BYCQ140D7GW1: biały panel z funkcją automatycznego czyszczenia.","(11) - BYCQ140D7W1: biały panel standardowy z szarymi żaluzjami; BYCQ140D7W1W: biały panel standardowy z białymi żaluzjami; BYCQ140D7GW1: biały panel z funkcją automatycznego czyszczenia.","(11) - BYCQ140D7W1: biały panel standardowy z szarymi żaluzjami; BYCQ140D7W1W: biały panel standardowy z białymi żaluzjami; BYCQ140D7GW1: biały panel z funkcją automatycznego czyszczenia.","(11) - BYCQ140D7W1: biały panel standardowy z szarymi żaluzjami; BYCQ140D7W1W: biały panel standardowy z białymi żaluzjami; BYCQ140D7GW1: biały panel z funkcją automatycznego czyszczenia.","(11) - BYCQ140D7W1: biały panel standardowy z szarymi żaluzjami; BYCQ140D7W1W: biały panel standardowy z białymi żaluzjami; BYCQ140D7GW1: biały panel z funkcją automatycznego czyszczenia.","(11) - BYCQ140D7W1: biały panel standardowy z szarymi żaluzjami; BYCQ140D7W1W: biały panel standardowy z białymi żaluzjami; BYCQ140D7GW1: biały panel z funkcją automatycznego czyszczenia.","(11) - BYCQ140D7W1: biały panel standardowy z szarymi żaluzjami; BYCQ140D7W1W: biały panel standardowy z białymi żaluzjami; BYCQ140D7GW1: biały panel z funkcją automatycznego czyszczenia.","(11) - BYCQ140D7W1: biały panel standardowy z szarymi żaluzjami; BYCQ140D7W1W: biały panel standardowy z białymi żaluzjami; BYCQ140D7GW1: biały panel z funkcją automatycznego czyszczenia.","(11) - BYCQ140D7W1: biały panel standardowy z szarymi żaluzjami; BYCQ140D7W1W: biały panel standardowy z białymi żaluzjami; BYCQ140D7GW1: biały panel z funkcją automatycznego czyszczenia."]
["","","","","","(12) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika","(12) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika","(12) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika","(12) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika","(12) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika","(12) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika","(12) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika","(12) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika","(12) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika"]
["","","","","","(13) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(13) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(13) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(13) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(13) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(13) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(13) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(13) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(13) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA"]
["","","","","","(14) - Chłodzenie: T2: temp. wewn. 26,6°CDB, 19,4°CWB, temp. zewn.: 48°CDB","(14) - Chłodzenie: T2: temp. wewn. 26,6°CDB, 19,4°CWB, temp. zewn.: 48°CDB","(14) - Chłodzenie: T2: temp. wewn. 26,6°CDB, 19,4°CWB, temp. zewn.: 48°CDB","(14) - Chłodzenie: T2: temp. wewn. 26,6°CDB, 19,4°CWB, temp. zewn.: 48°CDB","(14) - Chłodzenie: T2: temp. wewn. 26,6°CDB, 19,4°CWB, temp. zewn.: 48°CDB","(14) - Chłodzenie: T2: temp. wewn. 26,6°CDB, 19,4°CWB, temp. zewn.: 48°CDB","(14) - Chłodzenie: T2: temp. wewn. 26,6°CDB, 19,4°CWB, temp. zewn.: 48°CDB","(14) - Chłodzenie: T2: temp. wewn. 26,6°CDB, 19,4°CWB, temp. zewn.: 48°CDB","(14) - Chłodzenie: T2: temp. wewn. 26,6°CDB, 19,4°CWB, temp. zewn.: 48°CDB"]
["Pobór mocy - 50 Hz","Chłodzenie","","Wysoka prędkość wentylatora","kW","","","","","","0.06"]
["","Grzanie","","Wysoka prędkość wentylatora","kW","","","","","","0.06"]
["Wentylator","Szybkość natężenia przepływu powietrza - 50 Hz","Cooling","Wysoka prędkość wentylatora","m³/min","","","","","","16.5"]
["","","","Niska prędkość wentylatora","m³/min","","","","","","10.5"]
["Czynnik chłodniczy","GWP","","","","","","","","","2,087.5"]
["Panel dekoracyjny 2","Model","","","","","","","","","BYCQ140D7GW1 - panel z funkcją automatycznego czyszczenia"]
["","Kolor","","","","","","","","","Czysto biały (RAL 9010)"]
["","Wymiary","","Wysokość","mm","","","","","","130"]
["","","","Szerokość","mm","","","","","","950"]
["","","","Głębokość","mm","","","","","","950"]
["","Ciężar","","","kg","","","","","","10.3"]
["Panel dekoracyjny 3","Model","","","","","","","","","BYCQ140D7W1W - cały biały"]
["","Kolor","","","","","","","","","Czysto biały (RAL 9010)"]
["","Wymiary","","Wysokość","mm","","","","","","50"]
["","","","Szerokość","mm","","","","","","950"]
["","","","Głębokość","mm","","","","","","950"]
["","Ciężar","","","kg","","","","","","5.4"]
["Filtr powietrza","Type","","","","","","","","","Siatka żywiczna"]
["Prąd - 50 Hz","Maksymalne amperaże bezpiecznika (MFA)","","","A","","","","","","16"]