{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":67,"n_cols":13,"rows_kept":67,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXHQ-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXHQ32AVEB8","FXHQ63AVEB8","FXHQ100AVEB8","FXHQ32AVEB9 (Archived)","FXHQ63AVEB (Archived)","FXHQ63AVEB9 (Archived)","FXHQ100AVEB (Archived)","FXHQ100AVEB9 (Archived)"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Grzanie","","Wysoka prędkość wentylatora","dBA","36.0","37.0","44.0","36.0","37.0","37.0","44.0","44.0"]
["","","","Niska prędkość wentylatora","dBA","31.0","34.0","34.0","31.0","34.0","34.0","34.0","34.0"]
["","","","Średnia szybkość wentylatora","dBA","34.0","35.0","37.0","34.0","35.0","35.0","37.0","37.0"]
["","Chłodzenie","","Niska prędkość wentylatora","dBA","31.0","34.0","34.0","31.0","34.0","34.0","34.0","34.0"]
["","","","Wysoka prędkość wentylatora","dBA","36.0","37.0","44.0","36.0","37.0","37.0","44.0","44.0"]
["","","","Średnia szybkość wentylatora","dBA","34.0","35.0","37.0","34.0","35.0","35.0","37.0","37.0"]
["Standardowe akcesoria","Instrukcja obsługi","","","","","","","Instrukcja obsługi","Instrukcja obsługi","Instrukcja obsługi","Instrukcja obsługi","Instrukcja obsługi"]
["","Instrukcja instalacji","","","","","","","Instrukcja instalacji","Instrukcja instalacji","Instrukcja instalacji","Instrukcja instalacji","Instrukcja instalacji"]
["","Deklaracja zgodności","","","","","","","Deklaracja zgodności","Deklaracja zgodności","Deklaracja zgodności","Deklaracja zgodności","Deklaracja zgodności"]
["","Przewód spustowy","","","","1","1","1","Przewód spustowy","Przewód spustowy","Przewód spustowy","Przewód spustowy","Przewód spustowy"]
["","Zacisk metalowy","","","","","","","Zacisk metalowy","Zacisk metalowy","Zacisk metalowy","Zacisk metalowy","Zacisk metalowy"]
["","Podkładka do wspornika wieszaka","","","","","","","Podkładka do wspornika wieszaka","Podkładka do wspornika wieszaka","Podkładka do wspornika wieszaka","Podkładka do wspornika wieszaka","Podkładka do wspornika wieszaka"]
["","Zaciski","","","","","","","Zaciski","Zaciski","Zaciski","Zaciski","Zaciski"]
["","materiał izolujący złącza","","","","","","","materiał izolujący złącza","materiał izolujący złącza","materiał izolujący złącza","materiał izolujący złącza","materiał izolujący złącza"]
["","Materiał uszczelniający","","","","6","6","6","Materiał uszczelniający","Materiał uszczelniający","Materiał uszczelniający","Materiał uszczelniający","Materiał uszczelniający"]
["","Wzór instalacji","","","","","","","Wzór instalacji","Wzór instalacji","Wzór instalacji","Wzór instalacji","Wzór instalacji"]
["","przepust z materiału żywicznego","","","","1","1","1","przepust z materiału żywicznego","przepust z materiału żywicznego","przepust z materiału żywicznego","przepust z materiału żywicznego","przepust z materiału żywicznego"]
["","uchwyt okablowania","","","","2","2","2","uchwyt okablowania","uchwyt okablowania","uchwyt okablowania","uchwyt okablowania","uchwyt okablowania"]
["","śruba dla uchwytu okablowania","","","","","","","śruba dla uchwytu okablowania","śruba dla uchwytu okablowania","śruba dla uchwytu okablowania","śruba dla uchwytu okablowania","śruba dla uchwytu okablowania"]
["Czynnik chłodniczy","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Typ","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Pobór mocy - 50 Hz","Chłodzenie","","Wysoka prędkość wentylatora","kW","0.107","0.111","0.237","0.107","0.111","0.111","0.237","0.237"]
["","Grzanie","","Wysoka prędkość wentylatora","kW","0.107","0.111","0.237","0.107","0.111","0.111","0.237","0.237"]
["Wydajność chłodnicza","Całkowita wydajność","","Wysoka prędkość wentylatora","kW","3.6","7.1","11.2","3.6","7.1","7.1","11.2","11.2"]
["Połączenia instalacji","Ciecz","","Śr. zewn.","mm","6.35","9.52","9.52","6.4","9.52","9.5","9.52","9.5"]
["","","","Typ","","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające"]
["","Gaz","","Śr. zewn.","mm","12.7","15.9","15.9","12.7","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","","","Typ","","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające"]
["","Spust","","","","VP20","VP20","VP20","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Sound power level","Chłodzenie","","Wysoka prędkość wentylatora","dBA","54.0","55.0","62.0","54","55","55","62","62"]
["Filtr powietrza","Type","","","","Siatka żywiczna","Siatka żywiczna","Siatka żywiczna","Siatka żywiczna odporna na pleśń","Siatka żywiczna odporna na pleśń","Siatka żywiczna odporna na pleśń","Siatka żywiczna odporna na pleśń","Siatka żywiczna odporna na pleśń"]
["Wymiary","Jednostka","","Szerokość","mm","960","1,270","1,590","960","1,270","1,270","1,590","1,590"]
["","","","Głębokość","mm","690","690","690","690","690","690","690","690"]
["","","","Wysokość","mm","235","235","235","235","235","235","235","235"]
["Obudowa","Materiał","","","","żywica, blacha cienka","żywica, blacha cienka","żywica, blacha cienka","Żywica","Żywica","Żywica","Żywica","Żywica"]
["","Kolor","","","","Świeży biały","Świeży biały","Świeży biały","Świeży biały","Świeży biały","Świeży biały","Świeży biały","Świeży biały"]
["Ciężar","Jednostka","","","kg","27","35","42","24","33","33","39","39"]
["Wentylator","Szybkość natężenia przepływu powietrza - 50 Hz","Cooling","Wysoka prędkość wentylatora","m³/min","14.0","20.0","29.5","14.0","20.0","20.0","29.5","29.5"]
["","","","Niska prędkość wentylatora","m³/min","10.0","14.0","19.0","10.0","14.0","14.0","19.0","19.0"]
["Wydajność grzewcza","Wydajność całkowita","","Wysoka prędkość wentylatora","kW","4.0","8.0","12.5","4.0","8.0","8.0","12.5","12.5"]
["Prąd - 50 Hz","Maksymalne amperaże bezpiecznika (MFA)","","","A","16","16","16","16","16","16","16","16"]
["Power supply","liczba faz","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Nazwa","","","","","","","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Częstotliwość","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50","50/60","50","50/60"]
["","Napięcie","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240","220-240/220","220-240","220-240/220"]
["Uwagi","","","","","(1) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temperatura wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m.","(1) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temperatura wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m.","(1) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temperatura wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m.","(1) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(1) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(1) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(1) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(1) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych."]
["","","","","","(2) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m.","(2) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m.","(2) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m.","(2) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(2) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(2) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(2) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(2) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%."]
["","","","","","(3) - Poziom mocy akustycznej to warto absolutna oznaczająca moc wytwarzaną przez źródło dźwięku.","(3) - Poziom mocy akustycznej to warto absolutna oznaczająca moc wytwarzaną przez źródło dźwięku.","(3) - Poziom mocy akustycznej to warto absolutna oznaczająca moc wytwarzaną przez źródło dźwięku.","(3) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(3) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(3) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(3) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(3) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA"]
["","","","","","(4) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika","(4) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika","(4) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika","(4) - MFA ≤ 4 x FLA","(4) - MFA ≤ 4 x FLA","(4) - MFA ≤ 4 x FLA","(4) - MFA ≤ 4 x FLA","(4) - MFA ≤ 4 x FLA"]
["","","","","","(5) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(5) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(5) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(5) - Najbliższy niższy standardowy bezpiecznik minimum 16A","(5) - Najbliższy niższy standardowy bezpiecznik minimum 16A","(5) - Najbliższy niższy standardowy bezpiecznik minimum 16A","(5) - Najbliższy niższy standardowy bezpiecznik minimum 16A","(5) - Najbliższy niższy standardowy bezpiecznik minimum 16A"]
["","","","","","(6) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(6) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(6) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(6) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(6) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(6) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(6) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(6) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA"]
["","","","","","","","","(7) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika","(7) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika","(7) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika","(7) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika","(7) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika"]
["","","","","","","","","(8) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(8) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(8) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(8) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(8) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane"]
["Standardowe akcesoria","Rura izolacji cieplnej","","","","2","2","2"]
["","Materiał obejmy przewodów elektrycznych","","","","7","7","7"]
["","Opaska zaciskowa przewodu elastycznego","","","","1","1","1"]
["","Śruby","","","","2","2","2"]
["","Podkładka","","","","8","8","8"]
["","Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa","","","","1","1","1"]
["","Instrukcja obsługi i instalacji","","","","1","1","1"]
["","Wzorzec papierowy do instalacji","","","","1","1","1"]