{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":56,"n_cols":11,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXKQ-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXKQ20AMVEB","FXKQ25AMVEB","FXKQ32AMVEB","FXKQ40AMVEB","FXKQ50AMVEB","FXKQ63AMVEB"]
["Wymiary","Jednostka","","Wysokość","mm","200","200","200","200","200","200"]
["","","","Szerokość","mm","840","840","840","1240","1240","1240"]
["","","","Głębokość","mm","470","470","470","470","470","470"]
["Obudowa","Materiał","","","","Stal galwanizowana","Stal galwanizowana","Stal galwanizowana","Stal galwanizowana","Stal galwanizowana","Stal galwanizowana"]
["Czynnik chłodniczy","Typ","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Połączenia instalacji rurowej","Ciecz","","Typ","","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające"]
["","","","Śr. zewn.","mm","6.4","6.4","6.4","6.4","6.4","9.5"]
["","Gaz","","Typ","","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające"]
["","Spust","","","","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26"]
["Panel dekoracyjny","Model","","","","BYK32GJW1","BYK32GJW1","BYK32GJW1","BYK63GJW1","BYK63GJW1","BYK63GJW1"]
["","Kolor","","","","Świeży biały","Świeży biały","Świeży biały","Świeży biały","Świeży biały","Świeży biały"]
["","Wymiary","","Wysokość","mm","80","80","80","80","80","80"]
["","","","Szerokość","mm","950","950","950","1350","1350","1350"]
["","","","Głębokość","mm","550","550","550","550","550","550"]
["","Ciężar","","","kg","8","8","8","10","10","10"]
["Filtr powietrza","Typ","","","","Odłączalny/zmywalny","Odłączalny/zmywalny","Odłączalny/zmywalny","Odłączalny/zmywalny","Odłączalny/zmywalny","Odłączalny/zmywalny"]
["Zasilanie energią elektryczną","Nazwa","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","liczba faz","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["Zasilanie","Zasilanie-=-Częstotliwość","","Częstotliwość","","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Zasilanie-=-Napięcie","","Napięcie","","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Prąd - 50 Hz","Prąd - 50 Hz-=-Maksymalne amperaże bezpiecznika (MFA)","","Maksymalne amperaże bezpiecznika (MFA)","","6","6","6","6","6","6"]
["Wydajność chłodnicza","Wydajność całkowita","","Wysoka prędkość wentylatora","kW","2.2","2.8","3.6","4.5","5.6","7.1"]
["Wydajność grzewcza","Wydajność całkowita","","Wysoka prędkość wentylatora","kW","2.5","3.2","4","5","6.3","8"]
["Pobór mocy — 50 Hz","Chłodzenie","","Wysoka prędkość wentylatora","kW","0.026","0.026","0.039","0.047","0.073","0.118"]
["","Ogrzewanie","","Wysoka prędkość wentylatora","kW","0.034","0.034","0.039","0.047","0.073","0.118"]
["Ciężar","Jednostka","","","kg","18","18","19","24","24","24"]
["Obudowa","Kolor","","","","Nie pokryta (galwanizowana)","Nie pokryta (galwanizowana)","Nie pokryta (galwanizowana)","Nie pokryta (galwanizowana)","Nie pokryta (galwanizowana)","Nie pokryta (galwanizowana)"]
["Wymagana przestrzeń międzystropowa >-=-mm","mm","","","","260","260","260","260","260","260"]
["Wentylator","Natężenie przepływu powietrza - 50Hz","Chłodzenie","Wysoka prędkość wentylatora","m³/min","7.5","7.5","9.4","14.4","17.6","21.5"]
["","","","Niska prędkość wentylatora","m³/min","5","5","7.6","11.1","12.6","14.4"]
["Czynnik chłodniczy","GWP","","","","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5"]
["Poziom mocy akustycznej","Chłodzenie","","Poziom mocy akustycznej-=-Chłodzenie-=-Wysoka prędkość wentylatora-=-dBA","dBA","46","46","50.5","52.5","57","61.5"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Chłodzenie","","Wysoka prędkość wentylatora","dBA","32","32","37","38.5","42","48.5"]
["","","","Średnia szybkość wentylatora","dBA","27.5","27.5","34","34.5","38","43.5"]
["","","","Niska prędkość wentylatora","dBA","22.5","22.5","31.5","31.5","34.5","38.5"]
["","Ogrzewanie","","Wysoka prędkość wentylatora","dBA","36","36","39","39.5","44","49"]
["","","","Średnia szybkość wentylatora","dBA","31","31","35.5","36","39.5","44"]
["","","","Niska prędkość wentylatora","dBA","25.5","25.5","32.5","32.5","36","39.5"]
["Połączenia instalacji rurowej","Gaz","","Śr. zewn.","mm","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9"]
["Standardowe akcesoria","General safety precautions","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Sealing material (drain hose)","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Clamp for drain hose","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Drain hose","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Paper pattern for installation","","","","1","1","1","1","1","1"]
["Uwagi","","","","","(1) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temp. wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m.","(1) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temp. wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m.","(1) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temp. wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m.","(1) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temp. wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m.","(1) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temp. wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m.","(1) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temp. wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m."]
["","","","","","(2) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m.","(2) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m.","(2) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m.","(2) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m.","(2) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m.","(2) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m."]
["","","","","","(3) - Poziom mocy akustycznej to warto absolutna oznaczająca moc wytwarzaną przez źródło dźwięku.","(3) - Poziom mocy akustycznej to warto absolutna oznaczająca moc wytwarzaną przez źródło dźwięku.","(3) - Poziom mocy akustycznej to warto absolutna oznaczająca moc wytwarzaną przez źródło dźwięku.","(3) - Poziom mocy akustycznej to warto absolutna oznaczająca moc wytwarzaną przez źródło dźwięku.","(3) - Poziom mocy akustycznej to warto absolutna oznaczająca moc wytwarzaną przez źródło dźwięku.","(3) - Poziom mocy akustycznej to warto absolutna oznaczająca moc wytwarzaną przez źródło dźwięku."]
["","","","","","(4) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika","(4) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika","(4) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika","(4) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika","(4) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika","(4) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika"]
["","","","","","(5) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(5) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(5) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(5) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(5) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(5) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA"]