{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":65,"n_cols":13,"rows_kept":65,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXKQ-MA"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXKQ25MAVE9","FXKQ25MAVE","FXKQ32MAVE9","FXKQ32MAVE","FXKQ40MAVE9","FXKQ40MAVE","FXKQ63MAVE9","FXKQ63MAVE"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Chłodzenie","","Niska prędkość wentylatora","dBA","33.0","33.0","33.0","33.0","34.0","34.0","37.0","37.0"]
["","","","Wysoka prędkość wentylatora","dBA","38.0","38.0","38.0","38.0","40.0","40.0","42.0","42.0"]
["Standardowe akcesoria","Instrukcja obsługi","","","","Instrukcja obsługi","Instrukcja obsługi","Instrukcja obsługi","Instrukcja obsługi","Instrukcja obsługi","Instrukcja obsługi","Instrukcja obsługi","Instrukcja obsługi"]
["","Instrukcja instalacji","","","","Instrukcja instalacji","Instrukcja instalacji","Instrukcja instalacji","Instrukcja instalacji","Instrukcja instalacji","Instrukcja instalacji","Instrukcja instalacji","Instrukcja instalacji"]
["","Wzorzec papierowy do instalacji","","","","Wzorzec papierowy do instalacji","Wzorzec papierowy do instalacji","Wzorzec papierowy do instalacji","Wzorzec papierowy do instalacji","Wzorzec papierowy do instalacji","Wzorzec papierowy do instalacji","Wzorzec papierowy do instalacji","Wzorzec papierowy do instalacji"]
["","Zaciski","","","","Zaciski","Zaciski","Zaciski","Zaciski","Zaciski","Zaciski","Zaciski","Zaciski"]
["","Izolacja wspornika wieszaka","","","","Izolacja wspornika wieszaka","Izolacja wspornika wieszaka","Izolacja wspornika wieszaka","Izolacja wspornika wieszaka","Izolacja wspornika wieszaka","Izolacja wspornika wieszaka","Izolacja wspornika wieszaka","Izolacja wspornika wieszaka"]
["","Umieszczenie przyrządu do instalacji","","","","Umieszczenie przyrządu do instalacji","Umieszczenie przyrządu do instalacji","Umieszczenie przyrządu do instalacji","Umieszczenie przyrządu do instalacji","Umieszczenie przyrządu do instalacji","Umieszczenie przyrządu do instalacji","Umieszczenie przyrządu do instalacji","Umieszczenie przyrządu do instalacji"]
["","Przewód spustowy","","","","Przewód spustowy","Przewód spustowy","Przewód spustowy","Przewód spustowy","Przewód spustowy","Przewód spustowy","Przewód spustowy","Przewód spustowy"]
["","Zacisk metalowy","","","","Zacisk metalowy","Zacisk metalowy","Zacisk metalowy","Zacisk metalowy","Zacisk metalowy","Zacisk metalowy","Zacisk metalowy","Zacisk metalowy"]
["","Izolacja mocowania","","","","Izolacja mocowania","Izolacja mocowania","Izolacja mocowania","Izolacja mocowania","Izolacja mocowania","Izolacja mocowania","Izolacja mocowania","Izolacja mocowania"]
["","Podkładki uszczelniające","","","","Podkładki uszczelniające","Podkładki uszczelniające","Podkładki uszczelniające","Podkładki uszczelniające","Podkładki uszczelniające","Podkładki uszczelniające","Podkładki uszczelniające","Podkładki uszczelniające"]
["","Śruby","","","","Śruby","Śruby","Śruby","Śruby","Śruby","Śruby","Śruby","Śruby"]
["","Podkładka","","","","Podkładka","Podkładka","Podkładka","Podkładka","Podkładka","Podkładka","Podkładka","Podkładka"]
["","Podkładka blokująca wylot powietrza","","","","Podkładka blokująca wylot powietrza","Podkładka blokująca wylot powietrza","Podkładka blokująca wylot powietrza","Podkładka blokująca wylot powietrza","Podkładka blokująca wylot powietrza","Podkładka blokująca wylot powietrza","Podkładka blokująca wylot powietrza","Podkładka blokująca wylot powietrza"]
["Czynnik chłodniczy","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Typ","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Pobór mocy - 50 Hz","Chłodzenie","","Wysoka prędkość wentylatora","kW","0.066","0.066","0.066","0.066","0.076","0.076","0.105","0.105"]
["","Grzanie","","Wysoka prędkość wentylatora","kW","0.046","0.046","0.046","0.046","0.056","0.056","0.085","0.085"]
["Wydajność chłodnicza","Całkowita wydajność","","Wysoka prędkość wentylatora","kW","2.8 (1)","2.8 (1)","3.6 (1)","3.6 (1)","4.5 (1)","4.5 (1)","7.10 (1)","7.10 (1)"]
["Połączenia instalacji","Ciecz","","Śr. zewn.","mm","6.4","6.35","6.4","6.35","6.4","6.35","9.5","9.52"]
["","","","Typ","","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające"]
["","Gaz","","Śr. zewn.","mm","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9","15.9"]
["","","","Typ","","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające"]
["","Spust","","","","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)"]
["Sound power level","Chłodzenie","","Wysoka prędkość wentylatora","dBA","54","54","54","54","56","56","58","58"]
["Filtr powietrza","Type","","","","Siatka żywiczna odporna na pleśń","Siatka żywiczna odporna na pleśń","Siatka żywiczna odporna na pleśń","Siatka żywiczna odporna na pleśń","Siatka żywiczna odporna na pleśń","Siatka żywiczna odporna na pleśń","Siatka żywiczna odporna na pleśń","Siatka żywiczna odporna na pleśń"]
["Wymiary","Jednostka","","Szerokość","mm","1,110","1,110","1,110","1,110","1,110","1,110","1,310","1,310"]
["","","","Głębokość","mm","710","710","710","710","710","710","710","710"]
["","","","Wysokość","mm","215","215","215","215","215","215","215","215"]
["Obudowa","Materiał","","","","Galwanizowana blacha stalowa","Galwanizowana blacha stalowa","Galwanizowana blacha stalowa","Galwanizowana blacha stalowa","Galwanizowana blacha stalowa","Galwanizowana blacha stalowa","Galwanizowana blacha stalowa","Galwanizowana blacha stalowa"]
["Ciężar","Jednostka","","","kg","31","31","31","31","31","31","34","34"]
["Wentylator","Szybkość natężenia przepływu powietrza - 50 Hz","Cooling","Wysoka prędkość wentylatora","m³/min","11","11","11","11","13","13","18","18"]
["","","","Niska prędkość wentylatora","m³/min","9","9","9","9","10","10","15","15"]
["","Szybkość natężenia przepływu powietrza - 60 Hz","Chłodzenie","Wysoki","m³/min","11","11","11","11","13","13","18","18"]
["","","","Niski","m³/min","8.5","8.5","8.5","8.5","10","10","13","13"]
["Panel dekoracyjny","Ciężar","","","kg","8.5","8.5","8.5","8.5","8.5","8.5","9.5","9.5"]
["","Model","","","","BYK45FJW1","BYK45FJW1","BYK45FJW1","BYK45FJW1","BYK45FJW1","BYK45FJW1","BYK71FJW1","BYK71FJW1"]
["","Wymiary","","Wysokość","mm","70","70","70","70","70","70","70","70"]
["","","","Głębokość","mm","800","800","800","800","800","800","800","800"]
["","","","Szerokość","mm","1,240","1,240","1,240","1,240","1,240","1,240","1,440","1,440"]
["","Kolor","","","","Biały","Biały","Biały","Biały","Biały","Biały","Biały","Biały"]
["Wydajność grzewcza","Wydajność całkowita","","Wysoka prędkość wentylatora","kW","3.2 (2)","3.2 (2)","4.0 (2)","4.0 (2)","5.0 (2)","5.0 (2)","8.00 (2)","8.00 (2)"]
["Prąd - 50 Hz","Maksymalne amperaże bezpiecznika (MFA)","","","A","15","15","15","15","15","15","15","15"]
["Power supply","liczba faz","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Nazwa","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Częstotliwość","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Napięcie","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Uwagi","","","","","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5 m (w poziomie)","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5 m (w poziomie)","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5 m (w poziomie)","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5 m (w poziomie)","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5 m (w poziomie)","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5 m (w poziomie)","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5 m (w poziomie)","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5 m (w poziomie)"]
["","","","","","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m (w poziomie)","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m (w poziomie)","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m (w poziomie)","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m (w poziomie)","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m (w poziomie)","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m (w poziomie)","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m (w poziomie)","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m (w poziomie)"]
["","","","","","(3) - Wydajności podawane są netto łącznie z odliczeniem chłodzenia (oprócz grzania) dla grzania silnika wentylatora jednostki wewnętrznej.","(3) - Wydajności podawane są netto łącznie z odliczeniem chłodzenia (oprócz grzania) dla grzania silnika wentylatora jednostki wewnętrznej.","(3) - Wydajności podawane są netto łącznie z odliczeniem chłodzenia (oprócz grzania) dla grzania silnika wentylatora jednostki wewnętrznej.","(3) - Wydajności podawane są netto łącznie z odliczeniem chłodzenia (oprócz grzania) dla grzania silnika wentylatora jednostki wewnętrznej.","(3) - Wydajności podawane są netto łącznie z odliczeniem chłodzenia (oprócz grzania) dla grzania silnika wentylatora jednostki wewnętrznej.","(3) - Wydajności podawane są netto łącznie z odliczeniem chłodzenia (oprócz grzania) dla grzania silnika wentylatora jednostki wewnętrznej.","(3) - Wydajności podawane są netto łącznie z odliczeniem chłodzenia (oprócz grzania) dla grzania silnika wentylatora jednostki wewnętrznej.","(3) - Wydajności podawane są netto łącznie z odliczeniem chłodzenia (oprócz grzania) dla grzania silnika wentylatora jednostki wewnętrznej."]
["","","","","","(4) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(4) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(4) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(4) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(4) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(4) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(4) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(4) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych."]
["","","","","","(5) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(5) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(5) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(5) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(5) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(5) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(5) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(5) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%."]
["","","","","","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA"]
["","","","","","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA"]
["","","","","","(8) - Najbliższy niższy standardowy bezpiecznik minimum 15A","(8) - Najbliższy niższy standardowy bezpiecznik minimum 15A","(8) - Najbliższy niższy standardowy bezpiecznik minimum 15A","(8) - Najbliższy niższy standardowy bezpiecznik minimum 15A","(8) - Najbliższy niższy standardowy bezpiecznik minimum 15A","(8) - Najbliższy niższy standardowy bezpiecznik minimum 15A","(8) - Najbliższy niższy standardowy bezpiecznik minimum 15A","(8) - Najbliższy niższy standardowy bezpiecznik minimum 15A"]
["","","","","","(9) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(9) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(9) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(9) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(9) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(9) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(9) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(9) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA"]
["","","","","","(10) - Zamiast bezpiecznika należy użyć wyłącznika.","(10) - Zamiast bezpiecznika należy użyć wyłącznika.","(10) - Zamiast bezpiecznika należy użyć wyłącznika.","(10) - Zamiast bezpiecznika należy użyć wyłącznika.","(10) - Zamiast bezpiecznika należy użyć wyłącznika.","(10) - Zamiast bezpiecznika należy użyć wyłącznika.","(10) - Zamiast bezpiecznika należy użyć wyłącznika.","(10) - Zamiast bezpiecznika należy użyć wyłącznika."]
["","","","","","(11) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(11) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(11) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(11) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(11) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(11) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(11) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(11) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane"]