{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":54,"n_cols":7,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXMQ-MB"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXMQ250MBVE","FXMQ200MBVE (Archived)"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Chłodzenie","","Niska prędkość wentylatora","dBA","45","45"]
["","","","Wysoka prędkość wentylatora","dBA","48","48"]
["Standardowe akcesoria","Instrukcja obsługi i instalacji","","","","Instrukcja obsługi i instalacji","Instrukcja obsługi i instalacji"]
["","Łączniki rurowe","","","","Łączniki rurowe","Łączniki rurowe"]
["","Podkładki uszczelniające","","","","Podkładki uszczelniające","Podkładki uszczelniające"]
["","Zaciski","","","","Zaciski","Zaciski"]
["","Śruby","","","","Śruby","Śruby"]
["Czynnik chłodniczy","GWP","","","","2,087.5","2,087.5"]
["","Typ","","","","R-410A","R-410A"]
["Pobór mocy - 50 Hz","Chłodzenie","","Wysoka prędkość wentylatora","kW","1.185","0.895"]
["","Grzanie","","Wysoka prędkość wentylatora","kW","1.185","0.895"]
["Wydajność chłodnicza","Całkowita wydajność","","Wysoka prędkość wentylatora","kW","28.0 (1)","22.4 (1)"]
["Piping connections","Ciecz","","Śr. zewn.","mm","9.52","9.52"]
["","","","Typ","","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające"]
["","Gaz","","Śr. zewn.","mm","22.2","19.1"]
["","","","Typ","","Połączenia miedziane","Połączenia miedziane"]
["","Spust","","","","PS1B","PS1B"]
["Poziom mocy akustycznej","Chłodzenie","","Wysoka prędkość wentylatora","dBA","76","76"]
["Wymiary","Jednostka","","Szerokość","mm","1,380","1,380"]
["","","","Głębokość","mm","1,100","1,100"]
["","","","Wysokość","mm","470","470"]
["Obudowa","Materiał","","","","Galwanizowana blacha stalowa","Galwanizowana blacha stalowa"]
["Ciężar","Jednostka","","","kg","132","132"]
["Wentylator","Spręż dyspozycyjny - 50Hz","","Wysoka","Pa","270","270"]
["","Szybkość natężenia przepływu powietrza - 50 Hz","Cooling","Wysoka prędkość wentylatora","m³/min","72","58"]
["","","","Niska prędkość wentylatora","m³/min","62","50"]
["Wydajność grzewcza","Wydajność całkowita","","Wysoka prędkość wentylatora","kW","31.5 (2)","25.0 (2)"]
["Prąd - 50 Hz","Maksymalne amperaże bezpiecznika (MFA)","","","A","16","16"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~"]
["","Nazwa","","","","VE","VE"]
["","Częstotliwość","","","Hz","50","50"]
["","Napięcie","","","V","220-240","220-240"]
["Uwagi","","","","","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5 m (w poziomie)","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5 m (w poziomie)"]
["","","","","","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m (w poziomie)","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m (w poziomie)"]
["","","","","","(3) - Wydajności podawane są netto łącznie z odliczeniem chłodzenia (oprócz grzania) dla grzania silnika wentylatora jednostki wewnętrznej.","(3) - Wydajności podawane są netto łącznie z odliczeniem chłodzenia (oprócz grzania) dla grzania silnika wentylatora jednostki wewnętrznej."]
["","","","","","(4) - Zewnętrzne ciśnienie statyczne jest zmienne: wymienić złącza wewnątrz skrzynki elektrycznej, to ciśnienie oznacza: wysokie ciśnienie statyczne - norma","(4) - Zewnętrzne ciśnienie statyczne jest zmienne: wymienić złącza wewnątrz skrzynki elektrycznej, to ciśnienie oznacza: wysokie ciśnienie statyczne - norma"]
["","","","","","(5) - Filtr powietrza nie jest akcesorium standardowym, ale należy go zamontować w systemie przewodów po stronie ssawnej. Wybrać metodę kolorymetryczną (metoda ciężkości) 50% lub więcej.","(5) - Filtr powietrza nie jest akcesorium standardowym, ale należy go zamontować w systemie przewodów po stronie ssawnej. Wybrać metodę kolorymetryczną (metoda ciężkości) 50% lub więcej."]
["","","","","","(6) - Poziomy ciśnienia akustycznego są mierzone przy 220 V.","(6) - Poziomy ciśnienia akustycznego są mierzone przy 220 V."]
["","","","","","(7) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym.","(7) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym."]
["","","","","","(8) - Hałas roboczy różni się w zależności od warunków pracy i otoczenia","(8) - Hałas roboczy różni się w zależności od warunków pracy i otoczenia"]
["","","","","","(9) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(9) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych."]
["","","","","","(10) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(10) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%."]
["","","","","","(11) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(11) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA"]
["","","","","","(12) - MFA ≤ 4 x FLA","(12) - MFA ≤ 4 x FLA"]
["","","","","","(13) - Najbliższy niższy standardowy bezpiecznik minimum 15A","(13) - Najbliższy niższy standardowy bezpiecznik minimum 15A"]
["","","","","","(14) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(14) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA"]
["","","","","","(15) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika","(15) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika"]
["","","","","","(16) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(16) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane"]