{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":59,"n_cols":16,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXSA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXSA15A2VEB","FXSA20A2VEB","FXSA25A2VEB","FXSA32A2VEB","FXSA40A2VEB","FXSA50A2VEB","FXSA63A2VEB","FXSA80A2VEB","FXSA100A2VEB","FXSA125A2VEB","FXSA140A2VEB"]
["Wydajność chłodnicza","Wydajność całkowita","","Wysoka prędkość wentylatora","kW","1.70","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60","7.10","9.00","11.20","14.00","16.00"]
["Wydajność grzewcza","Wydajność całkowita","","Wysoka prędkość wentylatora","kW","1.90","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30","8.00","10.00","12.50","16.00","18.00"]
["Pobór mocy — 50 Hz","Chłodzenie","","Wysoka prędkość wentylatora","kW","0.046 (1)","0.046 (1)","0.046 (1)","0.049 (1)","0.094 (1)","0.096 (1)","0.106 (1)","0.143 (1)","0.176 (1)","0.216 (1)","0.272 (1)"]
["","Ogrzewanie","","Wysoka prędkość wentylatora","kW","0.046 (1)","0.046 (1)","0.046 (1)","0.049 (1)","0.094 (1)","0.096 (1)","0.106 (1)","0.143 (1)","0.176 (1)","0.216 (1)","0.272 (1)"]
["Wymiary","Jednostka","","Wysokość","mm","245","245","245","245","245","245","245","245","245","245","245"]
["","","","Szerokość","mm","550","550","550","550","700","700","1000","1000","1400","1400","1550"]
["","","","Głębokość","mm","800","800","800","800","800","800","800","800","800","800","800"]
["Ciężar","Jednostka","","","kg","23.5","23.5","23.5","24.0","28.5","29.0","35.5","36.5","46.0","47.0","51.0"]
["Obudowa","Kolor","","","","Nie pokryta (galwanizowana)","Nie pokryta (galwanizowana)","Nie pokryta (galwanizowana)","Nie pokryta (galwanizowana)","Nie pokryta (galwanizowana)","Nie pokryta (galwanizowana)","Nie pokryta (galwanizowana)","Nie pokryta (galwanizowana)","Nie pokryta (galwanizowana)","Nie pokryta (galwanizowana)","Nie pokryta (galwanizowana)"]
["","Materiał","","","","Galwanizowana blacha stalowa","Galwanizowana blacha stalowa","Galwanizowana blacha stalowa","Galwanizowana blacha stalowa","Galwanizowana blacha stalowa","Galwanizowana blacha stalowa","Galwanizowana blacha stalowa","Galwanizowana blacha stalowa","Galwanizowana blacha stalowa","Galwanizowana blacha stalowa","Galwanizowana blacha stalowa"]
["Wentylator","Natężenie przepływu powietrza - 50Hz","Chłodzenie","Wysoka prędkość wentylatora","m³/min","8.7","9.0","9.0","9.5","15.0","15.2","21.0","23.0","32.0","36.0","39.0"]
["","","","Niska prędkość wentylatora","m³/min","6.5","6.5","6.5","7.0","11.0","11.0","15.0","16.0","23.0","26.0","28.0"]
["","Spręż dyspozycyjny - 50Hz","","Wysoka","Pa","150","150","150","150","150","150","150","150","150","150","150"]
["Czynnik chłodniczy","Typ","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["Poziom mocy akustycznej","Chłodzenie","","Poziom mocy akustycznej-=-Chłodzenie-=-Wysoka prędkość wentylatora-=-dBA","dBA","54","54","54","55","60","60","59","61","61","64","64"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Chłodzenie","","Wysoka prędkość wentylatora","dBA","29.5","30.0","30.0","31.0","35.0","35.0","33.0","35.0","36.0","39.0","41.5"]
["","","","Średnia szybkość wentylatora","dBA","28.0","28.0","28.0","29.0","32.0","32.0","30.0","32.0","34.0","36.0","38.0"]
["","","","Niska prędkość wentylatora","dBA","25.0","25.0","25.0","26.0","29.0","29.0","27.0","29.0","31.0","33.0","34.0"]
["","Ogrzewanie","","Wysoka prędkość wentylatora","dBA","31.5","32.0","32.0","33.0","37.0","37.0","35.0","37.0","37.0","40.0","42.0"]
["","","","Średnia szybkość wentylatora","dBA","29.0","29.0","29.0","30.0","34.0","34.0","32.0","34.0","34.0","37.0","38.5"]
["","","","Niska prędkość wentylatora","dBA","26.0","26.0","26.0","27.0","29.0","29.0","28.0","30.0","31.0","33.0","34.0"]
["Połączenia instalacji rurowej","Ciecz","","Typ","","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające"]
["","","","Śr. zewn.","mm","6","6","6","6","6","6","6","6","10","10","10"]
["","Gaz","","Typ","","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające"]
["","","","Śr. zewn.","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","12.70","12.70","12.70","12.70","15.90","15.90","15.90"]
["","Spust","","","","VP20 (śr. wew. 20/śr. zew. 26), wysokość spustu 625 mm","VP20 (śr. wew. 20/śr. zew. 26), wysokość spustu 625 mm","VP20 (śr. wew. 20/śr. zew. 26), wysokość spustu 625 mm","VP20 (śr. wew. 20/śr. zew. 26), wysokość spustu 625 mm","VP20 (śr. wew. 20/śr. zew. 26), wysokość spustu 625 mm","VP20 (śr. wew. 20/śr. zew. 26), wysokość spustu 625 mm","VP20 (śr. wew. 20/śr. zew. 26), wysokość spustu 625 mm","VP20 (śr. wew. 20/śr. zew. 26), wysokość spustu 625 mm","VP20 (śr. wew. 20/śr. zew. 26), wysokość spustu 625 mm","VP20 (śr. wew. 20/śr. zew. 26), wysokość spustu 625 mm","VP20 (śr. wew. 20/śr. zew. 26), wysokość spustu 625 mm"]
["Wysokość spustu","mm","","","","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625"]
["Filtr powietrza","Typ","","","","Siatka żywiczna","Siatka żywiczna","Siatka żywiczna","Siatka żywiczna","Siatka żywiczna","Siatka żywiczna","Siatka żywiczna","Siatka żywiczna","Siatka żywiczna","Siatka żywiczna","Siatka żywiczna"]
["Standardowe akcesoria","Washer for hanger bracket","","","","8","8","8","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Clamps","","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Drain hose","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Insulation for fitting","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Metal clamp for drain hose","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Screws","","","","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40"]
["","Sealing pad","","","","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5"]
["Zasilanie energią elektryczną","Nazwa","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","liczba faz","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["Zasilanie","Częstotliwość","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Napięcie","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Prąd - 50 Hz","Maksymalne amperaże bezpiecznika (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["Uwagi","","","","","(1) - Wartości obowiązują dla ustawień fabrycznych.","(1) - Wartości obowiązują dla ustawień fabrycznych.","(1) - Wartości obowiązują dla ustawień fabrycznych.","(1) - Wartości obowiązują dla ustawień fabrycznych.","(1) - Wartości obowiązują dla ustawień fabrycznych.","(1) - Wartości obowiązują dla ustawień fabrycznych.","(1) - Wartości obowiązują dla ustawień fabrycznych.","(1) - Wartości obowiązują dla ustawień fabrycznych.","(1) - Wartości obowiązują dla ustawień fabrycznych.","(1) - Wartości obowiązują dla ustawień fabrycznych.","(1) - Wartości obowiązują dla ustawień fabrycznych."]
["","","","","","(2) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 5 m; różnica poziomów: 0 m"]
["","","","","","(3) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 5 m; różnica poziomów: 0 m","(3) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 5 m; różnica poziomów: 0 m","(3) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 5 m; różnica poziomów: 0 m","(3) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 5 m; różnica poziomów: 0 m","(3) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 5 m; różnica poziomów: 0 m","(3) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 5 m; różnica poziomów: 0 m","(3) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 5 m; różnica poziomów: 0 m","(3) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 5 m; różnica poziomów: 0 m","(3) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 5 m; różnica poziomów: 0 m","(3) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 5 m; różnica poziomów: 0 m","(3) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 5 m; różnica poziomów: 0 m"]
["","","","","","(4) - Wydajności podawane są netto łącznie z odliczeniem chłodzenia (oprócz grzania) dla grzania silnika wentylatora jednostki wewnętrznej.","(4) - Wydajności podawane są netto łącznie z odliczeniem chłodzenia (oprócz grzania) dla grzania silnika wentylatora jednostki wewnętrznej.","(4) - Wydajności podawane są netto łącznie z odliczeniem chłodzenia (oprócz grzania) dla grzania silnika wentylatora jednostki wewnętrznej.","(4) - Wydajności podawane są netto łącznie z odliczeniem chłodzenia (oprócz grzania) dla grzania silnika wentylatora jednostki wewnętrznej.","(4) - Wydajności podawane są netto łącznie z odliczeniem chłodzenia (oprócz grzania) dla grzania silnika wentylatora jednostki wewnętrznej.","(4) - Wydajności podawane są netto łącznie z odliczeniem chłodzenia (oprócz grzania) dla grzania silnika wentylatora jednostki wewnętrznej.","(4) - Wydajności podawane są netto łącznie z odliczeniem chłodzenia (oprócz grzania) dla grzania silnika wentylatora jednostki wewnętrznej.","(4) - Wydajności podawane są netto łącznie z odliczeniem chłodzenia (oprócz grzania) dla grzania silnika wentylatora jednostki wewnętrznej.","(4) - Wydajności podawane są netto łącznie z odliczeniem chłodzenia (oprócz grzania) dla grzania silnika wentylatora jednostki wewnętrznej.","(4) - Wydajności podawane są netto łącznie z odliczeniem chłodzenia (oprócz grzania) dla grzania silnika wentylatora jednostki wewnętrznej.","(4) - Wydajności podawane są netto łącznie z odliczeniem chłodzenia (oprócz grzania) dla grzania silnika wentylatora jednostki wewnętrznej."]
["","","","","","(5) - Ciśnienie statyczne zewnętrzne można ustawić za pomocą zdalnego sterownika (z standardowego do wysokiego, patrz instrukcja montażu)","(5) - Ciśnienie statyczne zewnętrzne można ustawić za pomocą zdalnego sterownika (z standardowego do wysokiego, patrz instrukcja montażu)","(5) - Ciśnienie statyczne zewnętrzne można ustawić za pomocą zdalnego sterownika (z standardowego do wysokiego, patrz instrukcja montażu)","(5) - Ciśnienie statyczne zewnętrzne można ustawić za pomocą zdalnego sterownika (z standardowego do wysokiego, patrz instrukcja montażu)","(5) - Ciśnienie statyczne zewnętrzne można ustawić za pomocą zdalnego sterownika (z standardowego do wysokiego, patrz instrukcja montażu)","(5) - Ciśnienie statyczne zewnętrzne można ustawić za pomocą zdalnego sterownika (z standardowego do wysokiego, patrz instrukcja montażu)","(5) - Ciśnienie statyczne zewnętrzne można ustawić za pomocą zdalnego sterownika (z standardowego do wysokiego, patrz instrukcja montażu)","(5) - Ciśnienie statyczne zewnętrzne można ustawić za pomocą zdalnego sterownika (z standardowego do wysokiego, patrz instrukcja montażu)","(5) - Ciśnienie statyczne zewnętrzne można ustawić za pomocą zdalnego sterownika (z standardowego do wysokiego, patrz instrukcja montażu)","(5) - Ciśnienie statyczne zewnętrzne można ustawić za pomocą zdalnego sterownika (z standardowego do wysokiego, patrz instrukcja montażu)","(5) - Ciśnienie statyczne zewnętrzne można ustawić za pomocą zdalnego sterownika (z standardowego do wysokiego, patrz instrukcja montażu)"]
["","","","","","(6) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(6) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(6) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(6) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(6) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(6) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(6) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(6) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(6) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(6) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(6) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych."]
["","","","","","(7) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(7) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(7) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(7) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(7) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(7) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(7) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(7) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(7) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(7) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(7) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%."]
["","","","","","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(9) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika","(9) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika","(9) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika","(9) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika","(9) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika","(9) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika","(9) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika","(9) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika","(9) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika","(9) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika","(9) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika"]
["","","","","","(10) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(10) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(10) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(10) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(10) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(10) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(10) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(10) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(10) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(10) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(10) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA"]
["","","","","","(11) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(11) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(11) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(11) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(11) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(11) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(11) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(11) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(11) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(11) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(11) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane"]