{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":56,"n_cols":16,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXSQ-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXSQ15A2VEB","FXSQ20A2VEB","FXSQ25A2VEB","FXSQ32A2VEB","FXSQ40A2VEB","FXSQ50A2VEB","FXSQ63A2VEB","FXSQ80A2VEB","FXSQ100A2VEB","FXSQ125A2VEB","FXSQ140A2VEB"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Grzanie","","Wysoka prędkość wentylatora","dBA","31.5","32.0","32.0","33.0","37.0","37.0","35.0","37.0","37.0","40.0","42.0"]
["","","","Niska prędkość wentylatora","dBA","26.0","26.0","26.0","27.0","29.0","29.0","28.0","30.0","31.0","33.0","34.0"]
["","","","Średnia szybkość wentylatora","dBA","29.0","29.0","29.0","30.0","34.0","34.0","32.0","34.0","34.0","37.0","38.5"]
["","Chłodzenie","","Niska prędkość wentylatora","dBA","25.0","25.0","25.0","26.0","29.0","29.0","27.0","29.0","31.0","33.0","34.0"]
["","","","Wysoka prędkość wentylatora","dBA","29.5","30.0","30.0","26.0","35.0","35.0","33.0","35.0","36.0","39.0","41.5"]
["","","","Średnia szybkość wentylatora","dBA","28.0","28.0","28.0","29.0","32.0","32.0","30.0","32.0","34.0","36.0","38.0"]
["Standardowe akcesoria","Instrukcja obsługi i instalacji","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Przewód spustowy","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Zacisk metalowy na przewodzie spustowym","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Podkładka do wspornika wieszaka","","","","8","8","8","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Śruby","","","","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40"]
["","Izolacja mocowania","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Podkładka uszczelniająca","","","","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5"]
["","Zaciski","","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["Czynnik chłodniczy","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Typ","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Pobór mocy - 50 Hz","Chłodzenie","","Wysoka prędkość wentylatora","kW","0.041 (1)","0.041 (1)","0.041 (1)","0.045 (1)","0.087 (1)","0.089 (1)","0.101 (1)","0.135 (1)","0.173 (1)","0.237 (1)","0.247 (1)"]
["","Grzanie","","Wysoka prędkość wentylatora","kW","0.041 (1)","0.041 (1)","0.041 (1)","0.045 (1)","0.087 (1)","0.089 (1)","0.101 (1)","0.135 (1)","0.173 (1)","0.237 (1)","0.247 (1)"]
["Wydajność chłodnicza","Całkowita wydajność","","Wysoka prędkość wentylatora","kW","1.70","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60","7.10","9.00","11.20","14.00","16.00"]
["Połączenia instalacji","Ciecz","","Śr. zewn.","mm","6","6","6","6","6","6","10","10","10","10","10"]
["","","","Typ","","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające"]
["","Gaz","","Śr. zewn.","mm","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","","","Typ","","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające"]
["","Spust","","","","VP20 (śr. wew. 20/śr. zew. 26), wysokość spustu 625 mm","VP20 (śr. wew. 20/śr. zew. 26), wysokość spustu 625 mm","VP20 (śr. wew. 20/śr. zew. 26), wysokość spustu 625 mm","VP20 (śr. wew. 20/śr. zew. 26), wysokość spustu 625 mm","VP20 (śr. wew. 20/śr. zew. 26), wysokość spustu 625 mm","VP20 (śr. wew. 20/śr. zew. 26), wysokość spustu 625 mm","VP20 (śr. wew. 20/śr. zew. 26), wysokość spustu 625 mm","VP20 (śr. wew. 20/śr. zew. 26), wysokość spustu 625 mm","VP20 (śr. wew. 20/śr. zew. 26), wysokość spustu 625 mm","VP20 (śr. wew. 20/śr. zew. 26), wysokość spustu 625 mm","VP20 (śr. wew. 20/śr. zew. 26), wysokość spustu 625 mm"]
["Sound power level","Chłodzenie","","Wysoka prędkość wentylatora","dBA","54","54","54","55","60","60","59","61","61","64","64"]
["Filtr powietrza","Type","","","","Siatka żywiczna","Siatka żywiczna","Siatka żywiczna","Siatka żywiczna","Siatka żywiczna","Siatka żywiczna","Siatka żywiczna","Siatka żywiczna","Siatka żywiczna","Siatka żywiczna","Siatka żywiczna"]
["Wymiary","Jednostka","","Szerokość","mm","550","550","550","550","700","700","1,000","1,000","1,400","1,400","1,550"]
["","","","Głębokość","mm","800","800","800","800","800","800","800","800","800","800","800"]
["","","","Wysokość","mm","245","245","245","245","245","245","245","245","245","245","245"]
["Obudowa","Materiał","","","","Galwanizowana blacha stalowa","Galwanizowana blacha stalowa","Galwanizowana blacha stalowa","Galwanizowana blacha stalowa","Galwanizowana blacha stalowa","Galwanizowana blacha stalowa","Galwanizowana blacha stalowa","Galwanizowana blacha stalowa","Galwanizowana blacha stalowa","Galwanizowana blacha stalowa","Galwanizowana blacha stalowa"]
["","Kolor","","","","Nie pokryta (galwanizowana)","Nie pokryta (galwanizowana)","Nie pokryta (galwanizowana)","Nie pokryta (galwanizowana)","Nie pokryta (galwanizowana)","Nie pokryta (galwanizowana)","Nie pokryta (galwanizowana)","Nie pokryta (galwanizowana)","Nie pokryta (galwanizowana)","Nie pokryta (galwanizowana)","Nie pokryta (galwanizowana)"]
["Ciężar","Jednostka","","","kg","23.5","23.5","23.5","24.0","28.5","29.0","35.5","36.5","46.0","47.0","51.0"]
["Wentylator","Spręż dyspozycyjny - 50Hz","","Wysoka","Pa","150","150","150","150","150","150","150","150","150","150","150"]
["","Szybkość natężenia przepływu powietrza - 50 Hz","Cooling","Wysoka prędkość wentylatora","m³/min","8.7","9.0","9.0","9.5","15.0","15.2","21.0","23.0","32.0","36.0","39.0"]
["","","","Niska prędkość wentylatora","m³/min","6.5","6.5","6.5","7.0","11.0","11.0","15.0","16.0","23.0","26.0","28.0"]
["Wysokość spustu","mm","","","","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625"]
["Wydajność grzewcza","Wydajność całkowita","","Wysoka prędkość wentylatora","kW","1.90","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30","8.00","10.0","12.5","16.0","18.0"]
["Prąd - 50 Hz","Maksymalne amperaże bezpiecznika (MFA)","","","A","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16"]
["Power supply","liczba faz","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Nazwa","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Częstotliwość","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Napięcie","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Uwagi","","","","","(1) - Wartości obowiązują dla ustawień fabrycznych.","(1) - Wartości obowiązują dla ustawień fabrycznych.","(1) - Wartości obowiązują dla ustawień fabrycznych.","(1) - Wartości obowiązują dla ustawień fabrycznych.","(1) - Wartości obowiązują dla ustawień fabrycznych.","(1) - Wartości obowiązują dla ustawień fabrycznych.","(1) - Wartości obowiązują dla ustawień fabrycznych.","(1) - Wartości obowiązują dla ustawień fabrycznych.","(1) - Wartości obowiązują dla ustawień fabrycznych.","(1) - Wartości obowiązują dla ustawień fabrycznych.","(1) - Wartości obowiązują dla ustawień fabrycznych."]
["","","","","","(2) - Poziom mocy akustycznej to warto absolutna oznaczająca moc wytwarzaną przez źródło dźwięku.","(2) - Poziom mocy akustycznej to warto absolutna oznaczająca moc wytwarzaną przez źródło dźwięku.","(2) - Poziom mocy akustycznej to warto absolutna oznaczająca moc wytwarzaną przez źródło dźwięku.","(2) - Poziom mocy akustycznej to warto absolutna oznaczająca moc wytwarzaną przez źródło dźwięku.","(2) - Poziom mocy akustycznej to warto absolutna oznaczająca moc wytwarzaną przez źródło dźwięku.","(2) - Poziom mocy akustycznej to warto absolutna oznaczająca moc wytwarzaną przez źródło dźwięku.","(2) - Poziom mocy akustycznej to warto absolutna oznaczająca moc wytwarzaną przez źródło dźwięku.","(2) - Poziom mocy akustycznej to warto absolutna oznaczająca moc wytwarzaną przez źródło dźwięku.","(2) - Poziom mocy akustycznej to warto absolutna oznaczająca moc wytwarzaną przez źródło dźwięku.","(2) - Poziom mocy akustycznej to warto absolutna oznaczająca moc wytwarzaną przez źródło dźwięku.","(2) - Poziom mocy akustycznej to warto absolutna oznaczająca moc wytwarzaną przez źródło dźwięku."]
["","","","","","(3) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(3) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(3) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(3) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(3) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(3) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(3) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(3) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(3) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(3) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(3) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych."]
["","","","","","(4) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(4) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(4) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(4) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(4) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(4) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(4) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(4) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(4) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(4) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(4) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA"]
["","","","","","(5) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(5) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(5) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(5) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(5) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(5) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(5) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(5) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(5) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(5) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(5) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%."]
["","","","","","(6) - Zamiast bezpiecznika należy użyć wyłącznika.","(6) - Zamiast bezpiecznika należy użyć wyłącznika.","(6) - Zamiast bezpiecznika należy użyć wyłącznika.","(6) - Zamiast bezpiecznika należy użyć wyłącznika.","(6) - Zamiast bezpiecznika należy użyć wyłącznika.","(6) - Zamiast bezpiecznika należy użyć wyłącznika.","(6) - Zamiast bezpiecznika należy użyć wyłącznika.","(6) - Zamiast bezpiecznika należy użyć wyłącznika.","(6) - Zamiast bezpiecznika należy użyć wyłącznika.","(6) - Zamiast bezpiecznika należy użyć wyłącznika.","(6) - Zamiast bezpiecznika należy użyć wyłącznika."]
["","","","","","(7) - MCA/MFA; MCA = 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Następna niższa wart. nomin. standard. bezpieczn. wynosi min. 16 A.","(7) - MCA/MFA; MCA = 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Następna niższa wart. nomin. standard. bezpieczn. wynosi min. 16 A.","(7) - MCA/MFA; MCA = 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Następna niższa wart. nomin. standard. bezpieczn. wynosi min. 16 A.","(7) - MCA/MFA; MCA = 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Następna niższa wart. nomin. standard. bezpieczn. wynosi min. 16 A.","(7) - MCA/MFA; MCA = 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Następna niższa wart. nomin. standard. bezpieczn. wynosi min. 16 A.","(7) - MCA/MFA; MCA = 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Następna niższa wart. nomin. standard. bezpieczn. wynosi min. 16 A.","(7) - MCA/MFA; MCA = 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Następna niższa wart. nomin. standard. bezpieczn. wynosi min. 16 A.","(7) - MCA/MFA; MCA = 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Następna niższa wart. nomin. standard. bezpieczn. wynosi min. 16 A.","(7) - MCA/MFA; MCA = 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Następna niższa wart. nomin. standard. bezpieczn. wynosi min. 16 A.","(7) - MCA/MFA; MCA = 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Następna niższa wart. nomin. standard. bezpieczn. wynosi min. 16 A.","(7) - MCA/MFA; MCA = 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Następna niższa wart. nomin. standard. bezpieczn. wynosi min. 16 A."]
["","","","","","(8) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(8) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(8) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(8) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(8) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(8) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(8) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(8) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(8) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(8) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(8) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane"]