{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":139,"n_cols":21,"rows_kept":139,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","REYA-A9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","REYA10A7Y1B9.","REYA13A7Y1B9","REYA8A7Y1B9","REYA10A7Y1B9","REYA12A7Y1B9","REYA14A7Y1B9","REYA16A7Y1B9.","REYA16A7Y1B9","REYA18A7Y1B9.","REYA18A7Y1B9","REYA20A7Y1B9.","REYA20A7Y1B9","REYA22A7Y1B9","REYA24A7Y1B9","REYA26A7Y1B9","REYA28A7Y1B9"]
["System","Moduł jednostki zewnętrznej 1","","","","REMA5A9","REMA5A9","","","","","REYA8A9","","REYA8A9","","REYA8A9","","REYA10A9","REYA8A9","REYA12A9","REYA12A9"]
["","Moduł jednostki zewnętrznej 2","","","","REMA5A9","REYA8A9","","","","","REYA8A9","","REYA10A9","","REYA12A9","","REYA12A9","REYA16A9","REYA14A9","REYA16A9"]
["Zalecana kombinacja","","","","","4 x FXFA63A2VEB","3 x FXFA50A2VEB + 3 x FXFA63A2VEB","4 x FXFA50A2VEB","4 x FXFA63A2VEB","6 x FXFA50A2VEB","1 x FXFA50A2VEB + 5 x FXFA63A2VEB","4 x FXFA63A2VEB + 2 x FXFA80A2VEB","4 x FXFA63A2VEB + 2 x FXFA80A2VEB","4 x FXFA50A2VEB + 4 x FXFA63A2VEB","3 x FXFA50A2VEB + 5 x FXFA63A2VEB","10 x FXFA50A2VEB","8 x FXFA63A2VEB","6 x FXFA50A2VEB + 4 x FXFA63A2VEB","4 x FXFA50A2VEB + 4 x FXFA63A2VEB + 2 x FXFA80A2VEB","7 x FXFA50A2VEB + 5 x FXFA63A2VEB","6 x FXFA50A2VEB + 4 x FXFA63A2VEB + 2 x FXFA80A2VEB"]
["Zalecana kombinacja 2","","","","","4 x FXSA63A2VEB","3 x FXSA50A2VEB + 3 x FXSA63A2VEB","4 x FXSA50A2VEB","4 x FXSA63A2VEB","6 x FXSA50A2VEB","1 x FXSA50A2VEB + 5 x FXSA63A2VEB","4 x FXSA63A2VEB + 2 x FXSA80A2VEB","4 x FXSA63A2VEB + 2 x FXSA80A2VEB","4 x FXSA50A2VEB + 4 x FXSA63A2VEB","3 x FXSA50A2VEB + 5 x FXSA63A2VEB","10 x FXSA50A2VEB","8 x FXSA63A2VEB","6 x FXSA50A2VEB + 4 x FXSA63A2VEB","4 x FXSA50A2VEB + 4 x FXSA63A2VEB + 2 x FXSA80A2VEB","7 x FXSA50A2VEB + 5 x FXSA63A2VEB","6 x FXSA50A2VEB + 4 x FXSA63A2VEB + 2 x FXSA80A2VEB"]
["Zalecana kombinacja 3","","","","","4 x FXMA63A5VEB","3 x FXMA50A5VEB + 3 x FXMA50A5VEB","4 x FXMA50A5VEB","4 x FXMA63A5VEB","6 x FXMA50A5VEB","1 x FXMA50A5VEB + 5 x FXMA63A5VEB","4 x FXMA63A5VEB + 2 x FXMA80A5VEB","4 x FXMA63A5VEB + 2 x FXMA80A5VEB","4 x FXMA50A5VEB + 4 x FXMA63A5VEB","3 x FXMA50A5VEB + 5 x FXMA63A5VEB","10 x FXMA50A5VEB","8 x FXMA63A5VEB","6 x FXMA50A5VEB + 4 x FXMA63A5VEB","4 x FXMA50A5VEB + 4 x FXMA63A5VEB + 2 x FXMA80A5VEB","7 x FXMA50A5VEB + 5 x FXMA63A5VEB","6 x FXMA50A5VEB + 4 x FXMA63A5VEB + 2 x FXMA80A5VEB"]
["Ciągłe ogrzewanie","","","","","Tak","Tak","","","","","Tak","","Tak","","Tak","","Tak","Tak","Tak","Tak"]
["Wydajność chłodnicza","Prated,c","","","kW","28.0 (1)","36.4 (1)","22.4 (1)","28.0 (1)","33.5 (1)","40.0 (1)","44.8 (1)","45.0 (1)","50.4 (1)","50.4 (1)","55.9 (1)","56.0 (1)","61.5 (1)","67.4 (1)","73.5 (1)","78.5 (1)"]
["Wydajność grzewcza","Prated,h","","","kW","28.0 (2)","36.4 (2)","22.4 (2)","28.0 (2)","33.5 (2)","40.0 (2)","44.8 (2)","45.0 (2)","50.4 (2)","50.4 (2)","55.9 (2)","56.0 (2)","61.5 (2)","67.4 (2)","73.5 (2)","78.5 (2)"]
["","Nom.","","6°CWB","kW","28.0 (2)","36.4 (2)","22.4 (2)","28.0 (2)","33.5 (2)","40.0 (2)","44.8 (2)","45.0 (2)","50.4 (2)","50.4 (2)","55.9 (2)","56.0 (2)","61.5 (2)","67.4 (2)","73.5 (2)","78.5 (2)"]
["COP przy znamionowej wydajnoścji","6°CWB","","","KW/KW","3.66 (2)","3.76 (2)","3.83 (2)","3.45 (2)","3.46 (2)","3.57 (2)","3.72 (2)","3.52 (2)","3.61 (2)","3.66 (2)","3.60 (2)","3.37 (2)","3.46 (2)","3.62 (2)","3.52 (2)","3.49 (2)"]
["SEER","","","","","7.62","7.49","7.35","7.14","7.21","7.73","7.40","7.10","7.26","7.09","7.27","6.63","7.17","7.16","7.48","7.15"]
["Zalecana kombinacja SEER 2","","","","","7.30","7.15","7.07","6.87","6.90","7.53","6.93","7.01","6.95","6.94","6.94","6.57","6.88","7.01","7.23","6.96"]
["Zalecana kombinacja SEER 3","","","","","7.61","7.57","7.49","7.15","7.41","7.78","7.31","7.15","7.30","7.11","7.48","6.64","7.28","7.29","7.61","7.26"]
["SCOP","","","","","4.09","4.11","4.11","4.33","4.49","4.28","4.35","4.26","4.34","4.39","4.38","4.14","4.41","4.20","4.38","4.36"]
["Zalecana kombinacja SCOP 2","","","","","4.14","4.19","4.10","4.34","4.56","4.33","4.38","4.33","4.40","4.33","4.48","4.11","4.45","4.24","4.44","4.43"]
["Zalecana kombinacja SCOP 3","","","","","4.16","4.22","4.15","4.40","4.56","4.33","4.37","4.32","4.46","4.39","4.50","4.14","4.48","4.25","4.44","4.43"]
["Chłodzenie pomieszczeń","Warunek A (35°C - 27/19)","","EERd","","3.81","3.46","3.25","3.26","3.24","3.26","3.25","3.23","3.26","2.73","3.24","2.57","3.25","3.24","3.25","3.23"]
["","","","Pdc","kW","28.0","36.4","22.4","28.0","33.5","40.0","44.8","45.0","50.4","50.4","55.9","56.0","61.5","67.4","73.5","78.5"]
["","Warunek B (30°C - 27/19)","","EERd","","7.73","6.08","5.23","5.00","4.60","4.92","5.41","4.58","5.18","4.47","4.89","4.42","4.78","4.78","4.77","4.59"]
["","","","Pdc","kW","20.6","26.8","16.5","20.6","24.7","29.5","33.0","33.2","37.1","37.1","41.2","41.3","45.3","49.7","54.2","57.8"]
["","Warunek C (25°C - 27/19)","","EERd","","8.99","9.04","9.11","8.50","8.45","8.74","9.11","8.25","8.76","8.15","8.70","7.70","8.47","8.52","8.61","8.33"]
["","","","Pdc","kW","13.5","18.0","10.6","13.3","15.9","18.9","21.2","21.3","23.9","23.9","26.5","26.5","29.1","31.9","34.8","37.2"]
["","Warunek D (20°C - 27/19)","","EERd","","11.5","13.9","15.3","14.8","17.7","22.5","15.0","16.7","15.0","20.7","16.4","15.8","16.2","16.0","20.1","17.1"]
["","","","Pdc","kW","14.1","15.5","8.13","8.19","8.57","10.9","15.9","11.1","16.3","12.0","16.7","11.6","16.8","19.2","19.5","19.7"]
["Chłodzenie pomieszczeń, zalecana kombinacja 2","Warunek A (35°C - 27/19)","","EERd","","3.67","3.36","3.23","3.23","3.00","3.23","3.14","3.06","3.23","2.64","3.09","2.52","3.10","3.11","3.12","3.03"]
["","","","Pdc","kW","28.0","36.4","22.4","28.0","33.5","40.0","44.8","45.0","50.4","50.4","55.9","56.0","61.5","67.4","73.5","78.5"]
["","Warunek B (30℃ - 27/19)","","EERd","","7.32","5.78","5.09","4.83","4.54","4.85","5.00","4.64","4.94","4.43","4.75","4.41","4.67","4.78","4.71","4.60"]
["","","","Pdc","kW","20.6","26.8","16.5","20.6","24.7","29.5","33.0","33.2","37.1","37.1","41.2","41.3","45.3","49.7","54.2","57.8"]
["","Warunek C (25℃ - 27/19)","","EERd","","8.54","8.53","8.55","8.06","7.94","8.38","8.36","8.11","8.27","7.87","8.17","7.41","8.00","8.25","8.17","8.04"]
["","","","Pdc","kW","13.3","17.8","10.6","13.3","15.9","18.9","21.2","21.3","23.9","23.9","26.5","26.5","29.1","31.9","34.8","37.2"]
["","Warunek D (20℃ - 27/19)","","EERd","","11.1","13.3","14.6","14.1","16.9","21.7","14.3","16.5","14.3","20.0","15.7","16.6","15.4","15.6","19.3","16.7"]
["","","","Pdc","kW","13.7","15.0","7.84","7.97","8.20","10.6","15.5","10.8","15.8","11.6","16.0","11.9","16.2","18.6","18.8","19.0"]
["Chłodzenie pomieszczeń, zalecana kombinacja 3","Warunek A (35°C - 27/19)","","EERd","","3.71","3.41","3.22","3.27","3.23","3.30","3.18","3.04","3.25","2.66","3.27","2.50","3.25","3.13","3.27","3.12"]
["","","","Pdc","kW","28.0","36.4","22.4","28.0","33.5","40.0","44.8","45.0","50.4","50.4","55.9","56.0","61.5","67.4","73.5","78.5"]
["","Warunek B (30℃ - 27/19)","","EERd","","7.71","6.12","5.31","4.91","4.69","4.93","5.24","4.64","5.08","4.49","5.04","4.41","4.79","4.94","4.82","4.66"]
["","","","Pdc","kW","20.6","26.8","16.5","20.6","24.7","29.5","33.0","33.2","37.1","37.1","41.2","41.3","45.3","49.7","54.1","57.8"]
["","Warunek C (25℃ - 27/19)","","EERd","","8.99","9.22","9.41","8.59","8.82","8.84","9.04","8.50","8.94","8.22","9.03","7.71","8.71","8.77","8.83","8.64"]
["","","","Pdc","kW","13.5","18.1","10.6","13.3","15.9","18.9","21.2","21.3","23.9","23.9","26.5","26.5","29.1","31.9","34.8","37.2"]
["","Warunek D (20℃ - 27/19)","","EERd","","11.6","14.2","15.7","15.1","18.5","22.4","15.2","16.7","15.4","20.9","16.9","16.4","16.6","16.2","20.5","17.5"]
["","","","Pdc","kW","14.1","15.5","8.19","8.13","8.50","10.9","16.0","10.7","16.3","11.9","16.7","11.8","16.6","18.9","19.4","19.3"]
["Ogrzewanie pomieszczeń (przeciętny klimat)","TBivalent","","COPd (deklarowana wartość COP)","","2.69","2.74","2.80","2.28","2.38","2.57","2.87","2.53","2.51","2.36","2.55","2.23","2.33","2.62","2.48","2.46"]
["","","","Pdh (deklarowana wydajność grzewcza)","kW","16.0","21.7","13.7","16.0","18.4","20.6","23.2","23.2","27.9","27.9","31.0","31.0","34.4","36.9","39.0","41.6"]
["","","","Tbiv (temperatura działania dwuzadaniowego)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["Ogrzewanie pomieszczeń (umiarkowany klimat)","Warunek E (-10°C)","","COPd (deklarowana wartość COP)","","2.69","2.74","2.80","2.28","2.38","2.57","2.87","2.53","2.51","2.36","2.55","2.23","2.33","2.62","2.48","2.46"]
["","","","Pdh (deklarowana moc grzejnika)","kW","16.0","21.7","13.7","16.0","18.4","20.6","23.2","23.2","27.9","27.9","31.0","31.0","34.4","36.9","39.0","41.6"]
["Ogrzewanie pomieszczeń (przeciętny klimat)","TOL","","Tol (graniczna wartość temperatury roboczej)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Warunek A (-7°C)","","COPd (deklarowana wartość COP)","","3.00","3.03","3.06","2.67","2.84","2.94","3.18","2.87","2.87","2.70","2.95","2.60","2.76","2.94","2.89","2.85"]
["","","","Pdh (deklarowana wydajność grzewcza)","kW","14.2","19.2","12.1","14.2","16.3","18.2","20.5","20.5","24.7","24.7","27.4","27.4","30.4","32.6","34.5","36.8"]
["","Warunek B (2°C)","","COPd (deklarowana wartość COP)","","4.37","4.02","3.81","4.23","4.15","3.86","4.17","3.93","4.20","4.19","4.09","3.84","4.19","3.89","3.99","4.03"]
["","","","Pdh (deklarowana wydajność grzewcza)","kW","8.60","11.7","7.38","8.62","9.89","11.1","12.5","12.5","15.0","15.0","16.7","16.7","18.5","19.9","21.0","22.4"]
["","Warunek C (7°C)","","COPd (deklarowana wartość COP)","","4.70","5.11","5.27","5.70","6.32","6.31","5.45","6.21","5.60","6.22","5.90","5.89","6.02","5.82","6.32","6.26"]
["","","","Pdh (deklarowana wydajność grzewcza)","kW","7.17","8.40","4.76","5.54","6.36","7.13","8.05","8.03","9.66","9.66","10.7","10.7","11.9","12.8","13.5","14.4"]
["","Warunek D (12°C)","","COPd (deklarowana wartość COP)","","5.57","6.47","7.04","7.92","9.14","6.68","6.93","6.04","7.49","6.85","8.06","7.70","8.49","6.47","7.76","7.33"]
["","","","Pdh (deklarowana wydajność grzewcza)","kW","8.74","8.93","4.51","5.46","5.52","5.15","9.04","5.07","9.97","6.24","10.0","7.34","11.0","9.58","10.7","10.6"]
["Ogrzewanie pomieszczeń (przeciętny klimat), zalecana kombinacja 2","TBivalent","","COPd (deklarowana wartość COP)","","2.70","2.26","2.73","2.32","2.38","2.58","2.38","2.54","2.27","2.28","2.34","2.18","2.26","2.17","2.24","2.20"]
["","","","Pdh (deklarowana moc grzejnika)","kW","16.0","21.7","13.7","16.0","18.4","20.6","23.2","23.2","27.9","27.9","31.0","31.0","34.4","36.9","39.0","41.6"]
["","","","Tbiv (temperatura działania dwuzadaniowego)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","TOL","","COPd (deklarowana wartość COP)","","2.70","2.26","2.73","2.32","2.38","2.58","2.38","2.54","2.27","2.28","2.34","2.18","2.26","2.17","2.24","2.20"]
["","","","Pdh (deklarowana moc grzejnika)","kW","16.0","21.7","13.7","16.0","18.4","20.6","23.2","23.2","27.9","27.9","31.0","31.0","34.4","36.9","39.0","41.6"]
["","","","Tol (graniczna wartość temperatury roboczej)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Warunek A (-7℃)","","COPd (deklarowana wartość COP)","","3.02","3.05","3.00","2.62","2.83","2.95","3.18","2.89","2.86","2.62","2.96","2.54","2.73","2.93","2.89","2.86"]
["","","","Pdh (deklarowana moc grzejnika)","kW","14.2","19.2","12.1","14.2","16.3","18.2","20.5","20.5","24.7","24.7","27.4","27.5","30.4","32.6","34.5","36.8"]
["","Warunek B (2°C)","","COPd (deklarowana wartość COP)","","4.43","4.12","3.80","4.24","4.26","3.89","4.18","3.96","4.27","4.07","4.21","3.79","4.25","3.90","4.06","4.09"]
["","","","Ogrzewanie pomieszczeń (przeciętny klimat), zalecana kombinacja 2-=-Warunek B (2°C)-=-Pdh (deklarowana moc grzejnika)-=-kW","kW","8.64","11.7","7.45","8.61","9.89","11.1","12.5","12.5","15.0","15.0","16.7","16.7","18.5","19.9","21.0","22.4"]
["","Warunek C (7°C)","","COPd (deklarowana wartość COP)","","4.76","5.24","5.35","5.79","6.39","6.45","5.57","6.41","5.78","6.19","6.07","5.98","6.10","5.97","6.42","6.40"]
["","","","Pdh (deklarowana moc grzejnika)","kW","7.31","8.54","4.76","5.54","6.36","7.14","8.08","8.04","9.65","9.65","10.7","10.7","11.9","12.8","13.5","14.4"]
["","Warunek D (12°C)","","COPd (deklarowana wartość COP)","","5.62","6.58","7.04","7.91","9.39","6.94","6.97","6.47","7.59","8.15","8.30","7.81","8.60","6.72","8.03","7.72"]
["","","","Pdh (deklarowana moc grzejnika)","kW","8.87","9.17","4.71","5.60","5.80","5.33","9.24","5.36","10.3","7.68","10.5","7.69","11.4","10.1","11.1","11.2"]
["Ogrzewanie pomieszczeń (przeciętny klimat), zalecana kombinacja 3","TBivalent","","COPd (deklarowana wartość COP)","","2.71","2.78","2.78","2.29","2.41","2.58","2.86","2.54","2.53","2.39","2.59","2.24","2.35","2.62","2.50","2.48"]
["","","","Pdh (deklarowana moc grzejnika)","kW","16.0","21.7","13.7","16.0","18.4","20.6","23.2","23.2","27.9","28.0","31.0","31.1","34.4","36.9","39.0","41.6"]
["","","","Tbiv (temperatura działania dwuzadaniowego)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","TOL","","COPd (deklarowana wartość COP)","","2.71","2.78","2.78","2.29","2.41","2.58","2.86","2.54","2.53","2.39","2.59","2.24","2.35","2.62","2.50","2.48"]
["","","","Pdh (deklarowana moc grzejnika)","kW","16.0","21.7","13.7","16.0","18.4","20.6","23.2","23.2","27.9","28.0","31.0","31.1","34.4","36.9","39.0","41.6"]
["","","","Tol (graniczna wartość temperatury roboczej)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Warunek A (-7℃)","","COPd (deklarowana wartość COP)","","3.03","3.07","3.05","2.68","2.85","2.96","3.17","2.88","2.91","2.73","2.99","2.60","2.77","2.95","2.91","2.87"]
["","","","Pdh (deklarowana moc grzejnika)","kW","14.2","19.2","12.1","14.2","16.3","18.2","20.5","20.5","24.7","24.8","27.5","27.5","30.5","32.7","34.6","36.9"]
["","Warunek B (2°C)","","COPd (deklarowana wartość COP)","","4.48","4.14","3.86","4.32","4.24","3.89","4.19","3.95","4.35","4.25","4.22","3.88","4.28","3.92","4.05","4.08"]
["","","","Pdh (deklarowana moc grzejnika)","kW","8.61","11.7","7.39","8.62","9.89","11.1","12.5","12.5","15.0","15.0","16.7","16.7","18.5","19.9","21.0","22.4"]
["","Warunek C (7°C)","","COPd (deklarowana wartość COP)","","4.76","5.25","5.35","5.80","6.43","6.43","5.52","6.34","5.77","6.39","6.07","6.07","6.12","5.93","6.43","6.38"]
["","","","Pdh (deklarowana moc grzejnika)","kW","7.28","8.49","4.75","5.55","6.36","7.15","8.04","8.03","9.67","9.66","10.7","10.7","11.9","12.8","13.5","14.4"]
["","Warunek D (12°C)","","COPd (deklarowana wartość COP)","","5.62","6.64","7.14","8.02","9.37","6.84","6.94","6.44","7.69","5.48","8.32","6.15","8.65","6.75","7.95","7.68"]
["","","","Pdh (deklarowana moc grzejnika)","kW","8.85","9.13","4.65","5.56","5.67","5.29","9.17","5.32","10.2","5.80","10.3","5.91","11.2","9.97","11.0","11.0"]
["Zakres wydajności","HP","","","","10","13","8","10","12","14","16","16","18","18","20","20","22","24","26","28"]
["Maks. liczba możliwych do podłączenia jedn. wewnętrznych","","","","","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)"]
["Indeks połączeń jednostek wewnętrznych","Min.","","","","125","163","100","125","150","175","200","200","225","225","250","250","275","300","325","350"]
["","Maks.","","","","325","423","260","325","390","455","520","520","585","585","650","650","715","780","845","910"]
["Wymiary","Jednostka","","Wysokość","mm","","","1,685","1,685","1,685","1,685","","1,685","","1,685","","1,685"]
["","","","Szerokość","mm","","","930","930","930","1240","","1240","","1240","","1240"]
["","","","Głębokość","mm","","","765","765","765","765","","765","","765","","765"]
["Ciężar","Jednostka","","","kg","","","213","213","213","296","","296","","319","","319"]
["Wentylator","Ciśnienie statyczne zewnętrzne","","Maks.","Pa","","","78","78","78","78","","78","","78","","78"]
["Sprężarka","Typ","","","","","","Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie","Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie","Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie","Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie","","Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie","","Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie","","Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie"]
["Zakres pracy","Chłodzenie","","Min.","°CDB","","","-5","-5","-5","-5","","-5","","-5","","-5"]
["","","","Maks.","°CDB","","","46","46","46","46","","46","","46","","46"]
["","Grzanie","","Min.","°CWB","","","-20","-20","-20","-20","","-20","","-20","","-20"]
["","","","Maks.","°CWB","","","16","16","16","16","","16","","16","","16"]
["Poziom mocy akustycznej","Chłodzenie","","Nom.","dBA","81.3 (5)","81.3 (5)","78.3 (5)","78.8 (5)","82.5 (5)","78.7 (5)","81.3 (5)","83.7 (5)","81.6 (5)","83.4 (5)","83.9 (5)","87.9 (5)","84.0 (5)","84.8 (5)","84.0 (5)","86.2 (5)"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Chłodzenie","","Nom.","dBA","59.3 (6)","59.3 (6)","56.3 (6)","58.0 (6)","60.8 (6)","58.1 (6)","59.3 (6)","61.4 (6)","60.2 (6)","63.0 (6)","62.1 (6)","67.0 (6)","62.6 (6)","62.6 (6)","62.7 (6)","64.1 (6)"]
["Czynnik chłodniczy","Typ","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Ilość","","","tCO2Eq","","","6.08","6.08","6.08","7.16","","7.16","","7.16","","7.16"]
["","Ilość","","","kg","","","9.00","9.00","9.00","10.6","","10.6","","10.6","","10.6"]
["Połączenia instalacji rurowej","Ciecz","","Typ","","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane"]
["","","","Śr. zewn.","mm","9.52","12.70","9.52","9.52","12.70","12.70","12.70","12.70","12.70","12.70","12.70","12.70","12.70","12.70","15.90","15.90"]
["","Gaz","","Typ","","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane"]
["","","","Śr. zewn.","mm","19.1","22.2","19.1","19.1","22.2","22.2","22.2","22.2","22.2","22.2","28.6","28.6","28.6","28.6","28.6","28.6"]
["","Gaz wysokie ciśn./niskie ciśn.","","Śr. zewn.","mm","15.90","19.10","15.90","15.90","19.10","19.10","19.10","19.10","19.10","19.10","22.20","22.20","22.20","22.20","22.20","22.20"]
["Połączenia instalacji","Całkowita długość instalacji","System","Rzeczywisty","m","500 (7)","500 (7)","1,000 (7)","1,000 (7)","1,000 (7)","1,000 (7)","500 (7)","1,000 (7)","500 (7)","1,000 (7)","500 (7)","1,000 (7)","1000 (7)","1000 (7)","1000 (7)","1000 (7)"]
["Standardowe akcesoria","Connection pipes","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["Zasilanie energią elektryczną","Nazwa","","","","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1"]
["","liczba faz","","","","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~"]
["Zasilanie","Częstotliwość","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napięcie","","","V","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415"]
["Uwagi","","","","","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m"]
["","","","","","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m"]
["","","","","","(3) - Rzeczywista liczba jednostek zależy od współczynnika połączenia (CR) i ograniczeń systemu.","(3) - Rzeczywista liczba jednostek zależy od współczynnika połączenia (CR) i ograniczeń systemu.","(3) - Rzeczywista liczba jednostek zależy od współczynnika połączenia (CR) i ograniczeń systemu.","(3) - Rzeczywista liczba jednostek zależy od współczynnika połączenia (CR) i ograniczeń systemu.","(3) - Rzeczywista liczba jednostek zależy od współczynnika połączenia (CR) i ograniczeń systemu.","(3) - Rzeczywista liczba jednostek zależy od współczynnika połączenia (CR) i ograniczeń systemu.","(3) - Rzeczywista liczba jednostek zależy od współczynnika połączenia (CR) i ograniczeń systemu.","(3) - Rzeczywista liczba jednostek zależy od współczynnika połączenia (CR) i ograniczeń systemu.","(3) - Rzeczywista liczba jednostek zależy od współczynnika połączenia (CR) i ograniczeń systemu.","(3) - Rzeczywista liczba jednostek zależy od współczynnika połączenia (CR) i ograniczeń systemu.","(3) - Rzeczywista liczba jednostek zależy od współczynnika połączenia (CR) i ograniczeń systemu.","(3) - Rzeczywista liczba jednostek zależy od współczynnika połączenia (CR) i ograniczeń systemu.","(3) - Rzeczywista liczba jednostek zależy od współczynnika połączenia (CR) i ograniczeń systemu.","(3) - Rzeczywista liczba jednostek zależy od współczynnika połączenia (CR) i ograniczeń systemu.","(3) - Rzeczywista liczba jednostek zależy od współczynnika połączenia (CR) i ograniczeń systemu.","(3) - Rzeczywista liczba jednostek zależy od współczynnika połączenia (CR) i ograniczeń systemu."]
["","","","","","(4) - Szybkość przepływu powietrza (AFR) w systemach wielozadaniowych jest sumą AFR poszczególnych systemów, na który składają się","(4) - Szybkość przepływu powietrza (AFR) w systemach wielozadaniowych jest sumą AFR poszczególnych systemów, na który składają się","(4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.","(4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.","(4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.","(4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.","(4) - Szybkość przepływu powietrza (AFR) w systemach wielozadaniowych jest sumą AFR poszczególnych systemów, na który składają się","(4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.","(4) - Szybkość przepływu powietrza (AFR) w systemach wielozadaniowych jest sumą AFR poszczególnych systemów, na który składają się","(4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.","(4) - Szybkość przepływu powietrza (AFR) w systemach wielozadaniowych jest sumą AFR poszczególnych systemów, na który składają się","(4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.","(4) - Szybkość przepływu powietrza (AFR) w systemach wielozadaniowych jest sumą AFR poszczególnych systemów, na który składają się","(4) - Szybkość przepływu powietrza (AFR) w systemach wielozadaniowych jest sumą AFR poszczególnych systemów, na który składają się","(4) - Szybkość przepływu powietrza (AFR) w systemach wielozadaniowych jest sumą AFR poszczególnych systemów, na który składają się","(4) - Szybkość przepływu powietrza (AFR) w systemach wielozadaniowych jest sumą AFR poszczególnych systemów, na który składają się"]
["","","","","","(5) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.","(5) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(5) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(5) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(5) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(5) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.","(5) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.","(5) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.","(5) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku."]
["","","","","","(6) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(6) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu","(6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu","(6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu","(6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu","(6) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu","(6) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu","(6) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu","(6) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(6) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(6) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(6) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku."]
["","","","","","(7) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu","(7) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu","(7) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(7) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(7) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(7) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(7) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu","(7) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(7) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu","(7) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(7) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu","(7) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(7) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu","(7) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu","(7) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu","(7) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu"]
["","","","","","(8) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(8) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(8) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W tej jednostce wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy.","(8) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W tej jednostce wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy.","(8) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W tej jednostce wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy.","(8) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W tej jednostce wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy.","(8) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(8) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W tej jednostce wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy.","(8) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(8) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W tej jednostce wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy.","(8) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(8) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W tej jednostce wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy.","(8) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(8) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(8) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(8) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB"]
["","","","","","(9) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W tej jednostce wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy.","(9) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W tej jednostce wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy.","(9) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc","(9) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc","(9) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc","(9) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc","(9) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W tej jednostce wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy.","(9) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc","(9) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W tej jednostce wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy.","(9) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc","(9) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W tej jednostce wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy.","(9) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc","(9) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W tej jednostce wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy.","(9) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W tej jednostce wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy.","(9) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W tej jednostce wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy.","(9) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W tej jednostce wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy."]
["","","","","","(10) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc","(10) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc","(10) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.","(10) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.","(10) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.","(10) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.","(10) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc","(10) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.","(10) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc","(10) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.","(10) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc","(10) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.","(10) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc","(10) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc","(10) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc","(10) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc"]
["","","","","","(11) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.","(11) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.","(11) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).","(11) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).","(11) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).","(11) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).","(11) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.","(11) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).","(11) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.","(11) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).","(11) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.","(11) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).","(11) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.","(11) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.","(11) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.","(11) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy."]
["","","","","","(12) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).","(12) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).","(12) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(12) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(12) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(12) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(12) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).","(12) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(12) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).","(12) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(12) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).","(12) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(12) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).","(12) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).","(12) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).","(12) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB)."]
["","","","","","(13) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(13) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(13) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(13) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(13) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(13) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(13) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(13) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(13) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(13) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(13) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(13) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(13) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(13) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(13) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(13) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%."]
["","","","","","(14) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(14) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(14) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym.","(14) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym.","(14) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym.","(14) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym.","(14) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(14) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym.","(14) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(14) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym.","(14) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(14) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym.","(14) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(14) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(14) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(14) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych."]
["","","","","","(15) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym.","(15) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym.","(15) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę","(15) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę","(15) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę","(15) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę","(15) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym.","(15) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę","(15) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym.","(15) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę","(15) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym.","(15) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę","(15) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym.","(15) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym.","(15) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym.","(15) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym."]
["","","","","","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę","(16) - Ssc: moc krótkiego spięcia","(16) - Ssc: moc krótkiego spięcia","(16) - Ssc: moc krótkiego spięcia","(16) - Ssc: moc krótkiego spięcia","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę","(16) - Ssc: moc krótkiego spięcia","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę","(16) - Ssc: moc krótkiego spięcia","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę","(16) - Ssc: moc krótkiego spięcia","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę"]
["","","","","","(17) - Ssc: moc krótkiego spięcia","(17) - Ssc: moc krótkiego spięcia","(17) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania.","(17) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania.","(17) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania.","(17) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania.","(17) - Ssc: moc krótkiego spięcia","(17) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania.","(17) - Ssc: moc krótkiego spięcia","(17) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania.","(17) - Ssc: moc krótkiego spięcia","(17) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania.","(17) - Ssc: moc krótkiego spięcia","(17) - Ssc: moc krótkiego spięcia","(17) - Ssc: moc krótkiego spięcia","(17) - Ssc: moc krótkiego spięcia"]
["","","","","","(18) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania.","(18) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania.","(18) - Dane dla kombinacji typu multi (10~42HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi","(18) - Dane dla kombinacji typu multi (10~42HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi","(18) - Dane dla kombinacji typu multi (10~42HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi","(18) - Dane dla kombinacji typu multi (10~42HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi","(18) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania.","(18) - Dane dla kombinacji typu multi (10~42HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi","(18) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania.","(18) - Dane dla kombinacji typu multi (10~42HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi","(18) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania.","(18) - Dane dla kombinacji typu multi (10~42HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi","(18) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania.","(18) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania.","(18) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania.","(18) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania."]
["","","","","","(19) - Dane dla kombinacji typu multi (10~42HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi","(19) - Dane dla kombinacji typu multi (10~42HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi","","","","","(19) - Dane dla kombinacji typu multi (10~42HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi","","(19) - Dane dla kombinacji typu multi (10~42HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi","","(19) - Dane dla kombinacji typu multi (10~42HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi","","(19) - Dane dla kombinacji typu multi (10~42HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi","(19) - Dane dla kombinacji typu multi (10~42HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi","(19) - Dane dla kombinacji typu multi (10~42HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi","(19) - Dane dla kombinacji typu multi (10~42HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi"]