{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":85,"n_cols":8,"rows_kept":85,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXYSA-AV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXYSA4A7V1B","RXYSA5A7V1B","RXYSA6A7V1B"]
["Zalecana kombinacja","","","","","3 x FXSA25A2VEB + 1 x FXSA32A2VEB","4 x FXSA32A2VEB","2 x FXSA32A2VEB + 2 x FXSA40A2VEB"]
["Wydajność grzewcza","Nom.","","6°CWB","kW","12.1 (2)","14.0 (2)","15.5 (2)"]
["COP przy wydajności nom.","6°CWB","","","kW/kW","4.49","4.20","4.10"]
["SCOP","","","","","5.1","4.7","4.7"]
["SEER","","","","","8.2","7.7","7.6"]
["Chłodzenie pomieszczeń","Warunek A (35°C - 27/19)","","EERd","","3.4","3.1","3.0"]
["","","","Pdc","kW","12.1","14.0","15.5"]
["","Warunek B (30°C - 27/19)","","EERd","","5.8","5.3","5.0"]
["","","","Pdc","kW","8.9","10.3","11.4"]
["","Warunek C (25°C - 27/19)","","EERd","","10.9","9.8","9.8"]
["","","","Pdc","kW","5.7","6.6","7.3"]
["","Warunek D (20°C - 27/19)","","EERd","","18.5","19.4","19.0"]
["","","","Pdc","kW","4.9","4.5","4.9"]
["Ogrzewanie pomieszczeń (przeciętny klimat)","TBivalent","","COPd (deklarowana wartość COP)","","2.8","2.6","2.5"]
["","","","Pdh (deklarowana wydajność grzewcza)","kW","8.4","9.7","10.7"]
["","","","Tbiv (temperatura działania dwuzadaniowego)","°C","-10","-10","-10"]
["","TOL","","COPd (deklarowana wartość COP)","","2.8","2.6","2.5"]
["","","","Pdh (deklarowana wydajność grzewcza)","kW","8.4","9.7","10.7"]
["","","","Tol (graniczna wartość temperatury roboczej)","°C","-10","-10","-10"]
["","Warunek A (-7°C)","","COPd (deklarowana wartość COP)","","3.4","2.9","2.9"]
["","","","Pdh (deklarowana wydajność grzewcza)","kW","7.4","8.5","9.5"]
["","Warunek B (2°C)","","COPd (deklarowana wartość COP)","","4.9","4.5","4.3"]
["","","","Pdh (deklarowana wydajność grzewcza)","kW","4.5","5.2","5.8"]
["","Warunek C (7°C)","","COPd (deklarowana wartość COP)","","7.0","6.7","7.0"]
["","","","Pdh (deklarowana wydajność grzewcza)","kW","3.3","3.3","3.7"]
["","Warunek D (12°C)","","COPd (deklarowana wartość COP)","","8.9","8.9","9.0"]
["","","","Pdh (deklarowana wydajność grzewcza)","kW","3.9","3.9","3.9"]
["Zakres wydajności","HP","","","","4","5","6"]
["Maks. liczba możliwych do podłączenia jedn. wewnętrznych","","","","","13 (3)","16 (3)","18 (3)"]
["Indeks połączeń jednostek wewnętrznych","Min.","","","","50.0","62.5","70.0"]
["","Nom.","","","","100","125","140"]
["","Maks.","","","","130.0","162.5","182.0"]
["Wymiary","Jednostka","","Wysokość","mm","869","869","869"]
["","","","Szerokość","mm","1,100","1,100","1,100"]
["","","","Głębokość","mm","460","460","460"]
["Ciężar","Jednostka","","","kg","102","102","102"]
["Wentylator","Spręż dyspozycyjny","","Maks.","Pa","45","45","45"]
["Sprężarka","Typ","","","","Sprężarka typu \"swing\" uszczelniona hermetycznie","Sprężarka typu \"swing\" uszczelniona hermetycznie","Sprężarka typu \"swing\" uszczelniona hermetycznie"]
["Zakres pracy","Chłodzenie","","Min.","°CDB","-5","-5","-5"]
["","","","Maks.","°CDB","46","46","46"]
["","Grzanie","","Min.","°CWB","-20","-20","-20"]
["","","","Maks.","°CWB","16","16","16"]
["Sound power level","Chłodzenie","","Nom.","dBA","67.0 (4)","68.1 (4)","69.0 (4)"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Chłodzenie","","Nom.","dBA","49.0 (6)","51.0 (6)","51.0 (6)"]
["Czynnik chłodniczy","Typ","","","","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675.0","675.0","675.0"]
["","Dopełnienie","","","kg","3.40","3.40","3.40"]
["Połączenia instalacji","Ciecz","","Typ","","Połączenia miedziane","Połączenia miedziane","Połączenia miedziane"]
["","","","Śr. zewn.","mm","9.52","9.52","9.52"]
["","Gaz","","Typ","","Połączenia miedziane","Połączenia miedziane","Połączenia miedziane"]
["","","","Śr. zewn.","mm","15.9","15.9","15.9"]
["","Całkowita długość instalacji","System","Rzeczywisty","m","300 (7)","300 (7)","300 (7)"]
["","Różnica poziomów","OU - IU","Jednostka zewnętrzna w najwyższej pozycji","m","50","50","50"]
["","","","Jednostka zewnętrzna w najwyższej pozycji","m","40","40","40"]
["Standardowe akcesoria","Instrukcja obsługi i instalacji","","","","1","1","1"]
["","Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa","","","","1","1","1"]
["","Odlepiana etykieta o gazach fluorowanych","","","","1","1","1"]
["","Etykieta czynnika chłodniczego do regulacji gazu F","","","","1","1","1"]
["","Wiązania","","","","2","2","2"]
["","Pomocniczy zestaw instalacji","","","","1","1","1"]
["","Etykieta ostrzegawcza","","","","1","1","1"]
["Power supply","Nazwa","","","","V1","V1","V1"]
["","liczba faz","","","","1~","1~","1~"]
["","Częstotliwość","","","Hz","50","50","50"]
["","Napięcie","","","V","220-240","220-240","220-240"]
["Uwagi","","","","","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m"]
["","","","","","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m"]
["","","","","","(3) - Rzeczywista liczba jednostek zależy od współczynnika połączenia (CR) i ograniczeń systemu.","(3) - Rzeczywista liczba jednostek zależy od współczynnika połączenia (CR) i ograniczeń systemu.","(3) - Rzeczywista liczba jednostek zależy od współczynnika połączenia (CR) i ograniczeń systemu."]
["","","","","","(4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.","(4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.","(4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku."]
["","","","","","(5) - Zgodnie z ENER Dział 21","(5) - Zgodnie z ENER Dział 21","(5) - Zgodnie z ENER Dział 21"]
["","","","","","(6) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(6) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(6) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku."]
["","","","","","(7) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu","(7) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu","(7) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu"]
["","","","","","(8) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(8) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(8) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB"]
["","","","","","(9) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W tej jednostce wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy.","(9) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W tej jednostce wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy.","(9) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W tej jednostce wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy."]
["","","","","","(10) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc","(10) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc","(10) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc"]
["","","","","","(11) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.","(11) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.","(11) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy."]
["","","","","","(12) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).","(12) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).","(12) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB)."]
["","","","","","(13) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC.","(13) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC.","(13) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC."]
["","","","","","(14) - FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora","(14) - FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora","(14) - FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora"]