{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":142,"n_cols":11,"rows_kept":142,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXYSA-AY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXYSA4A7Y1B","RXYSA5A7Y1B","RXYSA6A7Y1B","RXYSA8AMY1B","RXYSA10AMY1B","RXYSA12AMY1B"]
["Zalecana kombinacja","","","","","3 x FXSA25A2VEB + 1 x FXSA32A2VEB","4 x FXSA32A2VEB","2 x FXSA32A2VEB + 2 x FXSA40A2VEB","4 x FXSA50A2VEB","4 x FXSA63A2VEB","6 x FXSA50A2VEB"]
["Zalecana kombinacja 2","","","","","","","","4 x FXFA50A2VEB","4 x FXFA63A2VEB","6 x FXFA50A2VEB"]
["Zalecana kombinacja 3","","","","","","","","4 x FXMA50A5VEB","4 x FXMA63A5VEB","6 x FXMA50A5VEB"]
["Wydajność chłodnicza","Prated,c","","","kW","12.1 (1)","14","15.5 (1)","22.4 (1)","28","33.5 (1)"]
["Wydajność grzewcza","Prated,h","","","kW","12.1 (2)","14","15.5 (2)","22.4 (2)","28","33.5 (2)"]
["","Nom.","","6°CWB","kW","12.1 (2)","14","15.5 (2)","22.4 (2)","28","33.5 (2)"]
["COP przy znamionowej wydajnoścji","6°CWB","","","KW/KW","4.49","4.2","4.1","3.47 (2)","3.83 (2)","3.82 (2)"]
["SEER","","","","","7.9","7.4","7.3","6.36","6.93","6.47"]
["Zalecana kombinacja SEER 2","","","","","","","","7.14","7.13","7.07"]
["Zalecana kombinacja SEER 3","","","","","","","","6.86","7.04","6.88"]
["SCOP","","","","","4.9","4.5","4.5","4.42","4.42","4.64"]
["Zalecana kombinacja SCOP 2","","","","","","","","4.44","4.42","4.66"]
["Zalecana kombinacja SCOP 3","","","","","","","","4.46","4.46","4.7"]
["Chłodzenie pomieszczeń","Warunek A (35°C - 27/19)","","EERd","","3.4","3.1","3.0","2.38","2.94","2.47"]
["","","","Pdc","kW","12.1","14.0","15.5","22.4","28","33.5"]
["","Warunek B (30°C - 27/19)","","EERd","","5.6","5.1","4.8","4.09","4.9","4.39"]
["","","","Pdc","kW","8.9","10.3","11.4","16.5","20.6","24.7"]
["","Warunek C (25°C - 27/19)","","EERd","","10.4","9.5","9.3","7.56","7.21","6.86"]
["","","","Pdc","kW","5.7","6.6","7.3","10.6","13.3","15.9"]
["","Warunek D (20°C - 27/19)","","EERd","","17.5","17.5","17.9","17.33","18.5","19.2"]
["","","","Pdc","kW","4.9","4.5","4.9","4.7","5.9","7.1"]
["Chłodzenie pomieszczeń, zalecana kombinacja 2","Warunek A (35°C - 27/19)","","EERd","","","","","2.86","3","2.88"]
["","","","Pdc","kW","","","","22.4","28","33.5"]
["","Warunek B (30℃ - 27/19)","","EERd","","","","","4.74","4.99","4.69"]
["","","","Pdc","kW","","","","16.5","20.6","24.7"]
["","Warunek C (25℃ - 27/19)","","EERd","","","","","8.42","7.73","7.71"]
["","","","Pdc","kW","","","","10.6","13.3","15.9"]
["","Warunek D (20℃ - 27/19)","","EERd","","","","","18.05","18.82","20.08"]
["","","","Pdc","kW","","","","5.3","7.3","7.8"]
["Chłodzenie pomieszczeń, zalecana kombinacja 3","Warunek A (35°C - 27/19)","","EERd","","","","","2.62","3.04","2.68"]
["","","","Pdc","kW","","","","22.4","28","33.5"]
["","Warunek B (30℃ - 27/19)","","EERd","","","","","4.63","4.77","4.54"]
["","","","Pdc","kW","","","","16.5","20.6","24.7"]
["","Warunek C (25℃ - 27/19)","","EERd","","","","","8.07","7.21","7.51"]
["","","","Pdc","kW","","","","10.6","13.3","15.9"]
["","Warunek D (20℃ - 27/19)","","EERd","","","","","16.98","21.9","19.98"]
["","","","Pdc","kW","","","","5.1","7.1","7.1"]
["Ogrzewanie pomieszczeń (przeciętny klimat)","TBivalent","","COPd (deklarowana wartość COP)","","2.7","2.5","2.4","2.21","2.23","2.2"]
["","","","Pdh (deklarowana wydajność grzewcza)","kW","8.4","9.7","10.7","14.9","19.6","23.5"]
["","","","Tbiv (temperatura działania dwuzadaniowego)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["Ogrzewanie pomieszczeń (umiarkowany klimat)","Warunek E (-10°C)","","COPd (deklarowana wartość COP)","","2.7","2.5","2.4","2.21","2.23","2.2"]
["","","","Pdh (deklarowana moc grzejnika)","kW","8.4","9.7","10.7","14.9","19.6","23.5"]
["Ogrzewanie pomieszczeń (przeciętny klimat)","TOL","","Tol (graniczna wartość temperatury roboczej)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Warunek A (-7°C)","","COPd (deklarowana wartość COP)","","3.3","2.8","2.8","2.52","2.62","2.71"]
["","","","Pdh (deklarowana wydajność grzewcza)","kW","7.4","8.5","9.5","13.2","17.4","20.8"]
["","Warunek B (2°C)","","COPd (deklarowana wartość COP)","","4.7","4.3","4.1","4.32","4.47","4.63"]
["","","","Pdh (deklarowana wydajność grzewcza)","kW","4.5","5.2","5.8","8","10.6","12.7"]
["","Warunek C (7°C)","","COPd (deklarowana wartość COP)","","6.8","6.5","6.5","6.32","6.16","6.51"]
["","","","Pdh (deklarowana wydajność grzewcza)","kW","3.3","3.3","3.7","5.2","6.8","8.1"]
["","Warunek D (12°C)","","COPd (deklarowana wartość COP)","","8.6","8.4","8.7","6.95","5.56","6.34"]
["","","","Pdh (deklarowana wydajność grzewcza)","kW","3.9","3.9","4.0","2.9","4.7","4.8"]
["Ogrzewanie pomieszczeń (przeciętny klimat), zalecana kombinacja 2","TBivalent","","COPd (deklarowana wartość COP)","","","","","2.31","2.3","2.18"]
["","","","Pdh (deklarowana moc grzejnika)","kW","","","","14.9","19.6","23.5"]
["","","","Tbiv (temperatura działania dwuzadaniowego)","°C","","","","-10","-10","-10"]
["","TOL","","COPd (deklarowana wartość COP)","","","","","2.31","2.3","2.18"]
["","","","Pdh (deklarowana moc grzejnika)","kW","","","","14.9","19.6","23.5"]
["","","","Tol (graniczna wartość temperatury roboczej)","°C","","","","-10","-10","-10"]
["","Warunek A (-7℃)","","COPd (deklarowana wartość COP)","","","","","2.6","2.7","2.77"]
["","","","Pdh (deklarowana moc grzejnika)","kW","","","","13.2","17.4","20.8"]
["","Warunek B (2°C)","","COPd (deklarowana wartość COP)","","","","","4.42","4.45","4.66"]
["","","","Ogrzewanie pomieszczeń (przeciętny klimat), zalecana kombinacja 2-=-Warunek B (2°C)-=-Pdh (deklarowana moc grzejnika)-=-kW","kW","","","","8","10.6","12.7"]
["","Warunek C (7°C)","","COPd (deklarowana wartość COP)","","","","","6.08","6.05","6.46"]
["","","","Pdh (deklarowana moc grzejnika)","kW","","","","5.2","6.8","8.1"]
["","Warunek D (12°C)","","COPd (deklarowana wartość COP)","","","","","6.6","5.52","6.11"]
["","","","Pdh (deklarowana moc grzejnika)","kW","","","","2.9","4.5","4.5"]
["Ogrzewanie pomieszczeń (przeciętny klimat), zalecana kombinacja 3","TBivalent","","COPd (deklarowana wartość COP)","","","","","2.25","2.27","2.18"]
["","","","Pdh (deklarowana moc grzejnika)","kW","","","","14.9","19.6","23.5"]
["","","","Tbiv (temperatura działania dwuzadaniowego)","°C","","","","-10","-10","-10"]
["","TOL","","COPd (deklarowana wartość COP)","","","","","2.25","2.27","2.18"]
["","","","Pdh (deklarowana moc grzejnika)","kW","","","","14.9","19.6","23.5"]
["","","","Tol (graniczna wartość temperatury roboczej)","°C","","","","-10","-10","-10"]
["","Warunek A (-7℃)","","COPd (deklarowana wartość COP)","","","","","2.56","2.7","2.77"]
["","","","Pdh (deklarowana moc grzejnika)","kW","","","","13.2","17.4","20.8"]
["","Warunek B (2°C)","","COPd (deklarowana wartość COP)","","","","","4.4","4.47","4.69"]
["","","","Pdh (deklarowana moc grzejnika)","kW","","","","8","10.6","12.7"]
["","Warunek C (7°C)","","COPd (deklarowana wartość COP)","","","","","6.26","6.19","6.54"]
["","","","Pdh (deklarowana moc grzejnika)","kW","","","","5.2","6.8","8.1"]
["","Warunek D (12°C)","","COPd (deklarowana wartość COP)","","","","","7.11","5.72","6.48"]
["","","","Pdh (deklarowana moc grzejnika)","kW","","","","3.2","4.7","4.9"]
["Zakres wydajności","HP","","","","4","5","6","8","10","12"]
["Maks. liczba możliwych do podłączenia jedn. wewnętrznych","","","","","13 (3)","16 (3)","18 (3)","26 (3)","32 (3)","39 (3)"]
["Indeks połączeń jednostek wewnętrznych","Min.","","","","50","62.5","70","100","125","150"]
["","Nom.","","","","100","125","140"]
["","Maks.","","","","130","162.5","182","260","325","390"]
["Wymiary","Jednostka","","Wysokość","mm","869","869","869","1,430","1,615","1,615"]
["","","","Szerokość","mm","1,100","1,100","1,100","940","940","940"]
["","","","Głębokość","mm","460","460","460","320","460","460"]
["Ciężar","Jednostka","","","kg","102","102","102","134","163","163"]
["Wentylator","Ciśnienie statyczne zewnętrzne","","Maks.","Pa","45","45","45","35","35","35"]
["Sprężarka","Typ","","","","Sprężarka typu \"swing\" uszczelniona hermetycznie","Sprężarka typu \"swing\" uszczelniona hermetycznie","Sprężarka typu \"swing\" uszczelniona hermetycznie","Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie","Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie","Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie"]
["Zakres pracy","Chłodzenie","","Min.","°CDB","-5","-5","-5","-5","-5","-5"]
["","","","Maks.","°CDB","46","46","46","52","52","52"]
["","Grzanie","","Min.","°CWB","-20","-20","-20","-20","-20","-20"]
["","","","Maks.","°CWB","16","16","16","15.5","15.5","15.5"]
["Poziom mocy akustycznej","Chłodzenie","","Nom.","dBA","67.0 (4)","68.1 (4)","69.0 (4)","73.2 (4)","74","76.1 (4)"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Chłodzenie","","Nom.","dBA","49","51","51","58.1 (5)","57","60"]
["Czynnik chłodniczy","Typ","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675.0","675.0","675.0","675","675","675"]
["","Ilość","","","tCO2Eq","2.3","2.3","2.3","3.51","4.73","4.79"]
["","Ilość","","","kg","3.4","3.4","3.4","5.2","7","7.1"]
["Połączenia instalacji rurowej","Ciecz","","Typ","","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane"]
["","","","Śr. zewn.","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","12.7"]
["","Gaz","","Typ","","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane"]
["","","","Śr. zewn.","mm","15.9","15.9","15.9","19.1","19.1","22.2"]
["Połączenia instalacji","Całkowita długość instalacji","System","Rzeczywisty","m","300 (7)","300 (7)","300 (7)","300 (6)","300 (6)","300 (6)"]
["","Różnica poziomów","OU - IU","Jednostka zewnętrzna w najwyższej pozycji","m","50","50","50"]
["","","","Jednostka zewnętrzna w najwyższej pozycji","m","40","40","40"]
["Standardowe akcesoria","Caution label","","","","1","1","1"]
["","Refrigerant label for F-gas regulation","","","","1","1","1"]
["","Auxiliary piping set","","","","1","1","1"]
["","General safety precautions","","","","1","1","1"]
["","Peel off F-gas label","","","","1","1","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Tie-wraps","","","","2","2","2"]
["Zasilanie energią elektryczną","Nazwa","","","","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1"]
["","liczba faz","","","","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~"]
["Zasilanie","Częstotliwość","","","Hz","50","50","50","50/60","50/60","50/60"]
["","Napięcie","","","V","380-415","380-415","380-415","380-415/400","380-415/400","380-415/400"]
["Uwagi","","","","","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m"]
["","","","","","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m"]
["","","","","","(3) - Rzeczywista liczba jednostek zależy od współczynnika połączenia (CR) i ograniczeń systemu.","(3) - Rzeczywista liczba jednostek zależy od współczynnika połączenia (CR) i ograniczeń systemu.","(3) - Rzeczywista liczba jednostek zależy od współczynnika połączenia (CR) i ograniczeń systemu.","(3) - Rzeczywista liczba jednostek zależy od współczynnika połączenia (CR) i ograniczeń systemu.","(3) - Rzeczywista liczba jednostek zależy od współczynnika połączenia (CR) i ograniczeń systemu.","(3) - Rzeczywista liczba jednostek zależy od współczynnika połączenia (CR) i ograniczeń systemu."]
["","","","","","(4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.","(4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.","(4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.","(4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.","(4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.","(4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku."]
["","","","","","(5) - Zgodnie z ENER Dział 21","(5) - Zgodnie z ENER Dział 21","(5) - Zgodnie z ENER Dział 21","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku."]
["","","","","","(6) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(6) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(6) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu","(6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu","(6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu"]
["","","","","","(7) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu","(7) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu","(7) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu","(7) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(7) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(7) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB"]
["","","","","","(8) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(8) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(8) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(8) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W tej jednostce wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy.","(8) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W tej jednostce wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy.","(8) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W tej jednostce wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy."]
["","","","","","(9) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.","(9) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.","(9) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.","(9) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc","(9) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc","(9) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc"]
["","","","","","(10) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).","(10) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).","(10) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).","(10) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.","(10) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.","(10) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy."]
["","","","","","(11) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC.","(11) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC.","(11) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC.","(11) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).","(11) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).","(11) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB)."]
["","","","","","(12) - FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora","(12) - FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora","(12) - FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora","(12) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(12) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(12) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%."]
["Standardowe akcesoria","Connection pipes","","","","","","","1","2","1"]
["Uwagi","","","","","","","","(13) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(13) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(13) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych."]
["","","","","","","","","(14) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym.","(14) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym.","(14) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym."]
["","","","","","","","","(15) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę","(15) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę","(15) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę"]
["","","","","","","","","(16) - Ssc: moc krótkiego spięcia","(16) - Ssc: moc krótkiego spięcia","(16) - Ssc: moc krótkiego spięcia"]
["","","","","","","","","(17) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania.","(17) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania.","(17) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania."]