{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":88,"n_cols":8,"rows_kept":88,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXYSQ-TV9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXYSQ4T8VB9","RXYSQ5T8VB9","RXYSQ6T8VB9"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Chłodzenie","","Nom.","dBA","50.0 (5)","51.0 (5)","51.0 (5)"]
["Standardowe akcesoria","Instrukcja instalacji","","","","1","1","1"]
["","Instrukcja obsługi","","","","1","1","1"]
["","Łączniki rurowe","","","","1","1","1"]
["Zakres wydajności","HP","","","","4","5","6"]
["Zakres pracy","Chłodzenie","","Maks.","°CDB","46.0","46.0","46.0"]
["","","","Min.","°CDB","-5.0","-5.0","-5.0"]
["","Ogrzewanie","","Min.","°CWB","-20.0","-20.0","-20.0"]
["","","","Max.","°CWB","15.5","15.5","15.5"]
["ηs,c","%","","","","278.9","270.1","278.0"]
["Maks. liczba możliwych do podłączenia jedn. wewnętrznych","","","","","64 (3)","64 (3)","64 (3)"]
["Chłodzenie pomieszczeń","Warunek B (30°C - 27/19)","","Pdc","kW","8.9","10.3","11.4"]
["","","","EERd","","5.3","4.9","4.9"]
["","Warunek D (20°C - 27/19)","","Pdc","kW","4.3","4.5","4.6"]
["","","","EERd","","14.0","15.3","16.4"]
["","Warunek A (35°C - 27/19)","","EERd","","3.1","2.7","2.7"]
["","","","Pdc","kW","12.1","14.0","15.5"]
["","Warunek C (25°C - 27/19)","","EERd","","9.6","9.2","9.5"]
["","","","Pdc","kW","5.7","6.6","7.3"]
["SCOP","","","","","4.4","4.6","4.9"]
["Sprężarka","Type","","","","Sprężarka typu \"swing\" uszczelniona hermetycznie","Sprężarka typu \"swing\" uszczelniona hermetycznie","Sprężarka typu \"swing\" uszczelniona hermetycznie"]
["Ciężar","Jednostka","","","kg","104","104","104"]
["Czynnik chłodniczy","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Ilość","","","kg","3.6","3.6","3.6"]
["","Typ","","","","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Pobór mocy - 50 Hz","Grzanie","Nom.","6°CWB","kW","2.68 (2)","3.27 (2)","3.97 (2)"]
["Indeks połączeń jednostek wewnętrznych","Min.","","","","50.0","62.5","70.0"]
["","Maks.","","","","130.0","162.5","182.0"]
["Wydajność chłodnicza","Prated,c","","","kW","12.1 (1)","14.0 (1)","15.5 (1)"]
["COP przy wydajności nom.","6°CWB","","","kW/kW","4.52","4.28","3.90"]
["Recommended combination","","","","","3 x FXSQ25A2VEB + 1 x FXSQ32A2VEB","4 x FXSQ32A2VEB","2 x FXSA32A2VEB + 2 x FXSA40A2VEB"]
["Ogrzewanie pomieszczeń (przeciętny klimat)","TOL","","COPd (deklarowana wartość COP)","","2.6","2.6","2.7"]
["","","","Pdh (deklarowana wydajność grzewcza)","kW","8.0","9.2","10.2"]
["","","","Tol (graniczna wartość temperatury roboczej)","°C","-10","-10","-10"]
["","Warunek D (12°C)","","Pdh (deklarowana wydajność grzewcza)","kW","4.1","4.1","4.3"]
["","","","COPd (deklarowana wartość COP)","","7.3","7.9","8.5"]
["","Warunek B (2°C)","","COPd (deklarowana wartość COP)","","4.3","4.5","4.7"]
["","","","Pdh (deklarowana wydajność grzewcza)","kW","4.3","5.0","5.5"]
["","Warunek C (7°C)","","COPd (deklarowana wartość COP)","","6.0","6.4","6.8"]
["","","","Pdh (deklarowana wydajność grzewcza)","kW","3.4","3.5","3.6"]
["","Warunek A (-7°C)","","COPd (deklarowana wartość COP)","","2.9","3.0","3.1"]
["","","","Pdh (deklarowana wydajność grzewcza)","kW","7.0","8.1","9.0"]
["","TBivalent","","Pdh (deklarowana wydajność grzewcza)","kW","8.0","9.2","10.2"]
["","","","Tbiv (temperatura działania dwuzadaniowego)","°C","-10","-10","-10"]
["","","","COPd (deklarowana wartość COP)","","2.6","2.6","2.7"]
["Piping connections","Ciecz","","Śr. zewn.","mm","10","10","10"]
["","","","Typ","","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające"]
["","Całkowita długość instalacji","System","Rzeczywisty","m","300 (6)","300 (6)","300 (6)"]
["","Gaz","","Śr. zewn.","mm","15.9","15.9","19.1"]
["","","","Typ","","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenia miedziane"]
["SEER","","","","","7.0","6.8","7.0"]
["Poziom mocy akustycznej","Chłodzenie","","Nom.","dBA","68.0 (4)","69.0 (4)","70.0 (4)"]
["Wymiary","Jednostka","","Szerokość","mm","900","900","900"]
["","","","Głębokość","mm","320","320","320"]
["","","","Wysokość","mm","1,345","1,345","1,345"]
["ηs,h","%","","","","171.6","182.9","192.8"]
["Wydajność grzewcza","Prated,h","","","kW","12.1 (2)","14.0 (2)","15.5 (2)"]
["","Nom.","","6°CWB","kW","12.1 (2)","14.0 (2)","15.5 (2)"]
["Power supply","liczba faz","","","","1N~","1N~","1N~"]
["","Nazwa","","","","V1","V1","V1"]
["","Częstotliwość","","","Hz","50","50","50"]
["","Napięcie","","","V","220-240","220-240","220-240"]
["Uwagi","","","","","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m"]
["","","","","","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m"]
["","","","","","(3) - Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych zależy od typu jednostki wewn. (VRV jedn. wewn. DX, RA jedn. wewn. DX itd.) oraz od ograniczenia współcz. połączenia dla systemu (który wynosi; 50% ≤ CR ≤ 130%).","(3) - Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych zależy od typu jednostki wewn. (VRV jedn. wewn. DX, RA jedn. wewn. DX itd.) oraz od ograniczenia współcz. połączenia dla systemu (który wynosi; 50% ≤ CR ≤ 130%).","(3) - Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych zależy od typu jednostki wewn. (VRV jedn. wewn. DX, RA jedn. wewn. DX itd.) oraz od ograniczenia współcz. połączenia dla systemu (który wynosi; 50% ≤ CR ≤ 130%)."]
["","","","","","(4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.","(4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.","(4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku."]
["","","","","","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku."]
["","","","","","(6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu","(6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu","(6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu"]
["","","","","","(7) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(7) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(7) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB"]
["","","","","","(8) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W tej jednostce wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy.","(8) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W tej jednostce wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy.","(8) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W tej jednostce wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy."]
["","","","","","(9) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.","(9) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.","(9) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy."]
["","","","","","(10) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).","(10) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).","(10) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB)."]
["","","","","","(11) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC.","(11) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC.","(11) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC."]
["","","","","","(12) - FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora","(12) - FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora","(12) - FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora"]
["","","","","","(13) - Wartość automatyczna ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, uwzględniając funkcję zaawansowanego oszczędzania energii (eksploatacja ze sterowaniem zmienną temperaturą czynnika chłodniczego)","(13) - Wartość automatyczna ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, uwzględniając funkcję zaawansowanego oszczędzania energii (eksploatacja ze sterowaniem zmienną temperaturą czynnika chłodniczego)","(13) - Wartość automatyczna ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, uwzględniając funkcję zaawansowanego oszczędzania energii (eksploatacja ze sterowaniem zmienną temperaturą czynnika chłodniczego)"]
["","","","","","(14) - Standardowa wartość ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, nie uwzględniając funkcji zaawansowanego oszczędzania energii.","(14) - Standardowa wartość ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, nie uwzględniając funkcji zaawansowanego oszczędzania energii.","(14) - Standardowa wartość ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, nie uwzględniając funkcji zaawansowanego oszczędzania energii."]
["","","","","","(15) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym.","(15) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym.","(15) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym."]
["","","","","","(16) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(16) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(16) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%."]
["","","","","","(17) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(17) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(17) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych."]
["","","","","","(18) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania.","(18) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania.","(18) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania."]
["","","","","","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę"]
["","","","","","(20) - Ssc: moc krótkiego spięcia","(20) - Ssc: moc krótkiego spięcia","(20) - Ssc: moc krótkiego spięcia"]